## Rekapitulace
Stavba : |  | JKC BRNO |  |  | Rozpočet: | D1.4.C.002
Objekt : |  | SO 01.1 SPODNÍ STAVBA, SO 01.2 HORNÍ STAVBA |  |  | Rozpočet VZT II.ETAPA
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
| Zar.č.28 - Dispečink |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zar.č.29 - Technický prostor (2.PP) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zar.č.30 - Lapol |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zar.č.31 - Strojovna SHZ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zar.č.32 - Výměníková stanice |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zar.č.35 - Větrání garáží |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zar.č.36 - Technické prostory 1.PP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zar.č.37 - Technické prostory 2.PP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zar.č.38 - Technické prostory 3.PP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zar.č.39 - Technická místnost ZTI 1.PP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zar.č.40 - Technická místnost SLP 1.PP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zar.č.41 - Trafa a rozvodny NN 1.PP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zar.č.42 - Rozvodna NN 1.PP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zar.č.43 - Technický prostor pod rampou 3.PP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zar.č.44 - Větrání podzemní části schodiště II |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zar.č.47 - Větrání služebního schodiště |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zar.č.48 - Technický prostor pod rampou 1.PP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Položky
Výkaz výměr
Stavba : |  | JKC BRNO |  | Rozpočet: | D1.4.C.004
Objekt : |  | SO 01.1 SPODNÍ STAVBA, SO 01.2 HORNÍ STAVBA |  | Rozpočet VZT I.ETAPA
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 28 | Zar.č.28 - Dispečink
| 28.01 | Větrací jednotka pro přívod a odvod vzduchu s deskovým rekuperátorem ZZT; vnitřní provedení; základový rám; uzavírací klapky se servopohonem; tlumící vložky; řídící revizní vypínače; filtrace - přívod F7, odvod F7; EC motory; množství vzduchu přívod : Qp = 1700 m3/h (parametry přívodního vzduchu: tpz = 21 °C, tpl = 25 °C), množství vzduchu odvod: Qo = 2160 m3/h; externí tlak přívod: ∆pext = 350 Pa, odvod: ∆pext = 350 Pa; směšovací komora; ohřívač elektrický Qt = 7,5 kW (do potrubí, včetně spínacího relé (SSR)); vodní chladič Qch = 3,9 kW (přímé chlazení); protimrazová ochrana (přímotop včetně provozního a havarijního termostatu a kontaktu pro hlášení poruchy); za vodním ohřívačem umístěný vysouvatelný rám pro umístění kapiláry protimrazové ochrany; jištění motorů termistory; protizápachové uzávěry (Sifony pro dovod kondenzátu); regulace VZT jednotky; montáž VZT jednotky; zařízení splňuje nařízení o Ecodesignu platné od 1.1.2018, výrobce VZT jednotky s certifikací společností EUROVENT. | ks | 1 |  | 0
| 28.01.04.01 | Požární klapka 600x400; se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače; vč. montáže; požární odolnost EI120S; dotěsnění prostupu | ks | 1 |  | 0
|  | Dotěsnění prostupu atestovanou protipožární obložkou a tmelem vč. štítku Výchozí revize vč. vystavení evidenčního štítku založení knihy požárních elementů | Soubor | 1 |  | 0
| 28.01.04.02 | Požární klapka 600x400; se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače; vč. montáže; požární odolnost EI120S; dotěsnění prostupu | ks | 1 |  | 0
|  | Dotěsnění prostupu atestovanou protipožární obložkou a tmelem vč. štítku Výchozí revize vč. vystavení evidenčního štítku založení knihy požárních elementů | Soubor | 1 |  | 0
| 28.01.04.03 | Požární klapka 500x250; se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače; vč. montáže; požární odolnost EI120S; dotěsnění prostupu | ks | 1 |  | 0
|  | Dotěsnění prostupu atestovanou protipožární obložkou a tmelem vč. štítku Výchozí revize vč. vystavení evidenčního štítku založení knihy požárních elementů | Soubor | 1 |  | 0
| 28.01.04.04 | Požární klapka 600x250; se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače; vč. montáže; požární odolnost EI120S; dotěsnění prostupu | ks | 1 |  | 0
|  | Dotěsnění prostupu atestovanou protipožární obložkou a tmelem vč. štítku Výchozí revize vč. vystavení evidenčního štítku založení knihy požárních elementů | Soubor | 1 |  | 0
| 28.01.04.05 | Požární klapka 500x250; se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače; vč. montáže; požární odolnost EI120S; dotěsnění prostupu | ks | 1 |  | 0
|  | Dotěsnění prostupu atestovanou protipožární obložkou a tmelem vč. štítku Výchozí revize vč. vystavení evidenčního štítku založení knihy požárních elementů | Soubor | 1 |  | 0
| 28.01.04.06 | Požární klapka 600x250; se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače; vč. montáže; požární odolnost EI120S; dotěsnění prostupu | ks | 1 |  | 0
|  | Dotěsnění prostupu atestovanou protipožární obložkou a tmelem vč. štítku Výchozí revize vč. vystavení evidenčního štítku založení knihy požárních elementů | Soubor | 1 |  | 0
| 28.01.04.08 | Požární klapka DN160; se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače; vč. montáže; požární odolnost EI120S; dotěsnění prostupu | ks | 1 |  | 0
|  | Dotěsnění prostupu atestovanou protipožární obložkou a tmelem vč. štítku Výchozí revize vč. vystavení evidenčního štítku založení knihy požárních elementů | Soubor | 1 |  | 0
| 28.01.04.10 | Požární klapka DN200; se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače; vč. montáže; požární odolnost EI120S; dotěsnění prostupu | ks | 1 |  | 0
|  | Dotěsnění prostupu atestovanou protipožární obložkou a tmelem vč. štítku Výchozí revize vč. vystavení evidenčního štítku založení knihy požárních elementů | Soubor | 1 |  | 0
| 28.01.04.12 | Požární klapka 250x100; se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače; vč. montáže; požární odolnost EI120S; dotěsnění prostupu | ks | 1 |  | 0
|  | Dotěsnění prostupu atestovanou protipožární obložkou a tmelem vč. štítku Výchozí revize vč. vystavení evidenčního štítku založení knihy požárních elementů | Soubor | 1 |  | 0
| 28.01.04.13 | Požární klapka 250x100; se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače; vč. montáže; požární odolnost EI120S; dotěsnění prostupu | ks | 1 |  | 0
|  | Dotěsnění prostupu atestovanou protipožární obložkou a tmelem vč. štítku Výchozí revize vč. vystavení evidenčního štítku založení knihy požárních elementů | Soubor | 1 |  | 0
| 28.01.04.15 | Požární klapka DN160; se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače; vč. montáže; požární odolnost EI120S; dotěsnění prostupu | ks | 1 |  | 0
|  | Dotěsnění prostupu atestovanou protipožární obložkou a tmelem vč. štítku Výchozí revize vč. vystavení evidenčního štítku založení knihy požárních elementů | Soubor | 1 |  | 0
| 28.01.04.17 | Požární klapka DN160; se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače; vč. montáže; požární odolnost EI120S; dotěsnění prostupu | ks | 1 |  | 0
|  | Dotěsnění prostupu atestovanou protipožární obložkou a tmelem vč. štítku Výchozí revize vč. vystavení evidenčního štítku založení knihy požárních elementů | Soubor | 1 |  | 0
| 28.01.04.19 | Požární klapka 250x200; se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače; vč. montáže; požární odolnost EI120S; dotěsnění prostupu | ks | 1 |  | 0
|  | Dotěsnění prostupu atestovanou protipožární obložkou a tmelem vč. štítku Výchozí revize vč. vystavení evidenčního štítku založení knihy požárních elementů | Soubor | 1 |  | 0
| 28.01.09.01 | Tlumič hluku kulisový 200x500x1000; provedení z pozinkového plechu a výplň z minerální plsti zavařené ve fólii a kryté děrovaným plechem; vč. montáže; celková šířka tlumiče 500 mm; včetně dodávky opláštění potrubí; vykázaný počet kulis hluku 1 | ks | 1 |  | 0
| 28.01.09.02 | Tlumič hluku kulisový 200x500x2000; provedení z pozinkového plechu a výplň z minerální plsti zavařené ve fólii a kryté děrovaným plechem; vč. montáže; celková šířka tlumiče 500 mm; včetně dodávky opláštění potrubí; vykázaný počet kulis hluku 1 | ks | 1 |  | 0
| 28.01.09.03 | Tlumič hluku kulisový 200x500x2000; provedení z pozinkového plechu a výplň z minerální plsti zavařené ve fólii a kryté děrovaným plechem; vč. montáže; celková šířka tlumiče 600 mm; včetně dodávky opláštění potrubí; vykázaný počet kulis hluku 2 | ks | 1 |  | 0
| 28.01.09.04 | Tlumič hluku kulisový 200x500x2000; provedení z pozinkového plechu a výplň z minerální plsti zavařené ve fólii a kryté děrovaným plechem; vč. montáže; celková šířka tlumiče 600 mm; včetně dodávky opláštění potrubí; vykázaný počet kulis hluku 2 | ks | 1 |  | 0
| 28.01.10.01 | Regulační klapka těsná 250x200; ruční; vč. montáže | ks | 2 |  | 0
| 28.01.10.02 | Regulační klapka těsná 500x250; ruční; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 28.01.10.03 | Regulační klapka těsná 630x250; ruční; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 28.01.10.04 | Regulační klapka těsná DN160; ruční; vč. montáže | ks | 2 |  | 0
| 28.01.10.05 | Regulační klapka těsná DN200; ruční; vč. montáže | ks | 4 |  | 0
| 28.01.16.01 | Vířivý anemostat, čtvercová čelní deska 300-8 s nastavitelnými lamelami, vč. plenum boxu s regulační klapkou, napojení horizontální DN 160, RAL bude vyvzorkováno při realizaci stavby, vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 28.01.17.01 | Vířivý anemostat, čtvercová čelní deska 300-8 s nastavitelnými lamelami, vč. plenum boxu, napojení horizontální DN 160, RAL bude vyvzorkováno při realizaci stavby, vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 28.01.18.01 | Obdélníková vyústka pro přívod vzduchu na hranaté potrubí; dvouřadá; 400x150; s regulací; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 28.01.18.02 | Obdélníková vyústka pro přívod vzduchu na kruhové potrubí; dvouřadá; 425x75; s regulací; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 28.01.18.03 | Obdélníková vyústka pro přívod vzduchu na hranaté potrubí; dvouřadá; 500x200; s regulací; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 28.01.18.04 | Obdélníková vyústka pro přívod vzduchu na hranaté potrubí; dvouřadá; 600x200; s regulací; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 28.01.18.05 | Obdélníková vyústka pro přívod vzduchu na kruhové potrubí; dvouřadá; 625x75; s regulací; vč. montáže | ks | 5 |  | 0
| 28.01.19.01 | Obdélníková vyústka pro odvod vzduchu na hranaté potrubí; jednořadá; 400x150; s regulací; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 28.01.19.02 | Obdélníková vyústka pro odvod vzduchu na kruhové potrubí; jednořadá; 425x75; s regulací; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 28.01.19.03 | Obdélníková vyústka pro odvod vzduchu na hranaté potrubí; jednořadá; 500x200; s regulací; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 28.01.19.04 | Obdélníková vyústka pro odvod vzduchu na kruhové potrubí; jednořadá; 625x75; s regulací; vč. montáže | ks | 5 |  | 0
| 28.01.21.01 | Talířový ventil z ocelového plechu; bílý; odvodní; DN 160; vč. montážního kroužku; vč. montáže | ks | 2 |  | 0
| 28.01.21.02 | Talířový ventil z ocelového plechu; bílý; odvodní; DN 200; vč. montážního kroužku; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 28.01.22.01 | Rámeček s tahokovem na kruhové potrubí; pozinkovaný plech; DN 160; vč. montáže | ks | 2 |  | 0
| 28.01.35.01 | Ohebné Al potrubí; mikrobiálně ošetřené; DN 160; s tepelnou izolací z vrstvy minerální vaty 25 mm; vč. montáže | bm | 5.52 |  | 0
| 28.01.35.02 | Ohebné Al potrubí; mikrobiálně ošetřené; DN 200; s tepelnou izolací z vrstvy minerální vaty 25 mm; vč. montáže | bm | 0.72 |  | 0
| 28.01.40.01 | Rovné potrubí a tvarovky, čtyřhranného průřezu z předizolovaného panelu Hydrotec P3, do obvodu 1050/30% tvar. dílů. Nezávisle na velikosti průřezu exteriérní panel 30 mm šířky, 80/80 mikronů s hliníkovým povrchem - hladký/vzorkovaný. Hustota izolační pěny 45kg/m³, tepelná vodivost λ=0,022 W/m°K, třída vzduchotěsnosti „C”. Dodaný s doplňky, sestavený na komplet, včetně veškerého příslušenství, výztuh a kotvícího systému. Spojováno skrytým hliníkovým profilem. Statický tlak systému až 1500 Pa. | bm | 39.424 |  | 0
| 28.01.40.02 | Rovné potrubí a tvarovky, čtyřhranného průřezu z předizolovaného panelu Hydrotec P3, do obvodu 650/30% tvar. dílů. Nezávisle na velikosti průřezu exteriérní panel 30 mm šířky, 80/80 mikronů s hliníkovým povrchem - hladký/vzorkovaný. Hustota izolační pěny 45kg/m³, tepelná vodivost λ=0,022 W/m°K, třída vzduchotěsnosti „C”. Dodaný s doplňky, sestavený na komplet, včetně veškerého příslušenství, výztuh a kotvícího systému. Spojováno skrytým hliníkovým profilem. Statický tlak systému až 1500 Pa. | bm | 47.92 |  | 0
| 28.01.40.03 | Rovné potrubí a tvarovky, čtyřhranného průřezu z předizolovaného panelu Hydrotec P3, do obvodu 1890/30% tvar. dílů. Nezávisle na velikosti průřezu exteriérní panel 30 mm šířky, 80/80 mikronů s hliníkovým povrchem - hladký/vzorkovaný. Hustota izolační pěny 45kg/m³, tepelná vodivost λ=0,022 W/m°K, třída vzduchotěsnosti „C”. Dodaný s doplňky, sestavený na komplet, včetně veškerého příslušenství, výztuh a kotvícího systému. Spojováno skrytým hliníkovým profilem. Statický tlak systému až 1500 Pa. | bm | 58.656 |  | 0
| 28.01.40.04 | Rovné potrubí a tvarovky, čtyřhranného průřezu z předizolovaného panelu Hydrotec P3, do obvodu 2630/30% tvar. dílů. Nezávisle na velikosti průřezu exteriérní panel 30 mm šířky, 80/80 mikronů s hliníkovým povrchem - hladký/vzorkovaný. Hustota izolační pěny 45kg/m³, tepelná vodivost λ=0,022 W/m°K, třída vzduchotěsnosti „C”. Dodaný s doplňky, sestavený na komplet, včetně veškerého příslušenství, výztuh a kotvícího systému. Spojováno skrytým hliníkovým profilem. Statický tlak systému až 1500 Pa. | bm | 3.52 |  | 0
| 28.01.41.01 | SPIRO potrubí DN 160/40% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek s EPDM tesněním; pozinovaný plech, tř. těsnosti C dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20% | bm | 43.834 |  | 0
| 28.01.41.02 | SPIRO potrubí DN 200/40% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek s EPDM tesněním; pozinovaný plech, tř. těsnosti C dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20% | bm | 75.39 |  | 0
| 28.01.42.01 | Tepelná izolace 40 mm z čedičové vlny na vyztuženou Al fólii; role, samolepící, přelepení spojů Al páskou; vč. montáže | m2 | 98.364 |  | 0
| 28.01.44.01 | Protipožární ucpávka DN 160 - (EI60) na vzduchotechnické potrubí | ks | 3 |  | 0
| 28.01.50.01 | Cu potrubí izolované, vč. komunikačního kabelu | bm | 25.844 |  | 0
| 28.02 | Venkovní kondenzační jednotka pro VZT, Qch=3,2 kW, celoroční provoz, autorestart, chladivo R32, izolace do venkovního prostředí (odolné proti UV záření), vč. karty nebo jiného prvku umožňující komunikaci MODBUS RTU, modul omezení výkonu, zprovoznění a montáž | ks | 1 |  | 0
| Celkem za | Zar.č.28 - Dispečink |  |  |  | 0
Díl: | 29 | Zar.č.29 - Technický prostor (2.PP)
| 29.01 | Potrubní odvodní ventilátor, vnitřní provedení, plynulá regulace otáček (EC), 50 m3/h, 100 Pa; motor s vestavěnými tepelnými kontakty, rychloupínací spona 2x, včetně montáže, zařízení splňuje nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018 | ks | 1 |  | 0
| 29.01.05.01 | Požární klapka - stěnový uzávěr 200x400; se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
|  | Dotěsnění prostupu atestovanou protipožární obložkou a tmelem vč. štítku Výchozí revize vč. vystavení evidenčního štítku založení knihy požárních elementů | Soubor | 1 |  | 0
| 29.01.06.01 | Regulační klapka těsná DN100; se servopohonem 230V; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 29.01.09.01 | Tlumič hluku kruhový DN 100/600; s jádrem a v provedení z galvanizovaného plechu a výplň krytá děrovaným plechem; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 29.01.09.02 | Tlumič hluku kruhový DN 100/600; s jádrem a v provedení z galvanizovaného plechu a výplň krytá děrovaným plechem; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 29.01.11.01 | Filtrační kazeta pro kapsový filtr DN100 s filtrem F5; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 29.01.22.01 | Rámeček s tahokovem na kruhové potrubí; pozinkovaný plech; DN 100; vč. montáže | ks | 2 |  | 0
| 29.01.41.01 | SPIRO potrubí DN 100/40% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek s EPDM tesněním; pozinovaný plech, tř. těsnosti C dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20% | bm | 2.478 |  | 0
| 29.01.44.01 | Protipožární Akustická ucpávka včetně dvou pružných manžet DN 100 - specifikace dané ucpávky viz. dokumentace D.1.1.001b Stavební akustika (Detaily pro akustickou odolnost v prostupech s požárními požadavky),dle požadavku generálního projektanta | ks | 1 |  | 0
| Celkem za | Zar.č.29 - Technický prostor (2.PP) |  |  |  | 0
Díl: | 30 | Zar.č.30 - Lapol
| 30.01 | Potrubní odvodní ventilátor, vnitřní provedení, plynulá regulace otáček (EC), 50 m3/h, 100 Pa; motor s vestavěnými tepelnými kontakty, rychloupínací spona 2x, včetně montáže, zařízení splňuje nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018 | ks | 1 |  | 0
| 30.01.05.01 | Požární klapka - stěnový uzávěr 200x400; se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
|  | Dotěsnění prostupu atestovanou protipožární obložkou a tmelem vč. štítku Výchozí revize vč. vystavení evidenčního štítku založení knihy požárních elementů | Soubor | 1 |  | 0
| 30.01.06.01 | Regulační klapka těsná DN100; se servopohonem 230V; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 30.01.09.01 | Tlumič hluku kruhový DN 100/600; s jádrem a v provedení z galvanizovaného plechu a výplň krytá děrovaným plechem; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 30.01.09.02 | Tlumič hluku kruhový DN 100/600; s jádrem a v provedení z galvanizovaného plechu a výplň krytá děrovaným plechem; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 30.01.11.01 | Filtrační kazeta pro kapsový filtr DN100 s filtrem F5; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 30.01.22.01 | Rámeček s tahokovem na kruhové potrubí; pozinkovaný plech; DN 100; vč. montáže | ks | 2 |  | 0
| 30.01.41.01 | SPIRO potrubí DN 100/40% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek s EPDM tesněním; pozinovaný plech, tř. těsnosti C dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20% | bm | 3.5 |  | 0
| 30.01.44.01 | Protipožární Akustická ucpávka včetně dvou pružných manžet DN 100 - specifikace dané ucpávky viz. dokumentace D.1.1.001b Stavební akustika (Detaily pro akustickou odolnost v prostupech s požárními požadavky),dle požadavku generálního projektanta | ks | 1 |  | 0
| Celkem za | Zar.č.30 - Lapol |  |  |  | 0
Díl: | 31 | Zar.č.31 - Strojovna SHZ
| 31.01 | Potrubní odvodní ventilátor, vnitřní provedení, plynulá regulace otáček (EC), 100 m3/h, 150 Pa; motor s vestavěnými tepelnými kontakty, rychloupínací spona 2x, včetně montáže, zařízení splňuje nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018 | ks | 1 |  | 0
| 31.01.05.01 | Požární klapka - stěnový uzávěr 400x300; se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
|  | Dotěsnění prostupu atestovanou protipožární obložkou a tmelem vč. štítku Výchozí revize vč. vystavení evidenčního štítku založení knihy požárních elementů | Soubor | 1 |  | 0
| 31.01.06.01 | Regulační klapka těsná DN160; se servopohonem 230V; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 31.01.09.01 | Tlumič hluku kruhový DN 160/600; s jádrem a v provedení z galvanizovaného plechu a výplň krytá děrovaným plechem; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 31.01.09.02 | Tlumič hluku kruhový DN 160/600; s jádrem a v provedení z galvanizovaného plechu a výplň krytá děrovaným plechem; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 31.01.11.01 | Filtrační kazeta pro kapsový filtr DN160 s filtrem F5; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 31.01.22.01 | Rámeček s tahokovem na kruhové potrubí; pozinkovaný plech; DN 160; vč. montáže | ks | 2 |  | 0
| 31.01.41.01 | SPIRO potrubí DN 160/40% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek s EPDM tesněním; pozinovaný plech, tř. těsnosti C dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20% | bm | 2.17 |  | 0
| 31.01.44.01 | Protipožární Akustická ucpávka včetně dvou pružných manžet DN 160 - specifikace dané ucpávky viz. dokumentace D.1.1.001b Stavební akustika (Detaily pro akustickou odolnost v prostupech s požárními požadavky),dle požadavku generálního projektanta | ks | 1 |  | 0
| Celkem za | Zar.č.31 - Strojovna SHZ |  |  |  | 0
Díl: | 32 | Zar.č.32 - Výměníková stanice
| 32.01 | Potrubní odvodní ventilátor, vnitřní provedení, plynulá regulace otáček (EC), 100 m3/h, 150 Pa; motor s vestavěnými tepelnými kontakty, rychloupínací spona 2x, včetně montáže, zařízení splňuje nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018 | ks | 1 |  | 0
| 32.01.05.01 | Požární klapka - stěnový uzávěr 200x300; se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
|  | Dotěsnění prostupu atestovanou protipožární obložkou a tmelem vč. štítku Výchozí revize vč. vystavení evidenčního štítku založení knihy požárních elementů | Soubor | 1 |  | 0
| 32.01.06.01 | Regulační klapka těsná DN100; se servopohonem 230V; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 32.01.09.01 | Tlumič hluku kruhový DN 100/600; s jádrem a v provedení z galvanizovaného plechu a výplň krytá děrovaným plechem; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 32.01.09.02 | Tlumič hluku kruhový DN 100/600; s jádrem a v provedení z galvanizovaného plechu a výplň krytá děrovaným plechem; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 32.01.11.01 | Filtrační kazeta pro kapsový filtr DN100 s filtrem F5; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 32.01.22.01 | Rámeček s tahokovem na kruhové potrubí; pozinkovaný plech; DN 100; vč. montáže | ks | 2 |  | 0
| 32.01.41.01 | SPIRO potrubí DN 100/40% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek s EPDM tesněním; pozinovaný plech, tř. těsnosti C dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20% | bm | 2.31 |  | 0
| 32.01.44.01 | Protipožární ucpávka DN 100 - (EI60) na vzduchotechnické potrubí | ks | 1 |  | 0
| Celkem za | Zar.č.32 - Výměníková stanice |  |  |  | 0
Díl: | 35 | Zar.č.35 - Větrání garáží
| 35.01 | Potrubní přívodní axiální ventilátor, venkovní provedení, plynulá regulace otáček (FM - dodávka MaR), 6000 m3/h, 350 Pa; motor s vestavěnými tepelnými kontakty, rychloupínací spona 2x, včetně montáže, zařízení splňuje nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018 | ks | 1 |  | 0
| 35.01.05.01 | Požární klapka - stěnový uzávěr 800x1000; se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
|  | Dotěsnění prostupu atestovanou protipožární obložkou a tmelem vč. štítku Výchozí revize vč. vystavení evidenčního štítku založení knihy požárních elementů | Soubor | 1 |  | 0
| 35.01.22.01 | Rámeček s tahokovem na hranaté potrubí; pozinkovaný plech; 800x1000; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 35.01.40.03 | Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu do obvodu 4000/50% tvar. dílů; včetně veškerého příslušenství a kotvícího systému, třída těsnosti B dle EN 1507, provedení dle EN 1505, včetně montáže | bm | 0.4 |  | 0
| 35.02 | Cirkulační JET ventilátor, vnitřní podstropní provedení, plynulá regulace otáček (EC), 2280 m3/h; motor s vestavěnými tepelnými kontakty, včetně montáže, zařízení splňuje nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018 | ks | 14 |  | 0
| 35.03 | Potrubní odvodní axiální ventilátor, vnitřní provedení, plynulá regulace otáček (FM - dodávka MaR), 7000 m3/h, 450 Pa; motor s vestavěnými tepelnými kontakty, rychloupínací spona 2x, včetně montáže, zařízení splňuje nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018 | ks | 1 |  | 0
| 35.03.04.01 | Požární klapka 900x400; se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače; vč. montáže; požární odolnost EI120S; dotěsnění prostupu | ks | 1 |  | 0
|  | Dotěsnění prostupu atestovanou protipožární obložkou a tmelem vč. štítku Výchozí revize vč. vystavení evidenčního štítku založení knihy požárních elementů | Soubor | 1 |  | 0
| 35.03.22.01 | Rámeček s tahokovem na hranaté potrubí; pozinkovaný plech; 900x400; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 35.03.23.01 | Výfukový kus na hranaté potrubí; 650x500; pozinkovaný plech, s mřížkou proti vnitknutí ptactvu, úhel zakončení 45°, vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 35.03.40.01 | Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu do obvodu 2630/50% tvar. dílů; včetně veškerého příslušenství a kotvícího systému, třída těsnosti B dle EN 1507, provedení dle EN 1505, včetně montáže | bm | 73.648 |  | 0
| 35.03.40.02 | Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu do obvodu 3500/50% tvar. dílů; včetně veškerého příslušenství a kotvícího systému, třída těsnosti B dle EN 1507, provedení dle EN 1505, včetně montáže | bm | 0.96 |  | 0
| 35.03.42.01 | Tepelná izolace s oplechováním 60 mm z čedičové vlny na vyztuženou Al fólii + oplechování ze Zn plechu pro venkovní prostředí; role, samolepící, přelepení spojů Al páskou; plechové spoje vytmeleny, vč. montáže | m2 | 5.754 |  | 0
| 35.03.42.02 | Tepelná izolace 40 mm z čedičové vlny na vyztuženou Al fólii; role, samolepící, přelepení spojů Al páskou; vč. montáže | m2 | 159.88 |  | 0
| 35.03.44.01 | Protipožární ucpávka do obvodu 3000 - (EI60) na vzduchotechnické potrubí | ks | 1 |  | 0
| 35.04 | Potrubní přívodní axiální ventilátor, venkovní provedení, plynulá regulace otáček (FM - dodávka MaR), 6500 m3/h, 350 Pa; motor s vestavěnými tepelnými kontakty, rychloupínací spona 2x, včetně montáže, zařízení splňuje nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018 | ks | 1 |  | 0
| 35.04.05.01 | Požární klapka - stěnový uzávěr 800x1000; se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
|  | Dotěsnění prostupu atestovanou protipožární obložkou a tmelem vč. štítku Výchozí revize vč. vystavení evidenčního štítku založení knihy požárních elementů | Soubor | 1 |  | 0
| 35.04.22.01 | Rámeček s tahokovem na hranaté potrubí; pozinkovaný plech; 800x1000; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 35.04.40.03 | Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu do obvodu 4000/50% tvar. dílů; včetně veškerého příslušenství a kotvícího systému, třída těsnosti B dle EN 1507, provedení dle EN 1505, včetně montáže | bm | 0.4 |  | 0
| 35.05 | Cirkulační JET ventilátor, vnitřní podstropní provedení, plynulá regulace otáček (EC), 2280 m3/h; motor s vestavěnými tepelnými kontakty, včetně montáže, zařízení splňuje nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018 | ks | 14 |  | 0
| 35.06 | Potrubní odvodní axiální ventilátor, vnitřní provedení, plynulá regulace otáček (FM - dodávka MaR), 7500 m3/h, 450 Pa; motor s vestavěnými tepelnými kontakty, rychloupínací spona 2x, včetně montáže, zařízení splňuje nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018 | ks | 1 |  | 0
| 35.06.04.01 | Požární klapka 800x500; se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače; vč. montáže; požární odolnost EI120S; dotěsnění prostupu | ks | 1 |  | 0
|  | Dotěsnění prostupu atestovanou protipožární obložkou a tmelem vč. štítku Výchozí revize vč. vystavení evidenčního štítku založení knihy požárních elementů | Soubor | 1 |  | 0
| 35.06.22.01 | Rámeček s tahokovem na hranaté potrubí; pozinkovaný plech; 800x500; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 35.06.23.01 | Výfukový kus na hranaté potrubí; 650x500; pozinkovaný plech, s mřížkou proti vnitknutí ptactvu, úhel zakončení 45°, vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 35.06.40.01 | Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu do obvodu 2630/50% tvar. dílů; včetně veškerého příslušenství a kotvícího systému, třída těsnosti B dle EN 1507, provedení dle EN 1505, včetně montáže | bm | 71.44 |  | 0
| 35.06.40.02 | Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu do obvodu 3500/50% tvar. dílů; včetně veškerého příslušenství a kotvícího systému, třída těsnosti B dle EN 1507, provedení dle EN 1505, včetně montáže | bm | 3.76 |  | 0
| 35.06.42.01 | Tepelná izolace s oplechováním 60 mm z čedičové vlny na vyztuženou Al fólii + oplechování ze Zn plechu pro venkovní prostředí; role, samolepící, přelepení spojů Al páskou; plechové spoje vytmeleny, vč. montáže | m2 | 5.964 |  | 0
| 35.06.42.02 | Tepelná izolace 40 mm z čedičové vlny na vyztuženou Al fólii; role, samolepící, přelepení spojů Al páskou; vč. montáže | m2 | 162.176 |  | 0
| 35.06.44.01 | Protipožární ucpávka do obvodu 3000 - (EI60) na vzduchotechnické potrubí | ks | 1 |  | 0
| 35.07 | Potrubní přívodní axiální ventilátor, venkovní provedení, plynulá regulace otáček (FM - dodávka MaR), 6500 m3/h, 350 Pa; motor s vestavěnými tepelnými kontakty, rychloupínací spona 2x, včetně montáže, zařízení splňuje nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018 | ks | 1 |  | 0
| 35.07.05.01 | Požární klapka - stěnový uzávěr 800x1000; se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
|  | Dotěsnění prostupu atestovanou protipožární obložkou a tmelem vč. štítku Výchozí revize vč. vystavení evidenčního štítku založení knihy požárních elementů | Soubor | 1 |  | 0
| 35.07.22.01 | Rámeček s tahokovem na hranaté potrubí; pozinkovaný plech; 800x1000; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 35.07.40.03 | Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu do obvodu 4000/50% tvar. dílů; včetně veškerého příslušenství a kotvícího systému, třída těsnosti B dle EN 1507, provedení dle EN 1505, včetně montáže | bm | 0.384 |  | 0
| 35.08 | Potrubní přívodní radiální ventilátor, vnitřní provedení, plynulá regulace otáček (FM - dodávka MaR), 3000 m3/h, 300 Pa; motor s vestavěnými tepelnými kontakty, rychloupínací spona 2x, včetně montáže, zařízení splňuje nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018 | ks | 1 |  | 0
| 35.08.04.01 | Požární klapka 600x350; se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače; vč. montáže; požární odolnost EI120S; dotěsnění prostupu | ks | 1 |  | 0
|  | Dotěsnění prostupu atestovanou protipožární obložkou a tmelem vč. štítku Výchozí revize vč. vystavení evidenčního štítku založení knihy požárních elementů | Soubor | 1 |  | 0
| 35.08.22.01 | Rámeček s tahokovem na hranaté potrubí; pozinkovaný plech; 600x350; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 35.08.40.01 | Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu do obvodu 2630/50% tvar. dílů; včetně veškerého příslušenství a kotvícího systému, třída těsnosti B dle EN 1507, provedení dle EN 1505, včetně montáže | bm | 2.496 |  | 0
| 35.09 | Cirkulační JET ventilátor, vnitřní podstropní provedení, plynulá regulace otáček (EC), 2280 m3/h; motor s vestavěnými tepelnými kontakty, včetně montáže, zařízení splňuje nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018 | ks | 13 |  | 0
| 35.10 | Potrubní odvodní axiální ventilátor, vnitřní provedení, plynulá regulace otáček (FM - dodávka MaR), 11000 m3/h, 450 Pa; motor s vestavěnými tepelnými kontakty, rychloupínací spona 2x, včetně montáže, zařízení splňuje nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018 | ks | 1 |  | 0
| 35.10.04.01 | Požární klapka 1000x500; se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače; vč. montáže; požární odolnost EI120S; dotěsnění prostupu | ks | 1 |  | 0
|  | Dotěsnění prostupu atestovanou protipožární obložkou a tmelem vč. štítku Výchozí revize vč. vystavení evidenčního štítku založení knihy požárních elementů | Soubor | 1 |  | 0
| 35.10.22.01 | Rámeček s tahokovem na hranaté potrubí; pozinkovaný plech; 1000x500; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 35.10.23.01 | Výfukový kus na hranaté potrubí; 1250x500; pozinkovaný plech, s mřížkou proti vnitknutí ptactvu, úhel zakončení 45°, vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 35.10.40.01 | Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu do obvodu 2630/50% tvar. dílů; včetně veškerého příslušenství a kotvícího systému, třída těsnosti B dle EN 1507, provedení dle EN 1505, včetně montáže | bm | 23.696 |  | 0
| 35.10.40.02 | Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu do obvodu 3500/50% tvar. dílů; včetně veškerého příslušenství a kotvícího systému, třída těsnosti B dle EN 1507, provedení dle EN 1505, včetně montáže | bm | 41.84 |  | 0
| 35.10.40.03 | Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu do obvodu 4000/50% tvar. dílů; včetně veškerého příslušenství a kotvícího systému, třída těsnosti B dle EN 1507, provedení dle EN 1505, včetně montáže | bm | 5.792 |  | 0
| 35.10.42.01 | Tepelná izolace s oplechováním 60 mm z čedičové vlny na vyztuženou Al fólii + oplechování ze Zn plechu pro venkovní prostředí; role, samolepící, přelepení spojů Al páskou; plechové spoje vytmeleny, vč. montáže | m2 | 8.064 |  | 0
| 35.10.42.02 | Tepelná izolace 40 mm z čedičové vlny na vyztuženou Al fólii; role, samolepící, přelepení spojů Al páskou; vč. montáže | m2 | 206.388 |  | 0
| Celkem za | Zar.č.35 - Větrání garáží |  |  |  | 0
Díl: | 36 | Zar.č.36 - Technické prostory 1.PP
| 36.01 | Potrubní přívodní ventilátor, vnitřní provedení, plynulá regulace otáček (EC), 360 m3/h, 250 Pa; motor s vestavěnými tepelnými kontakty, rychloupínací spona 2x, včetně montáže, zařízení splňuje nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018 | ks | 1 |  | 0
| 36.01.06.01 | Regulační klapka těsná DN160; se servopohonem 230V; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 36.01.09.01 | Tlumič hluku kruhový DN 160/600; s jádrem a v provedení z galvanizovaného plechu a výplň krytá děrovaným plechem; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 36.01.09.02 | Tlumič hluku kruhový DN 160/600; s jádrem a v provedení z galvanizovaného plechu a výplň krytá děrovaným plechem; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 36.01.10.01 | Regulační klapka těsná DN160; ruční; vč. montáže | ks | 2 |  | 0
| 36.01.11.01 | Filtrační kazeta pro kapsový filtr DN160 s filtrem F5; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 36.01.18.01 | Obdélníková vyústka pro přívod vzduchu na kruhové potrubí; dvouřadá; 225x75; s regulací; vč. montáže | ks | 5 |  | 0
| 36.01.18.02 | Obdélníková vyústka pro přívod vzduchu na kruhové potrubí; dvouřadá; 425x75; s regulací; vč. montáže | ks | 2 |  | 0
| 36.01.18.03 | Obdélníková vyústka pro přívod vzduchu na kruhové potrubí; dvouřadá; 625x75; s regulací; vč. montáže | ks | 2 |  | 0
| 36.01.22.01 | Rámeček s tahokovem na kruhové potrubí; pozinkovaný plech; DN 160; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 36.01.41.01 | SPIRO potrubí DN 160/40% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek s EPDM tesněním; pozinovaný plech, tř. těsnosti C dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20% | bm | 35.63 |  | 0
| 36.01.44.01 | Protipožární ucpávka DN 160 - (EI60) na vzduchotechnické potrubí | ks | 3 |  | 0
| 36.02 | Potrubní odvodní ventilátor, vnitřní provedení, plynulá regulace otáček (EC), 160 m3/h, 150 Pa; motor s vestavěnými tepelnými kontakty, rychloupínací spona 2x, včetně montáže, zařízení splňuje nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018 | ks | 1 |  | 0
| 36.02.06.01 | Regulační klapka těsná DN160; se servopohonem 230V; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 36.02.09.01 | Tlumič hluku kruhový DN 160/600; s jádrem a v provedení z galvanizovaného plechu a výplň krytá děrovaným plechem; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 36.02.09.02 | Tlumič hluku kruhový DN 160/600; s jádrem a v provedení z galvanizovaného plechu a výplň krytá děrovaným plechem; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 36.02.10.01 | Regulační klapka těsná DN160; ruční; vč. montáže | ks | 2 |  | 0
| 36.02.11.01 | Filtrační kazeta pro kapsový filtr DN160 s filtrem F5; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 36.02.19.01 | Obdélníková vyústka pro odvod vzduchu na kruhové potrubí; jednořadá; 225x75; s regulací; vč. montáže | ks | 5 |  | 0
| 36.02.19.02 | Obdélníková vyústka pro odvod vzduchu na kruhové potrubí; jednořadá; 425x75; s regulací; vč. montáže | ks | 2 |  | 0
| 36.02.22.01 | Rámeček s tahokovem na kruhové potrubí; pozinkovaný plech; DN 160; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 36.02.41.01 | SPIRO potrubí DN 100/40% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek s EPDM tesněním; pozinovaný plech, tř. těsnosti C dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20% | bm | 0.042 |  | 0
| 36.02.41.02 | SPIRO potrubí DN 160/40% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek s EPDM tesněním; pozinovaný plech, tř. těsnosti C dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20% | bm | 21.182 |  | 0
| 36.02.44.01 | Protipožární ucpávka DN 160 - (EI60) na vzduchotechnické potrubí | ks | 2 |  | 0
| Celkem za | Zar.č.36 - Technické prostory 1.PP |  |  |  | 0
Díl: | 37 | Zar.č.37 - Technické prostory 2.PP
| 37.01 | Potrubní přívodní ventilátor, vnitřní provedení, plynulá regulace otáček (EC), 50 m3/h, 100 Pa; motor s vestavěnými tepelnými kontakty, rychloupínací spona 2x, včetně montáže, zařízení splňuje nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018 | ks | 1 |  | 0
| 37.01.06.01 | Regulační klapka těsná DN160; se servopohonem 230V; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 37.01.09.01 | Tlumič hluku kruhový DN 160/600; s jádrem a v provedení z galvanizovaného plechu a výplň krytá děrovaným plechem; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 37.01.09.02 | Tlumič hluku kruhový DN 160/600; s jádrem a v provedení z galvanizovaného plechu a výplň krytá děrovaným plechem; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 37.01.11.01 | Filtrační kazeta pro kapsový filtr DN160 s filtrem F5; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 37.01.18.01 | Obdélníková vyústka pro přívod vzduchu na kruhové potrubí; dvouřadá; 425x75; s regulací; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 37.01.22.01 | Rámeček s tahokovem na kruhové potrubí; pozinkovaný plech; DN 160; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 37.01.41.01 | SPIRO potrubí DN 100/40% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek s EPDM tesněním; pozinovaný plech, tř. těsnosti C dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20% | bm | 0.112 |  | 0
| 37.01.41.02 | SPIRO potrubí DN 160/40% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek s EPDM tesněním; pozinovaný plech, tř. těsnosti C dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20% | bm | 7.756 |  | 0
| 37.01.44.01 | Protipožární ucpávka DN 160 - (EI60) na vzduchotechnické potrubí | ks | 1 |  | 0
| 37.02 | Potrubní odvodní ventilátor, vnitřní provedení, plynulá regulace otáček (EC), 50 m3/h, 100 Pa; motor s vestavěnými tepelnými kontakty, rychloupínací spona 2x, včetně montáže, zařízení splňuje nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018 | ks | 1 |  | 0
| 37.02.06.01 | Regulační klapka těsná DN160; se servopohonem 230V; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 37.02.09.01 | Tlumič hluku kruhový DN 160/600; s jádrem a v provedení z galvanizovaného plechu a výplň krytá děrovaným plechem; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 37.02.09.02 | Tlumič hluku kruhový DN 160/600; s jádrem a v provedení z galvanizovaného plechu a výplň krytá děrovaným plechem; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 37.02.11.01 | Filtrační kazeta pro kapsový filtr DN160 s filtrem F5; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 37.02.19.01 | Obdélníková vyústka pro odvod vzduchu na kruhové potrubí; jednořadá; 425x75; s regulací; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 37.02.22.01 | Rámeček s tahokovem na kruhové potrubí; pozinkovaný plech; DN 160; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 37.02.41.01 | SPIRO potrubí DN 100/40% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek s EPDM tesněním; pozinovaný plech, tř. těsnosti C dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20% | bm | 0.21 |  | 0
| 37.02.41.02 | SPIRO potrubí DN 160/40% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek s EPDM tesněním; pozinovaný plech, tř. těsnosti C dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20% | bm | 8.33 |  | 0
| 37.02.44.01 | Protipožární ucpávka DN 160 - (EI60) na vzduchotechnické potrubí | ks | 1 |  | 0
| Celkem za | Zar.č.37 - Technické prostory 2.PP |  |  |  | 0
Díl: | 38 | Zar.č.38 - Technické prostory 3.PP
| 38.01 | Potrubní přívodní ventilátor, vnitřní provedení, plynulá regulace otáček (EC), 50 m3/h, 100 Pa; motor s vestavěnými tepelnými kontakty, rychloupínací spona 2x, včetně montáže, zařízení splňuje nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018 | ks | 1 |  | 0
| 38.01.05.01 | Požární klapka - stěnový uzávěr 200x300; se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
|  | Dotěsnění prostupu atestovanou protipožární obložkou a tmelem vč. štítku Výchozí revize vč. vystavení evidenčního štítku založení knihy požárních elementů | Soubor | 1 |  | 0
| 38.01.06.01 | Regulační klapka těsná DN160; se servopohonem 230V; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 38.01.09.01 | Tlumič hluku kruhový DN 160/600; s jádrem a v provedení z galvanizovaného plechu a výplň krytá děrovaným plechem; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 38.01.09.02 | Tlumič hluku kruhový DN 160/600; s jádrem a v provedení z galvanizovaného plechu a výplň krytá děrovaným plechem; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 38.01.11.01 | Filtrační kazeta pro kapsový filtr DN160 s filtrem F5; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 38.01.19.02 | Obdélníková vyústka pro odvod vzduchu na kruhové potrubí; jednořadá; 625x75; s regulací; vč. montáže | ks | 2 |  | 0
| 38.01.22.01 | Rámeček s tahokovem na kruhové potrubí; pozinkovaný plech; DN 160; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 38.01.41.01 | SPIRO potrubí DN 160/40% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek s EPDM tesněním; pozinovaný plech, tř. těsnosti C dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20% | bm | 10.668 |  | 0
| 38.01.44.01 | Protipožární ucpávka DN 160 - (EI60) na vzduchotechnické potrubí | ks | 1 |  | 0
| 38.01.44.02 | Protipožární Akustická ucpávka včetně dvou pružných manžet DN 160 - specifikace dané ucpávky viz. dokumentace D.1.1.001b Stavební akustika (Detaily pro akustickou odolnost v prostupech s požárními požadavky),dle požadavku generálního projektanta | ks | 1 |  | 0
| 38.02 | Potrubní odvodní ventilátor, vnitřní provedení, plynulá regulace otáček (EC), 250 m3/h, 250 Pa; motor s vestavěnými tepelnými kontakty, rychloupínací spona 2x, včetně montáže, zařízení splňuje nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018 | ks | 1 |  | 0
| 38.02.05.01 | Požární klapka - stěnový uzávěr 200x300; se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
|  | Dotěsnění prostupu atestovanou protipožární obložkou a tmelem vč. štítku Výchozí revize vč. vystavení evidenčního štítku založení knihy požárních elementů | Soubor | 1 |  | 0
| 38.02.06.01 | Regulační klapka těsná DN160; se servopohonem 230V; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 38.02.09.01 | Tlumič hluku kruhový DN 160/600; s jádrem a v provedení z galvanizovaného plechu a výplň krytá děrovaným plechem; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 38.02.09.02 | Tlumič hluku kruhový DN 160/600; s jádrem a v provedení z galvanizovaného plechu a výplň krytá děrovaným plechem; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 38.02.11.01 | Filtrační kazeta pro kapsový filtr DN160 s filtrem F5; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 38.02.19.01 | Obdélníková vyústka pro odvod vzduchu na kruhové potrubí; jednořadá; 425x75; s regulací; vč. montáže | ks | 2 |  | 0
| 38.02.22.01 | Rámeček s tahokovem na kruhové potrubí; pozinkovaný plech; DN 160; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 38.02.41.01 | SPIRO potrubí DN 160/40% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek s EPDM tesněním; pozinovaný plech, tř. těsnosti C dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20% | bm | 5.068 |  | 0
| 38.02.44.01 | Protipožární ucpávka DN 160 - (EI60) na vzduchotechnické potrubí | ks | 1 |  | 0
| 38.03 | Potrubní odvodní ventilátor, vnitřní provedení, plynulá regulace otáček (EC), 250 m3/h, 250 Pa; motor s vestavěnými tepelnými kontakty, rychloupínací spona 2x, včetně montáže, zařízení splňuje nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018 | ks | 1 |  | 0 | doplněna nová položka
| 38.03.05.01 | Požární klapka - stěnový uzávěr 200x300; se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 38.03.06.01 | Regulační klapka těsná DN160; se servopohonem 230V; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 38.03.09.01 | Tlumič hluku kruhový DN 160/600; s jádrem a v provedení z galvanizovaného plechu a výplň krytá děrovaným plechem; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 38.03.09.02 | Tlumič hluku kruhový DN 160/600; s jádrem a v provedení z galvanizovaného plechu a výplň krytá děrovaným plechem; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 38.03.11.01 | Filtrační kazeta pro kapsový filtr DN160 s filtrem F5; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 38.03.19.01 | Obdélníková vyústka pro odvod vzduchu na kruhové potrubí; jednořadá; 425x75; s regulací; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 38.03.22.01 | Rámeček s tahokovem na kruhové potrubí; pozinkovaný plech; DN 160; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 38.03.41.01 | SPIRO potrubí DN 160/40% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek s EPDM tesněním; pozinovaný plech, tř. těsnosti C dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20% | bm | 5.068 |  | 0
| 38.03.44.01 | Protipožární ucpávka DN 160 - (EI60) na vzduchotechnické potrubí | ks | 1 |  | 0
| Celkem za | Zar.č.38 - Technické prostory 3.PP |  |  |  | 0
Díl: | 39 | Zar.č.39 - Technická místnost ZTI 1.PP
| 39.01 | Potrubní odvodní ventilátor, vnitřní provedení, plynulá regulace otáček (EC), 100 m3/h, 150 Pa; motor s vestavěnými tepelnými kontakty, rychloupínací spona 2x, včetně montáže, zařízení splňuje nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018 | ks | 1 |  | 0
| 39.01.05.01 | Požární klapka - stěnový uzávěr 200x300; se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
|  | Dotěsnění prostupu atestovanou protipožární obložkou a tmelem vč. štítku Výchozí revize vč. vystavení evidenčního štítku založení knihy požárních elementů | Soubor | 1 |  | 0
| 39.01.06.01 | Regulační klapka těsná DN100; se servopohonem 230V; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 39.01.09.01 | Tlumič hluku kruhový DN 100/600; s jádrem a v provedení z galvanizovaného plechu a výplň krytá děrovaným plechem; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 39.01.09.02 | Tlumič hluku kruhový DN 100/600; s jádrem a v provedení z galvanizovaného plechu a výplň krytá děrovaným plechem; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 39.01.11.01 | Filtrační kazeta pro kapsový filtr DN100 s filtrem F5; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 39.01.22.01 | Rámeček s tahokovem na kruhové potrubí; pozinkovaný plech; DN 100; vč. montáže | ks | 2 |  | 0
| 39.01.41.01 | SPIRO potrubí DN 100/40% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek s EPDM tesněním; pozinovaný plech, tř. těsnosti C dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20% | bm | 6.65 |  | 0
| 39.01.44.01 | Protipožární Akustická ucpávka včetně dvou pružných manžet DN 100 - specifikace dané ucpávky viz. dokumentace D.1.1.001b Stavební akustika (Detaily pro akustickou odolnost v prostupech s požárními požadavky),dle požadavku generálního projektanta | ks | 1 |  | 0
| Celkem za | Zar.č.39 - Technická místnost ZTI 1.PP |  |  |  | 0
Díl: | 40 | Zar.č.40 - Technická místnost SLP 1.PP
| 40.01 | Potrubní odvodní ventilátor, vnitřní provedení, plynulá regulace otáček (EC), 50 m3/h, 100 Pa; motor s vestavěnými tepelnými kontakty, rychloupínací spona 2x, včetně montáže, zařízení splňuje nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018 | ks | 1 |  | 0
| 40.01.05.01 | Požární klapka - stěnový uzávěr 200x300; se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
|  | Dotěsnění prostupu atestovanou protipožární obložkou a tmelem vč. štítku Výchozí revize vč. vystavení evidenčního štítku založení knihy požárních elementů | Soubor | 1 |  | 0
| 40.01.06.01 | Regulační klapka těsná DN100; se servopohonem 230V; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 40.01.09.01 | Tlumič hluku kruhový DN 100/600; s jádrem a v provedení z galvanizovaného plechu a výplň krytá děrovaným plechem; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 40.01.09.02 | Tlumič hluku kruhový DN 100/600; s jádrem a v provedení z galvanizovaného plechu a výplň krytá děrovaným plechem; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 40.01.11.01 | Filtrační kazeta pro kapsový filtr DN100 s filtrem F5; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 40.01.22.01 | Rámeček s tahokovem na kruhové potrubí; pozinkovaný plech; DN 100; vč. montáže | ks | 2 |  | 0
| 40.01.41.01 | SPIRO potrubí DN 100/40% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek s EPDM tesněním; pozinovaný plech, tř. těsnosti C dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20% | bm | 4.998 |  | 0
| 40.01.44.01 | Protipožární ucpávka DN 100 - (EI60) na vzduchotechnické potrubí | ks | 1 |  | 0
| Celkem za | Zar.č.40 - Technická místnost SLP 1.PP |  |  |  | 0
Díl: | 41 | Zar.č.41 - Trafa a rozvodny NN 1.PP
| 41.01 | Potrubní přívodní ventilátor, vnitřní provedení, plynulá regulace otáček (EC), 450 m3/h, 250 Pa; motor s vestavěnými tepelnými kontakty, rychloupínací spona 2x, včetně montáže, zařízení splňuje nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018 | ks | 1 |  | 0
| 41.01.06.01 | Regulační klapka těsná DN250; se servopohonem 230V; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 41.01.09.01 | Tlumič hluku kruhový DN 250/600; s jádrem a v provedení z galvanizovaného plechu a výplň krytá děrovaným plechem; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 41.01.09.02 | Tlumič hluku kruhový DN 250/600; s jádrem a v provedení z galvanizovaného plechu a výplň krytá děrovaným plechem; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 41.01.11.01 | Filtrační kazeta pro kapsový filtr DN250 s filtrem F5; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 41.01.18.01 | Obdélníková vyústka pro přívod vzduchu na kruhové potrubí; dvouřadá; 425x75; s regulací; vč. montáže | ks | 6 |  | 0
| 41.01.18.02 | Obdélníková vyústka pro přívod vzduchu na kruhové potrubí; dvouřadá; 625x75; s regulací; vč. montáže | ks | 2 |  | 0
| 41.01.41.01 | SPIRO potrubí DN 160/40% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek s EPDM tesněním; pozinovaný plech, tř. těsnosti C dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20% | bm | 38.024 |  | 0
| 41.01.41.02 | SPIRO potrubí DN 250/40% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek s EPDM tesněním; pozinovaný plech, tř. těsnosti C dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20% | bm | 23.03 |  | 0
| 41.01.42.01 | Tepelná izolace 40 mm z čedičové vlny na vyztuženou Al fólii; role, samolepící, přelepení spojů Al páskou; vč. montáže | m2 | 32.774 |  | 0
| 41.01.42.02 | Tepelná izolace 60 mm z čedičové vlny na vyztuženou Al fólii; role, samolepící, přelepení spojů Al páskou; vč. montáže | m2 | 22.12 |  | 0
| 41.01.44.01 | Protipožární ucpávka DN 160 - (EI60) na vzduchotechnické potrubí | ks | 3 |  | 0
| 41.02 | Potrubní odvodní ventilátor, vnitřní provedení, plynulá regulace otáček (EC), 450 m3/h, 250 Pa; motor s vestavěnými tepelnými kontakty, rychloupínací spona 2x, včetně montáže, zařízení splňuje nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018 | ks | 1 |  | 0
| 41.02.06.01 | Regulační klapka těsná DN250; se servopohonem 230V; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 41.02.09.01 | Tlumič hluku kruhový DN 250/600; s jádrem a v provedení z galvanizovaného plechu a výplň krytá děrovaným plechem; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 41.02.09.02 | Tlumič hluku kruhový DN 250/600; s jádrem a v provedení z galvanizovaného plechu a výplň krytá děrovaným plechem; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 41.02.11.01 | Filtrační kazeta pro kapsový filtr DN250 s filtrem F5; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 41.02.19.01 | Obdélníková vyústka pro odvod vzduchu na kruhové potrubí; jednořadá; 425x75; s regulací; vč. montáže | ks | 6 |  | 0
| 41.02.19.02 | Obdélníková vyústka pro odvod vzduchu na kruhové potrubí; jednořadá; 625x75; s regulací; vč. montáže | ks | 2 |  | 0
| 41.02.41.01 | SPIRO potrubí DN 160/40% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek s EPDM tesněním; pozinovaný plech, tř. těsnosti C dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20% | bm | 37.058 |  | 0
| 41.02.41.02 | SPIRO potrubí DN 250/40% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek s EPDM tesněním; pozinovaný plech, tř. těsnosti C dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20% | bm | 28.728 |  | 0
| 41.02.42.01 | Tepelná izolace 40 mm z čedičové vlny na vyztuženou Al fólii; role, samolepící, přelepení spojů Al páskou; vč. montáže | m2 | 32.62 |  | 0
| 41.02.42.02 | Tepelná izolace 60 mm z čedičové vlny na vyztuženou Al fólii; role, samolepící, přelepení spojů Al páskou; vč. montáže | m2 | 28.112 |  | 0
| 41.02.44.01 | Protipožární ucpávka DN 160 - (EI60) na vzduchotechnické potrubí | ks | 3 |  | 0
| Celkem za | Zar.č.41 - Trafa a rozvodny NN 1.PP |  |  |  | 0
Díl: | 42 | Zar.č.42 - Rozvodna NN 1.PP
| 42.01 | Potrubní odvodní ventilátor, vnitřní provedení, plynulá regulace otáček (EC), 50 m3/h, 100 Pa; motor s vestavěnými tepelnými kontakty, rychloupínací spona 2x, včetně montáže, zařízení splňuje nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018 | ks | 1 |  | 0
| 42.01.05.01 | Požární klapka - stěnový uzávěr 200x300; se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
|  | Dotěsnění prostupu atestovanou protipožární obložkou a tmelem vč. štítku Výchozí revize vč. vystavení evidenčního štítku založení knihy požárních elementů | Soubor | 1 |  | 0
| 42.01.06.01 | Regulační klapka těsná DN100; se servopohonem 230V; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 42.01.09.01 | Tlumič hluku kruhový DN 100/600; s jádrem a v provedení z galvanizovaného plechu a výplň krytá děrovaným plechem; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 42.01.09.02 | Tlumič hluku kruhový DN 100/600; s jádrem a v provedení z galvanizovaného plechu a výplň krytá děrovaným plechem; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 42.01.11.01 | Filtrační kazeta pro kapsový filtr DN100 s filtrem F5; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 42.01.22.01 | Rámeček s tahokovem na kruhové potrubí; pozinkovaný plech; DN 100; vč. montáže | ks | 2 |  | 0
| 42.01.41.01 | SPIRO potrubí DN 100/40% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek s EPDM tesněním; pozinovaný plech, tř. těsnosti C dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20% | bm | 2.674 |  | 0
| 42.01.44.01 | Protipožární ucpávka DN 100 - (EI60) na vzduchotechnické potrubí | ks | 1 |  | 0
| Celkem za | Zar.č.42 - Rozvodna NN 1.PP |  |  |  | 0
Díl: | 43 | Zar.č.43 - Technický prostor pod rampou 3.PP
| 43.01 | Potrubní odvodní ventilátor, vnitřní provedení, plynulá regulace otáček (EC), 50 m3/h, 100 Pa; motor s vestavěnými tepelnými kontakty, rychloupínací spona 2x, včetně montáže, zařízení splňuje nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018 | ks | 1 |  | 0
| 43.01.05.01 | Požární klapka - stěnový uzávěr 200x300; se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
|  | Dotěsnění prostupu atestovanou protipožární obložkou a tmelem vč. štítku Výchozí revize vč. vystavení evidenčního štítku založení knihy požárních elementů | Soubor | 1 |  | 0
| 43.01.06.01 | Regulační klapka těsná DN100; se servopohonem 230V; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 43.01.09.01 | Tlumič hluku kruhový DN 100/600; s jádrem a v provedení z galvanizovaného plechu a výplň krytá děrovaným plechem; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 43.01.09.02 | Tlumič hluku kruhový DN 100/600; s jádrem a v provedení z galvanizovaného plechu a výplň krytá děrovaným plechem; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 43.01.11.01 | Filtrační kazeta pro kapsový filtr DN100 s filtrem F5; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 43.01.22.02 | Rámeček s tahokovem na kruhové potrubí; pozinkovaný plech; DN 100; vč. montáže | ks | 2 |  | 0
| 43.01.41.01 | SPIRO potrubí DN 100/40% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek s EPDM tesněním; pozinovaný plech, tř. těsnosti C dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20% | bm | 1.624 |  | 0
| 43.01.44.01 | Protipožární ucpávka DN 100 - (EI60) na vzduchotechnické potrubí | ks | 1 |  | 0
| Celkem za | Zar.č.43 - Technický prostor pod rampou 3.PP |  |  |  | 0
Díl: | 44 | Zar.č.44 - Větrání podzemní části schodiště II
| 44.01 | Potrubní přívodní ventilátor, vnitřní provedení, plynulá regulace otáček (EC), 150 m3/h, 150 Pa; motor s vestavěnými tepelnými kontakty, rychloupínací spona 2x, včetně montáže, zařízení splňuje nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018 | ks | 1 |  | 0
| 44.01.02.01 | Ohřívač do potrubí DN 125, Qt = 1,5 kW (75/55 °C), vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 44.01.04.01 | Požární klapka DN125; se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače; vč. montáže; požární odolnost EI120S; dotěsnění prostupu | ks | 1 |  | 0
|  | Dotěsnění prostupu atestovanou protipožární obložkou a tmelem vč. štítku Výchozí revize vč. vystavení evidenčního štítku založení knihy požárních elementů | Soubor | 1 |  | 0
| 44.01.04.02 | Požární klapka DN125; se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače; vč. montáže; požární odolnost EI120S; dotěsnění prostupu | ks | 1 |  | 0
|  | Dotěsnění prostupu atestovanou protipožární obložkou a tmelem vč. štítku Výchozí revize vč. vystavení evidenčního štítku založení knihy požárních elementů | Soubor | 1 |  | 0
| 44.01.06.01 | Regulační klapka těsná DN125; se servopohonem 230V; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 44.01.09.01 | Tlumič hluku kruhový DN 125/600; s jádrem a v provedení z galvanizovaného plechu a výplň krytá děrovaným plechem; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 44.01.09.02 | Tlumič hluku kruhový DN 125/600; s jádrem a v provedení z galvanizovaného plechu a výplň krytá děrovaným plechem; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 44.01.11.01 | Filtrační kazeta pro kapsový filtr DN125 s filtrem F5; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 44.01.22.01 | Rámeček s tahokovem na kruhové potrubí; pozinkovaný plech; DN 125; vč. montáže | ks | 2 |  | 0
| 44.01.41.01 | SPIRO potrubí DN 125/40% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek s EPDM tesněním; pozinovaný plech, tř. těsnosti C dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20% | bm | 3.178 |  | 0
| 44.01.42.01 | Tepelná izolace 40 mm z čedičové vlny na vyztuženou Al fólii; role, samolepící, přelepení spojů Al páskou; vč. montáže | m2 | 0.924 |  | 0
| 44.02 | Potrubní odvodní ventilátor, vnitřní provedení, plynulá regulace otáček (EC), 150 m3/h, 150 Pa; motor s vestavěnými tepelnými kontakty, rychloupínací spona 2x, včetně montáže, zařízení splňuje nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018 | ks | 1 |  | 0
| 44.02.04.01 | Požární klapka DN125; se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače; vč. montáže; požární odolnost EI120S; dotěsnění prostupu | ks | 1 |  | 0
|  | Dotěsnění prostupu atestovanou protipožární obložkou a tmelem vč. štítku Výchozí revize vč. vystavení evidenčního štítku založení knihy požárních elementů | Soubor | 1 |  | 0
| 44.02.06.01 | Regulační klapka těsná DN125; se servopohonem 230V; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 44.02.09.01 | Tlumič hluku kruhový DN 125/600; s jádrem a v provedení z galvanizovaného plechu a výplň krytá děrovaným plechem; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 44.02.09.02 | Tlumič hluku kruhový DN 125/600; s jádrem a v provedení z galvanizovaného plechu a výplň krytá děrovaným plechem; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 44.02.11.01 | Filtrační kazeta pro kapsový filtr DN125 s filtrem F5; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 44.02.22.01 | Rámeček s tahokovem na kruhové potrubí; pozinkovaný plech; DN 125; vč. montáže | ks | 2 |  | 0
| 44.02.41.01 | SPIRO potrubí DN 125/40% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek s EPDM tesněním; pozinovaný plech, tř. těsnosti C dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20% | bm | 2.226 |  | 0
| Celkem za | Zar.č.44 - Větrání podzemní části schodiště II |  |  |  | 0
Díl: | 47 | Zar.č.47 - Větrání služebního schodiště
| 47.01 | Potrubní odvodní ventilátor, vnitřní provedení, plynulá regulace otáček (EC), 150 m3/h, 100 Pa; motor s vestavěnými tepelnými kontakty, rychloupínací spona 2x, včetně montáže, zařízení splňuje nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018 | ks | 1 |  | 0
| 47.01.04.01 | Požární klapka DN125; se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače; vč. montáže; požární odolnost EI120S; dotěsnění prostupu | ks | 1 |  | 0
|  | Dotěsnění prostupu atestovanou protipožární obložkou a tmelem vč. štítku Výchozí revize vč. vystavení evidenčního štítku založení knihy požárních elementů | Soubor | 1 |  | 0
| 47.01.05.01 | Požární klapka - stěnový uzávěr 200x300; se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
|  | Dotěsnění prostupu atestovanou protipožární obložkou a tmelem vč. štítku Výchozí revize vč. vystavení evidenčního štítku založení knihy požárních elementů | Soubor | 1 |  | 0
| 47.01.06.01 | Regulační klapka těsná DN125; se servopohonem 230V; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 47.01.09.01 | Tlumič hluku kruhový DN 125/600; s jádrem a v provedení z galvanizovaného plechu a výplň krytá děrovaným plechem; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 47.01.09.02 | Tlumič hluku kruhový DN 125/600; s jádrem a v provedení z galvanizovaného plechu a výplň krytá děrovaným plechem; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 47.01.11.01 | Filtrační kazeta pro kapsový filtr DN125 s filtrem F5; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 47.01.22.01 | Rámeček s tahokovem na kruhové potrubí; pozinkovaný plech; DN 125; vč. montáže | ks | 2 |  | 0
| 47.01.41.01 | SPIRO potrubí DN 125/40% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek s EPDM tesněním; pozinovaný plech, tř. těsnosti C dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20% | bm | 19.74 |  | 0
| Celkem za | Zar.č.47 - Větrání služebního schodiště |  |  |  | 0
Díl: | 48 | Zar.č.48 - Technický prostor pod rampou 1.PP
| 48.01 | Potrubní odvodní ventilátor, vnitřní provedení, plynulá regulace otáček (EC), 150 m3/h, 100 Pa; motor s vestavěnými tepelnými kontakty, rychloupínací spona 2x, včetně montáže, zařízení splňuje nařízení o ecodesignu platné od 1.1.2018 | ks | 1 |  | 0
| 48.01.05.01 | Požární klapka - stěnový uzávěr 200x300; se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
|  | Dotěsnění prostupu atestovanou protipožární obložkou a tmelem vč. štítku Výchozí revize vč. vystavení evidenčního štítku založení knihy požárních elementů | Soubor | 1 |  | 0
| 48.01.06.01 | Regulační klapka těsná DN125; se servopohonem 230V; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 48.01.09.01 | Tlumič hluku kruhový DN 125/600; s jádrem a v provedení z galvanizovaného plechu a výplň krytá děrovaným plechem; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 48.01.09.02 | Tlumič hluku kruhový DN 125/600; s jádrem a v provedení z galvanizovaného plechu a výplň krytá děrovaným plechem; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 48.01.11.01 | Filtrační kazeta pro kapsový filtr DN125 s filtrem F5; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
| 48.01.22.01 | Rámeček s tahokovem na kruhové potrubí; pozinkovaný plech; DN 125; vč. montáže | ks | 2 |  | 0
| 48.01.41.01 | SPIRO potrubí DN 125/40% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek s EPDM tesněním; pozinovaný plech, tř. těsnosti C dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20% | bm | 2.226 |  | 0
| 48.01.44.01 | Protipožární ucpávka DN 125 - (EI60) na vzduchotechnické potrubí | ks | 1 |  | 0
| Celkem za | Zar.č.48 - Technický prostor pod rampou 1.PP |  |  |  | 0