## Rekapitulace
Stavba : |  | JKC BRNO |  |  | Rozpočet: | D.2.1 - PS 01
Objekt : |  | D.2.1- PS01 - NÁHRADNÍ ZDROJ |  |  | Profesní rozpočet
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
M64.1 Motorgenerátor |  |  |  | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ELE
Položkový rozpočet
Stavba : |  | JKC BRNO |  | Rozpočet: | D.2.1 - PS 01
Objekt : |  | D.2.1- PS01 - NÁHRADNÍ ZDROJ |  | Profesní rozpočet
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | M64.1 | Motorgenerátor
1 | DA001001 | Motorgenerátor D630 | ks | 1 |  | 0
400V,50Hz standby 630kVA/504 kW, prime 573kVA/473kW
jističem a rozvaděčem vlastní spotřeby
interní palivová nádrž, chladič motoru
dimenzovaný na teplotu 45°C, třída provedení G2
Kapotáž Eurosilent, povrchová úprava Qualicoat
tlumící samozhášecí hmota,
kulisové tlumiče v sací a výdechové části kapotáže
integrovaný tlumič spalin -29dB(A),
zámky kapotáže s krytím IP65
Řídící a kontrolní systém motorgenerátoru APM303
- komunikace ModBus RTU
Automatický předehřev motoru a dobíječ akumulátorů
Externí AMF a nastavitelný snímač sítě
Ekologická vana pod soustrojím
Ochrana proti doteku horkých částí (dle norem CE)
v.č. D.2.1 ps01_11
|  | 1 |  | 1
2 | DA001002 | Příslušenství | ks | 1 |  | 0
Doprava zařízení od výrobce, předinstalační konzultace s
technikem-specialistou , složení na místě,
připojení na připravenou silovou
a komunikační kabeláž, uvedení do provozu
provozní zkouška po dobu 1h
kompletní dokumentace zaškolení obsluhy
v.č. D.2.1 ps01_11
|  | 1 |  | 1
3 | DA001003 | Doprava na místo vč. Jeřábu | ks | 1 |  | 0
Motorgenerátor je umístěn 1.PP doprav jeřábem a přesun na místo.
|  | 1 |  | 1
4 | DA001004 | Naplnění nádrže palivem + doprava paliva | ks | 1 |  | 0
v.č. D.2.1 ps01_11
|  | 610 |  | 1
5 | DA001005 | Zatěžkávací zkouška | ks | 1 |  | 0
1H na 90% standby + 3 h na 90% prime
Včetně spáleného paliva + dovoz odporové zátěže
veškeré montážní a demntážní práce
|  | 1 |  | 1
6 | DA001006 | Koordinace s dotčenými profesemi | ks | 1 |  | 0
v.č. D.2.1 ps01_11
|  | 1 |  | 1
7 | DA001007 | Dokumentace pro realizaci stavby | h | 40 |  | 0
Náklady na vyhotovení dokumentace pro realizaci stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. Dokumentace zohlednuje koordninaci jednotlivých profesí a jejich konkrétních výrobků, postupy a atesty, které bude GD dodávat.
8 | DA001008 | Dokumentace dílenská a výrobní | h | 55 |  | 0
Tato dokumentave se předpokládá, že bude zpracována pro části, které potřebují další podorbnější dokumentaci než je realizační. Náklady na vyhotovení dokumentace a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. Dokumentace se předpokládá zejména na části závěsný systém, pevné a posuvné body, osazení jednoltivýcz zařízení (zdroje chladu, VZT jednotky, ATS, čerpadla atd.) pomocné ocelové konstrukce, atypické prvky.
9 | 9DA001009 | Dokumentace skutečného provedení | h | 20 |  | 0
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
| Celkem za | M64.1 Motorgenerátor |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!