## Rekapitulace
Stavba : |  | JKC BRNO |  |  | Rozpočet: | SO.01.2
Objekt : |  | SO.01.2 Kulturní centrum |  |  | D.1.4.A- ZTI
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
#REF! | Vnitřní vodovod |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
721 | Vnitřní kanalizace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700 | Zařizovací předměty |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
800 | Dokumentace + certifikace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Položky
Výkaz výměr
Stavba : |  | JKC BRNO- ČÁST I. ETAPA |  | Rozpočet: | SO.01.2
Objekt : |  | SO.01.2 |  | D.1.4.A- ZTI
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod | [13 empty] | 12 | 0 |  |  | 0
1 | ZTI001 | Trubka jednovrstvá PP-RCT D 20 x 2,3 mm, S 4, vč. kompenzátorů a zavěšení TV PŘIPOJ. | m | 2 | 0 | 0
Potrubí z PP-RCT Položka obsahuje: dodávku + montáž = potrubí, tvarovky, materiál spojovací, upevňovací, kladení, montáž, těsnění hrdel, spojů, dávkový čas, zednická výpomoc,lešenářská přípomoc- lešení do 1,9m, Montáž provedena dle platných ČSN a montážních pokynů výrobce potrubí.
0 _3PP+0_2PP +2_1PP
2 | ZTI002 | Trubka jednovrstvá PP-RCT D 25 x 2,8 mm, S 4, vč. kompenzátorů a zavěšení TV PŘIPOJ. | m | 13 |  | 0
Potrubí z PP-RCT Položka obsahuje: dodávku + montáž = potrubí, tvarovky, materiál spojovací, upevňovací, kladení, montáž, těsnění hrdel, spojů, dávkový čas, zednická výpomoc,lešenářská přípomoc- lešení do 1,9m, Montáž provedena dle platných ČSN a montážních pokynů výrobce potrubí.
0 _3PP+0_2PP +13_1PP
[9 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 0
3 | ZTI003 | Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli 1.4404, spojované lisováním-28x1,2, vč. kompenzátorů a zavěšení SV | m | 7.998 |  | 0
Poznámka k položce: Nerez ocel 1.4404 dle ČSN EN 10088 (AISI 316L). Redukován obsah uhlíku a Molybdenu ≥ 2,3 % pro vyšší odolnost proti korozi · Vyrobeno dle čsn EN 10312 · Popisky v černé barvě. Spojováno pomocí lisovných tvarovek. Těsnící kroužek EPDM. Položka obsahuje: Dodávka + montáž = potrubí, tvarovky, materiál spojovací, upevňovací, kladení, montáž, těsnění hrdel, spojů, dávkový čas, zednická výpomoc,lešenářská přípomoc, lešení do 1,9m. Montáž provedena dle platných ČSN a montážních pokynů výrobce potrubí.
0 _3PP+0_2PP +8_1PP
4 | ZTI004 | Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli 1.4404, spojované lisováním-35x1,5, vč. kompenzátorů a zavěšení SV | m | 60 |  | 0
|  | Poznámka k položce: Nerez ocel 1.4404 dle ČSN EN 10088 (AISI 316L). Redukován obsah uhlíku a Molybdenu ≥ 2,3 % pro vyšší odolnost proti korozi · Vyrobeno dle čsn EN 10312 · Popisky v černé barvě. Spojováno pomocí lisovných tvarovek. Těsnící kroužek EPDM. Položka obsahuje: Dodávka + montáž = potrubí, tvarovky, materiál spojovací, upevňovací, kladení, montáž, těsnění hrdel, spojů, dávkový čas, zednická výpomoc,lešenářská přípomoc, lešení do 1,9m. Montáž provedena dle platných ČSN a montážních pokynů výrobce potrubí. | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 2.525
0 _3PP+0_2PP +60_1PP
5 | ZTI005 | Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli 1.4404, spojované lisováním-42x1,5, vč. kompenzátorů SV | m | 5 |  | 0
Poznámka k položce: Nerez ocel 1.4404 dle ČSN EN 10088 (AISI 316L). Redukován obsah uhlíku a Molybdenu ≥ 2,3 % pro vyšší odolnost proti korozi · Vyrobeno dle čsn EN 10312 · Popisky v černé barvě. Spojováno pomocí lisovných tvarovek. Těsnící kroužek EPDM. Položka obsahuje: Dodávka + montáž = potrubí, tvarovky, materiál spojovací, upevňovací, kladení, montáž, těsnění hrdel, spojů, dávkový čas, zednická výpomoc,lešenářská přípomoc, lešení do 1,9m. Montáž provedena dle platných ČSN a montážních pokynů výrobce potrubí.
0 _3PP+0_2PP +5_1PP
6 | ZTI006 | Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli 1.4404, spojované lisováním-54x1,5, vč. kompenzátorů a zavěšení SV | m | 31.9956 |  | 0
|  | Poznámka k položce: Nerez ocel 1.4404 dle ČSN EN 10088 (AISI 316L). Redukován obsah uhlíku a Molybdenu ≥ 2,3 % pro vyšší odolnost proti korozi · Vyrobeno dle čsn EN 10312 · Popisky v černé barvě. Spojováno pomocí lisovných tvarovek. Těsnící kroužek EPDM. Položka obsahuje: Dodávka + montáž = potrubí, tvarovky, materiál spojovací, upevňovací, kladení, montáž, těsnění hrdel, spojů, dávkový čas, zednická výpomoc,lešenářská přípomoc, lešení do 1,9m. Montáž provedena dle platných ČSN a montážních pokynů výrobce potrubí. | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 0
|  | 0 _3PP+0_2PP +32_1PP | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1.057
7 | ZTI007 | Trubka jednovrstvá PP-RCT D 20 x 2,3 mm, S 4 vč. kompenzátorů a zavěšení SV PŘIPOJ. | m | 10 |  | 0
Potrubí z PP-RCT Položka obsahuje: dodávku + montáž = potrubí, tvarovky, materiál spojovací, upevňovací, kladení, montáž, těsnění hrdel, spojů, dávkový čas, zednická výpomoc,lešenářská přípomoc- lešení do 1,9m, Montáž provedena dle platných ČSN a montážních pokynů výrobce potrubí.
0 _3PP+0_2PP +10_1PP
8 | ZTI008 | Trubka jednovrstvá PP-RCT D 25 x 2,8 mm, S 4 vč. kompenzátorů a zavěšení SV PŘIPOJ. | m | 26 |  | 0
|  | Potrubí z PP-RCT Položka obsahuje: dodávku + montáž = potrubí, tvarovky, materiál spojovací, upevňovací, kladení, montáž, těsnění hrdel, spojů, dávkový čas, zednická výpomoc,lešenářská přípomoc- lešení do 1,9m, Montáž provedena dle platných ČSN a montážních pokynů výrobce potrubí. | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 3e-05
0 _3PP+0_2PP +26_1PP
9 | ZTI09 | Izolace potrubní s uzavřenými póry proti kondenzaci tl.13mm -vnitřní d 22 SV PŘIPOJ. | m | 10 |  | 0
Poznámka k položce: Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu, laminovaná ochrannou PE tkaninou. Zvýšená paronepropustnost, omyvatelnost. Možnost barevného rozlišení trub. Červená, modrá, bílá, šedá, Dodávka izolace
0 _3PP+0_2PP +10_1PP
10 | ZTI010 | Izolace potrubní s uzavřenými póry proti kondenzaci tl.13mm -vnitřní d 28 SV PŘIPOJ. | m | 26 |  | 0
Poznámka k položce: Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu, laminovaná ochrannou PE tkaninou. Zvýšená paronepropustnost, omyvatelnost. Možnost barevného rozlišení trub. Červená, modrá, bílá, šedá, Dodávka izolace
0_3PP+0_2PP +26_1PP
11 | ZTI011 | Nehořlavé potrubní pouzdro z kamené vlny s vrchní vrstou AL, tl.20mm -vnitřní d 28 SV HLAVNÍ. | m | 7.998 |  | 0 |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 0.0003
λ< 0.038 W/(m.K), uzavření pouzdra samolepící AL páskou
0 _3PP+0_2PP +8_1PP
12 | ZTI012 | Nehořlavé potrubní pouzdro z kamené vlny s vrchní vrstou AL, tl.20mm -vnitřní d 35 SV HLAVNÍ. | m | 60 |  | 0
|  | λ< 0.038 W/(m.K), uzavření pouzdra samolepící AL páskou | [9 empty] | 1 | 1 |  | 0.3412
0 _3PP+0_2PP +60_1PP
13 | ZTI013 | Nehořlavé potrubní pouzdro z kamené vlny s vrchní vrstou AL, tl.20mm -vnitřní d 42 SV HLAVNÍ. | m | 5 |  | 0
λ< 0.038 W/(m.K), uzavření pouzdra samolepící AL páskou
0_3PP+0_2PP +5_1PP
14 | ZTI014 | Nehořlavé potrubní pouzdro z kamené vlny s vrchní vrstou AL, tl.20mm -vnitřní d 54 SV HLAVNÍ. | m | 31.9956 |  | 0
λ< 0.038 W/(m.K), uzavření pouzdra samolepící AL páskou
0 _3PP+0_2PP +32_1PP
15 | ZTI015 | Izolace potrubní s uzavřenými póry tl.20mm - vnitřní d 22 TV PŘIPOJ | m | 2 |  | 0
Poznámka k položce: Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu, laminovaná ochrannou PE tkaninou. Zvýšená paronepropustnost, omyvatelnost. Možnost barevného rozlišení trub. Červená, modrá, bílá, šedá, Dodávka izolace
0 _3PP+0_2PP +2_1PP
16 | ZTI016 | Izolace potrubní s uzavřenými póry tl.30mm - vnitřní d 28 TV PŘIPOJ | m | 13 |  | 0 | [5 empty] | 1 | 1 |  | 2.54
Poznámka k položce: Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu, laminovaná ochrannou PE tkaninou. Zvýšená paronepropustnost, omyvatelnost. Možnost barevného rozlišení trub. Červená, modrá, bílá, šedá, Dodávka izolace
0 _3PP+0_2PP +13_1PP
17 | ZTI017 | Montáž tepelné izolace do DN 200mm | m | 155.9936 |  | 0 | [5 empty] | 1 | 1 |  | 0.01852
Poznámka k položce: materiál spojovací, upevňovací, kladení, lešenářská přípomoc, lešení do 1,9m
0 _3PP+0_2PP +156_1PP
[12 empty] | 1 | 1 |  | 0.01852
18 | ZTI018 | Uzavírací ventil pro vodu DN20, mosaz TV + SV | kus | 6 |  | 0
Poznámka k položce: Uzavírací ventil, nerezový / mosazný, pro rozvody pitné vody, Položka obsahuje dodávku armatury. Montáž dle samostatné položky.
0 _1PP+0_2PP +6_1PP
19 | ZTI019 | Uzavírací ventil DN32, mosaz SV | kus | 4 |  | 0
Poznámka k položce: Uzavírací ventil, nerezový / mosazný, pro rozvody pitné vody, Položka obsahuje dodávku armatury. Montáž dle samostatné položky.
0 _3PP+0_2PP +4_1PP
20 | ZTI020 | Uzavírací ventil pro vodu DN40, mosaz SV | kus | 2 |  | 0
Poznámka k položce: Uzavírací ventil, nerezový / mosazný, pro rozvody pitné vody, Položka obsahuje dodávku armatury. Montáž dle samostatné položky.
0 _3PP+0_2PP +2_1PP
21 | ZTI021 | Oddělovač systému BA s odvodněním DN32, vč. kalichu pro odvodnění SV | kus | 2 |  | 0
Poznámka k položce: Zpětný ventil je vhodný pro ochranu rozvodů pitné vody před kontaminací. Konstrukce odpovídá požadavkům normy ČSN EN 1717 a může být použit pro ochranu do rizikové třídy 2(EA). Zpětný ventil může být použit jako hlavní ochrana před kontaminací způsobenou zpětným tlakem, zpětným průtokem nebo zpětným nasátím.Položka obsahuje dodávku armatury. Montáž dle samostatné položky.
0 _3PP+0_2PP +2_1PP
22 | ZTI022 | Oddělovač systému BA s odvodněním DN40, vč. kalichu pro odvodnění SV | kus | 1 |  | 0
Poznámka k položce: Zpětný ventil je vhodný pro ochranu rozvodů pitné vody před kontaminací. Konstrukce odpovídá požadavkům normy ČSN EN 1717 a může být použit pro ochranu do rizikové třídy 2(EA). Zpětný ventil může být použit jako hlavní ochrana před kontaminací způsobenou zpětným tlakem, zpětným průtokem nebo zpětným nasátím.Položka obsahuje dodávku armatury. Montáž dle samostatné položky.
0 _3PP+0_2PP +1_1PP
23 | ZTI023 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 TV + SV | kus | 6 |  | 0
Poznámka k položce: Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 1/2 Položka obsahuje: Montáž armatur = materiál spojovací, upevňovací, kladení, montáž, těsnění spojů, dávkový čas. Montáž provedena dle platných ČSN a montážních pokynů výrobce potrubí.
0 _3PP+0_2PP +6_1PP
24 | ZTI024 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 5/4 TV + SV | kus | 6 |  | 0
Poznámka k položce: Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 1/2 Položka obsahuje: Montáž armatur = materiál spojovací, upevňovací, kladení, montáž, těsnění spojů, dávkový čas. Montáž provedena dle platných ČSN a montážních pokynů výrobce potrubí.
0_3PP+0_2PP +6_1PP
25 | ZTI025 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 6/4 SV | kus | 3 |  | 0
Poznámka k položce: Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 1/2 Položka obsahuje: Montáž armatur = materiál spojovací, upevňovací, kladení, montáž, těsnění spojů, dávkový čas. Montáž provedena dle platných ČSN a montážních pokynů výrobce potrubí.
0 _3PP+0_2PP +3_1PP
26 | ZTII026 | Vodoměr podružný (DN20, Qn1,5, Qmax 3,13m3/hod) s impulzním výstupem TV + SV | kus | 1 |  | 0
Poznámka k položce: Podružný vodoměr s impulsním výstupem je vodoměr na dálkové odečítání, usnadňuje monitorovat spotřebu vody a přenášet data.
0 _3PP+0_2PP +1_1PP
27 | ZTI018 | Vodoměr podružný (DN32, Qn6,0, Qmax 12,0m3/hod) s impulzním výstupem SV | kus | 2 |  | 0
Poznámka k položce: Podružný vodoměr s impulsním výstupem je vodoměr na dálkové odečítání, usnadňuje monitorovat spotřebu vody a přenášet data.
0 _3PP+0_2PP +2_1PP
28 | ZTII025 | Vodoměr podružný (DN40, Qn10,0 Qmax 20,0m3/hod) s impulzním výstupem SV | kus | 1 |  | 0
Poznámka k položce: Podružný vodoměr s impulsním výstupem je vodoměr na dálkové odečítání, usnadňuje monitorovat spotřebu vody a přenášet data.
0 _3PP+0_2PP +1_1PP
29 | ZTII026 | Elektrický průtokový ohřívač, výkon 6,5kW, 400V, vč.pojistné sestavy - D+M SV | kus | 4 |  | 0
Poznámka k položce: Položka obsahuje montážní a spojovací materiál, zadnickou přípomoc, pojistnou sestavu. Vč. montáže a dodávky. Průtokový ohřívač nesmí být instalován s úspornou vodovodní baterií.
0 _3PP+0_2PP +4_1PP
30 | ZTI027 | Vyvedení a upevnění výpustek do DN20 TV + SV | kus | 15 |  | 0
Poznámka k položce: Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25, cena za vyvedení Dodávka a montáž = materiál upevňovací, kladení, montáž, těsnění hrdel, spojů, dávkový čas
0 _3PP+0_2PP +15_1PP
31 | ZTII028 | Nástěnka pro trubkyPP-RCT, D+M TV + SV | kus | 4 |  | 0
Poznámka k položce: Dodávka + montáž tvarovky = tvarovka, materiál spojovací, upevňovací, kladení, montáž, těsnění hrdel, spojů, dávkový čas
0 _3PP+0_2PP +4_1PP
32 | ZTII029 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí (2x), včetně média TV + SV | m | 155.9936 |  | 0
vč. materiálu pro výpomoc a média (vč. dodávky a montáže)
0_3PP+0_2PP +156_1PP
33 | ZTI030 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí do-DN50, vč. média TV + SV | m | 155.9936 |  | 0
vč. materiálu pro výpomoc a média (vč. dodávky a montáže)
|  | 0 _3PP+0_2PP +156_1PP | [9 empty] | 1 | 1 |  | 1.7816
34 | ZTII031 | Revizní dvířka 300/300 TV + SV | kus | 6 |  | 0
|  | Poznámka k položce: Dodávka + montáž = sestava, materiál spojovací, upevňovací, kladení, montáž, těsnění spojů, dávkový čas | [9 empty] | 1 | 1 |  | 3e-05
0 _3PP+0_2PP +6_1PP
35 | ZTII032 | Orientační popisky na dvířka a kazety podhledu- samolepka | kus | 6 |  | 0 | [5 empty] | 1 | 1 |  | 0.16
Poznámka k položce: Položka obsahuje pomocný materiál (vč. dodávky a montáže)
|  | 0_3PP+0_2PP +6_1PP | [9 empty] | 1 | 1 |  | 0.1025
36 | ZTI032 | Pomocná závěsná konstrukce pro potrubí vedené ve volném prosotru do 3,5m do DN 160 | kus | 8 |  | 0
|  | Včetně zednické výpomoci, lešenářského materiálu, upevňovacího materiálu, spojovacího materiálu, těsnícího materiálu, materiálu pro výpomoc, objímek a kotvení (včetně dodávky a montáže) | [9 empty] | 3 | 1 |  | 0.022
4_3PP+2_2PP +2_1PP + 0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR
37 | ZTII033 | Koordinace s ostatními profesemi | hod | 80 |  | 0
Přípalatek za koordinaci rozvodů s ostatními profesemi při jejich provádění
PODZEMNÍ PODLAŽÍ
38 | ZTII034 | Průzkum stavby | hod | 80 |  | 0
Průzkum stavby= kontrola a zaměření stávajících rozvodů, kontrola prostupů, zaměření spádů potrubí
PODZEMNÍ PODLAŽÍ
39 | ZTI035 | Požární ucpávka na potrubí 25X2,8; PP-RCT - EI60. STĚNA TV + SV | kus | 2 |  | 0
Poznámka k položce: protipožární ucpávka - protipožární zpěňující páska CP 648 E, jedno omotání, oboustranně - prostup stěnou. Požární odolnost EI 60 min. Včetně identifikačního štítku.Tmel k dotěsnění pásky na bázi akrylátu CFS-ACR. Dodávka + montáž tvarovky = tvarovka, materiál spojovací, upevňovací, kladení, montáž, těsnění hrdel, spojů, dávkový čas
0_3PP+0_2PP +2_1PP + 0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR
40 | ZTII036 | Požární ucpávka na potrubí 25X2,8; PP-RCT - EI60. STĚNA TV + SV | kus | 2 |  | 0
Poznámka k položce: protipožární ucpávka - protipožární zpěňující páska CP 648 E, jedno omotání, oboustranně - prostup stěnou. Požární odolnost EI 60 min. Včetně identifikačního štítku.Tmel k dotěsnění pásky na bázi akrylátu CFS-ACR. Dodávka + montáž tvarovky = tvarovka, materiál spojovací, upevňovací, kladení, montáž, těsnění hrdel, spojů, dávkový čas
0_3PP+0_2PP +2_1PP + 0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR
41 | ZTII037 | Požární ucpávka DN25; nerez - EI60. STĚNA TV + SV | kus | 3 |  | 0
Poznámka k položce: protipožární ucpávka - protipožární tmel CP 601S , těsnění mezi kovovovým potrubí a k-cí, oboustranně - prostup stěnou. Požární odolnost EI 60min. Tmel v kombinaci s minerální vatou min. 45kg/m3. Nutná izolace potrubí z minerální vaty délky 500mm, tl. 30mm - před a za prostupem. Dodávka + montáž tvarovky = tvarovka, materiál spojovací, upevňovací, kladení, montáž, těsnění hrdel, spojů, dávkový čas
0_3PP+0_2PP +3_1PP + 0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR
42 | ZTI038 | Požární ucpávka DN32; nerez - EI60. STĚNA TV + SV | kus | 3.999 |  | 0
Poznámka k položce: protipožární ucpávka - protipožární tmel CP 601S , těsnění mezi kovovovým potrubí a k-cí, oboustranně - prostup stěnou. Požární odolnost EI 60min. Tmel v kombinaci s minerální vatou min. 45kg/m3. Nutná izolace potrubí z minerální vaty délky 500mm, tl. 30mm - před a za prostupem. Dodávka + montáž tvarovky = tvarovka, materiál spojovací, upevňovací, kladení, montáž, těsnění hrdel, spojů, dávkový čas
0_3PP+0_2PP +4_1PP + 0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+3_5NP+0_6NP+0_STR
43 | ZTII039 | Požární ucpávka DN40; nerez - EI60. STĚNA TV + SV | kus | 2 |  | 0
Poznámka k položce: protipožární ucpávka - protipožární tmel CP 601S , těsnění mezi kovovovým potrubí a k-cí, oboustranně - prostup stěnou. Požární odolnost EI 60min. Tmel v kombinaci s minerální vatou min. 45kg/m3. Nutná izolace potrubí z minerální vaty délky 500mm, tl. 30mm - před a za prostupem. Dodávka + montáž tvarovky = tvarovka, materiál spojovací, upevňovací, kladení, montáž, těsnění hrdel, spojů, dávkový čas
0_3PP+0_2PP +2_1PP + 0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR
44 | ZTII040 | Požární ucpávka DN50; nerez - EI60. STĚNA TV + SV | kus | 3 |  | 0
Poznámka k položce: protipožární ucpávka - protipožární tmel CP 601S , těsnění mezi kovovovým potrubí a k-cí, oboustranně - prostup stěnou. Požární odolnost EI 60min. Tmel v kombinaci s minerální vatou min. 45kg/m3. Nutná izolace potrubí z minerální vaty délky 500mm, tl. 30mm - před a za prostupem. Dodávka + montáž tvarovky = tvarovka, materiál spojovací, upevňovací, kladení, montáž, těsnění hrdel, spojů, dávkový čas
0_3PP+0_2PP +3_1PP + 0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR
45 | ZTI041 | Požární ucpávka DN32; nerez - EI60. STROP TV + SV | kus | 4 |  | 0
Poznámka k položce: protipožární ucpávka - protipožární tmel CP 601S , těsnění mezi kovovovým potrubí a k-cí, oboustranně - prostup stěnou. Požární odolnost EI 30-60min. Tmel v kombinaci s minerální vatou min. 45kg/m3. Nutná izolace potrubí z minerální vaty délky 500mm, tl. 30mm - před a za prostupem. Dodávka + montáž tvarovky = tvarovka, materiál spojovací, upevňovací, kladení, montáž, těsnění hrdel, spojů, dávkový čas
0_3PP+0_2PP +3_1PP + 0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+1_5NP+0_6NP+0_STR
46 | ZTII042 | Požární ucpávka DN50; nerez - EI60. STROP TV + SV | kus | 2 |  | 0
Poznámka k položce: protipožární ucpávka - protipožární tmel CP 601S , těsnění mezi kovovovým potrubí a k-cí, oboustranně - prostup stěnou. Požární odolnost EI 60min. Tmel v kombinaci s minerální vatou min. 45kg/m3. Nutná izolace potrubí z minerální vaty délky 500mm, tl. 30mm - před a za prostupem. Dodávka + montáž tvarovky = tvarovka, materiál spojovací, upevňovací, kladení, montáž, těsnění hrdel, spojů, dávkový čas
0_3PP+0_2PP +2_1PP + 0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR
47 | ZTII043 | Revizní dvířka pro požární ucpávky a manžety 250x250mm TV + SV | kus | 19 |  | 0
Poznámka k položce: včetně dodávky a montáže, pomocného instalačního materiálu, zednické přípomoci
0_3PP+0_2PP +19_1PP + 0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR
48 | ZTI044 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod do výšky 24m | % | 1.35 |  | 0
| Celkem za | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace
49 | ZTI045 | Hrdlové odhlučněné PP potrubí - DN50 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE -PŘIPOJOVACÍ | m | 14 |  | 0
|  | Včetně zednické výpomoci, tvarovek, lešenářského materiálu, upevňovacího materiálu, spojovacího materiálu, těsnícího materiálu, materiálu pro výpomoc (včetně dodávky a montáže) | [13 empty] | 1 | 1 |  |  | 0
0 _3PP+0_2PP +14_1PP + 0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR
50 | ZTI046 | Hrdlové odhlučněné PP potrubí - DN110 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE-PŘIPOJOVACÍ | m | 4 |  | 0
|  | Včetně zednické výpomoci, tvarovek, lešenářského materiálu, upevňovacího materiálu, spojovacího materiálu, těsnícího materiálu, materiálu pro výpomoc (včetně dodávky a montáže) | [13 empty] | 1 | 1 |  |  | 0
0 _3PP+0_2PP +4_1PP + 0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR
51 | ZTI047 | Svařované PE potrubí - DN75 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE-LEŽATÉ ZAVĚŠENÉ | m | 50 |  | 0
Včetně zednické výpomoci, tvarovek, lešenářského materiálu, upevňovacího materiálu, spojovacího materiálu, těsnícího materiálu, materiálu pro výpomoc (včetně dodávky a montáže)
50_3PP+0_2PP +0_1PP + 0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR
52 | ZTI048 | Svařované PE potrubí - DN110 SPLAŠKOVÁ , DEŠŤOVÁ KANALIZACE-LEŽATÉ ZAVĚŠENÉ | m | 140 |  | 0
Včetně zednické výpomoci, tvarovek, lešenářského materiálu, upevňovacího materiálu, spojovacího materiálu, těsnícího materiálu, materiálu pro výpomoc (včetně dodávky a montáže)
46 _3PP+94_2PP +0_1PP + 0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR
53 | ZTI049 | Svařované PE potrubí - DN110 SPLAŠKOVÁ , DEŠŤOVÁ KANALIZACE-SVISLÉ | m | 48 |  | 0
|  | Včetně zednické výpomoci, tvarovek, lešenářského materiálu, upevňovacího materiálu, spojovacího materiálu, těsnícího materiálu, materiálu pro výpomoc (včetně dodávky a montáže) | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 0
32 _3PP+16_2PP +0_1PP + 0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR
54 | ZTI050 | Svařované PE potrubí - DN125 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE -LEŽATÉ ZAVĚŠENÉ | m | 42 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
|  | Včetně zednické výpomoci, tvarovek, lešenářského materiálu, upevňovacího materiálu, spojovacího materiálu, těsnícího materiálu, materiálu pro výpomoc (včetně dodávky a montáže) | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 0
16 _3PP+26_2PP +0_1PP + 0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR
55 | ZTI051 | Svařované PE potrubí - DN200 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE -LEŽATÉ ZAVĚŠENÉ | m | 21 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
Včetně zednické výpomoci, tvarovek, lešenářského materiálu, upevňovacího materiálu, spojovacího materiálu, těsnícího materiálu, materiálu pro výpomoc (včetně dodávky a montáže)
0 _3PP+21_2PP +0_1PP + 0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR
56 | ZTI052 | Pomocná závěsná konstrukce pro potrubí vedené ve volném prosotru 3,5m pro potrubí do DN 160 | kus | 8 |  | 0
|  | Včetně zednické výpomoci, lešenářského materiálu, upevňovacího materiálu, spojovacího materiálu, těsnícího materiálu, materiálu pro výpomoc, objímek a kotvení (včetně dodávky a montáže) | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 2.525
4_3PP+2_2PP +2_1PP + 0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR
57 | ZTI053 | Demontáže kanalizačního potrubí - do DN300 včetně dopravy a uložení na skládku + poplatek za skládku | m | 325 |  | 0
|  | Včetně zednické výpomoci, tvarovek, lešenářského materiálu- lešení do 1,9m | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 2.525
0 _3PP+13_2PP +312_1PP + 0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR
58 | ZTI054 | Čistící kus PE potrubí DN110 | kus | 4 |  | 0
|  | Včetně těsnění, montáže,spojovacího materiálu, upevňovacího materiálu, kladení, montáže, lešenářského materiálu, těsnění hrdel a spojů, dávkový čas. | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 2.525
0 _3PP+3_2PP +2_1PP + 0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR
59 | ZTI055 | Čistící kus PE potrubí DN125 | kus | 5 |  | 0
|  | Včetně těsnění, montáže,spojovacího materiálu, upevňovacího materiálu, kladení, montáže, lešenářského materiálu, těsnění hrdel a spojů, dávkový čas. | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 0
2_3PP+2_2PP +1_1PP + 0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR
60 | ZTI056 | Čistící kus PE potrubí DN200 | kus | 2 |  | 0
|  | Včetně těsnění, montáže,spojovacího materiálu, upevňovacího materiálu, kladení, montáže, lešenářského materiálu, těsnění hrdel a spojů, dávkový čas. | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 0
0 _3PP+2_2PP +00_1PP + 0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR
61 | ZTI057 | Čistící kus PE potrubí DN250 | kus | 1 |  | 0
Včetně těsnění, montáže,spojovacího materiálu, upevňovacího materiálu, kladení, montáže, lešenářského materiálu, těsnění hrdel a spojů, dávkový čas.
|  | 0 _3PP+0_2PP +1_1PP + 0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 0
62 | ZTI058 | Vyvedení odpadních výpustek DN 50 | kus | 4 |  | 0
|  | Včetně montáže,spojovacího materiálu, upevňovacího materiálu, kladení, montáže, lešenářského materiálu, těsnění hrdel a spojů, dávkový čas. | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 0
0 _3PP+0_2PP +4_1PP + 0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR
63 | ZTI059 | Vyvedení odpadních výpustek DN 110 | kus | 4 |  | 0
|  | Včetně montáže,spojovacího materiálu, upevňovacího materiálu, kladení, montáže, lešenářského materiálu, těsnění hrdel a spojů, dávkový čas. | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 0
0 _3PP+0_2PP +4_1PP + 0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR
64 | ZTI060 | Přivzdušňovací ventil DN50-110 vč. montáže, průtok > 20l/s | kus | 2 |  | 0
|  | Včetně montáže,spojovacího materiálu, upevňovacího materiálu, kladení, montáže, lešenářského materiálu, těsnění hrdel a spojů, dávkový čas. | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 0
1_3PP+0_2PP +1_1PP + 0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR
65 | ZTII061 | POU- Požární ucpávka DN50 - EI60 | kus | 1 |  | 0
|  | Poznámka k položce: protipožární ucpávka - protipožární tmel, těsnění mezi kovovovým potrubí a k-cí, oboustranně - prostup stěnou. Požární odolnost EI 60min. Tmel v kombinaci s minerální vatou min. 45kg/m3. Nutná izolace potrubí z minerální vaty délky 500mm, tl. 30mm - před a za prostupem. Dodávka + montáž tvarovky = tvarovka, materiál spojovací, upevňovací, kladení, montáž, těsnění hrdel, spojů, dávkový čas | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 0
0_3PP+0_2PP +1_1PP + 0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR
66 | ZTII062 | POM- Požární manžeta DN110 - EI60 | kus | 16 |  | 0
|  | Poznámka k položce: protipožární ucpávka - protipožární tmel, těsnění mezi kovovovým potrubí a k-cí, oboustranně - prostup stěnou. Požární odolnost EI 60min. Tmel v kombinaci s minerální vatou min. 45kg/m3. Nutná izolace potrubí z minerální vaty délky 500mm, tl. 30mm - před a za prostupem. Dodávka + montáž tvarovky = tvarovka, materiál spojovací, upevňovací, kladení, montáž, těsnění hrdel, spojů, dávkový čas | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 0
6_3PP+10_2PP +0_1PP + 0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR
67 | ZTII063 | POM- Požární manžeta DN125 - EI60 | kus | 10 |  | 0
|  | Poznámka k položce: protipožární ucpávka - protipožární tmel, těsnění mezi kovovovým potrubí a k-cí, oboustranně - prostup stěnou. Požární odolnost EI 60min. Tmel v kombinaci s minerální vatou min. 45kg/m3. Nutná izolace potrubí z minerální vaty délky 500mm, tl. 30mm - před a za prostupem. Dodávka + montáž tvarovky = tvarovka, materiál spojovací, upevňovací, kladení, montáž, těsnění hrdel, spojů, dávkový čas | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 0
4_3PP+6_2PP +0_1PP + 0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR
68 | ZTII064 | POM- Požární manžeta DN150 - EI60 | kus | 1 |  | 0
|  | Poznámka k položce: protipožární ucpávka - protipožární tmel, těsnění mezi kovovovým potrubí a k-cí, oboustranně - prostup stěnou. Požární odolnost EI 60min. Tmel v kombinaci s minerální vatou min. 45kg/m3. Nutná izolace potrubí z minerální vaty délky 500mm, tl. 30mm - před a za prostupem. Dodávka + montáž tvarovky = tvarovka, materiál spojovací, upevňovací, kladení, montáž, těsnění hrdel, spojů, dávkový čas | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 0
0_3PP+0_2PP +1_1PP + 0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR
69 | ZTII065 | POM- Požární manžeta DN200 - EI60 | kus | 4 |  | 0
|  | Poznámka k položce: protipožární ucpávka - protipožární tmel, těsnění mezi kovovovým potrubí a k-cí, oboustranně - prostup stěnou. Požární odolnost EI 60min. Tmel v kombinaci s minerální vatou min. 45kg/m3. Nutná izolace potrubí z minerální vaty délky 500mm, tl. 30mm - před a za prostupem. Dodávka + montáž tvarovky = tvarovka, materiál spojovací, upevňovací, kladení, montáž, těsnění hrdel, spojů, dávkový čas | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 0
0_3PP+4_2PP +1_1PP + 0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR
70 | ZTII066 | POM- Požární manžeta DN250- EI60 | kus | 2 |  | 0
|  | Poznámka k položce: protipožární ucpávka - protipožární tmel, těsnění mezi kovovovým potrubí a k-cí, oboustranně - prostup stěnou. Požární odolnost EI 60min. Tmel v kombinaci s minerální vatou min. 45kg/m3. Nutná izolace potrubí z minerální vaty délky 500mm, tl. 30mm - před a za prostupem. Dodávka + montáž tvarovky = tvarovka, materiál spojovací, upevňovací, kladení, montáž, těsnění hrdel, spojů, dávkový čas | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 0
0_3PP+0_2PP +2_1PP + 0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR
71 | ZTII067 | APOM- Akusticky požárně odolná manžeta DN110- EI60 | kus | 8 |  | 0
|  | Poznámka k položce: Protipožární akustická ucpávka - specifikace dané ucpávky viz. dokumentace D.1.1.001b Stavební akustika (Detaily pro akustickou odolnost v prostupech s požárními požadavky),dle požadavku generálního projektanta | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 0
0_3PP+8_2PP +0_1PP + 0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR
72 | ZTII068 | Revizní dvířka pro požární ucpávky a manžety 250x250mm | kus | 41 |  | 0
|  | Poznámka k položce: včetně dodávky a montáže, pomocného instalačního materiálu, zednické přípomoci | [8 empty] | 0
10_3PP+28_2PP +3_1PP + 0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR
73 | ZTI069 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 300 vč. media | m | 319 |  | 0
|  | Zkouška+dodávka média. | [8 empty] | 0
74 | ZTI070 | Zkouška těsnosti kanalizace kouřem do DN 300 vč. media | m | 319 |  | 0
|  | Zkouška+dodávka média. | [8 empty] | 0
75 | ZTI071 | Izolace potrubí s uzavřenými póry nenasákavá- kaučuková - tl. 20mm, pro potrubí DN110, λ<0,038 W/mK DEŠŤOVÁ KANALIZACE | m2 | 12 |  | 0
|  | Včetně montáže,spojovacího materiálu, pomocného materiálu upevňovacího materiálu, kladení, lešenářské přípomoci- lešení do 1,9m. | [8 empty] | 0
12 _3PP+0_2PP +0_1PP + 0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR
76 | ZTI072 | Iolace potrubí z kamené vlny s vrchní vrstou AL, tl.30mm -na potrubí DN 75 -DN250- na délku splaškového zavěšeného a svislého potrubí vykázaného výše, λ<0,038 W/mK SPLAŠKOVÁ KANALIZACE | m2 | 120 |  | 0
|  | Včetně montáže,spojovacího materiálu, pomocného materiálu upevňovacího materiálu, kladení, lešenářské přípomoci- lešení do 1,9m. | [8 empty] | 0
3PP+2PP +1PP =120
77 | ZTI073 | Č1 - kompaktní přečerpávací zařízení splaškové kanalizace, min. 3,5 l/s, 300 l sběrná nádrž, 2x kalové čerpadlo, výtlak min 18m, 400 V, D+M | kus | 1 |  | 0
|  | Včetně montáže, dovávky, spojovacího materiálu, pomocného materiálu upevňovacího materiálu. | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 0
1 _3PP+0_2PP +0_1PP + 0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR
78 | ZTI074 | Č8 - kompaktní přečerpávací zařízení dešťové kanalizace, min. 4 l/s, 200l sběrná nádrž, 2x kalové čerpadlo, výtlak min 18m D+M | kus | 1 |  | 0
|  | Včetně montáže, dovávky, spojovacího materiálu, pomocného materiálu upevňovacího materiálu. | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 0
1 _3PP+0_2PP +0_1PP + 0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR
79 | ZTI075 | Revizní dvířka 300x300 | kus | 5 |  | 0
|  | Dodávka + montáž = sestava, materiál spojovací, upevňvoací, kladení, montáž, těsnění spojů, dávkový čas | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 0
0 _3PP+0_2PP +5_1PP + 0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR
80 | ZTI076 | Těsnící prostupka kanalizačního potrubí do ŽB konstrukce DN250. | kus | 10 |  | 0
|  | Dodávka + montáž. | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 0
0 _3PP+0_2PP +10_1PP + 0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR
81 | ZTI077 | Usazovací šachta DN400 s filtračním sítem předřezena před Č1 | kus | 1 |  | 0
|  | Dodávka + montáž. | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 0
1 _3PP+0_2PP +0_1PP + 0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR
82 | ZTI078 | Koordinace s ostatními profesemi | hod | 80 |  | 0
Přípalatek za koordinaci rozvodů s ostatními profesemi při jejich provádění
PODZEMNÍ PODLAŽÍ
83 | ZTI079 | Průzkum stavby | hod | 80 |  | 0
|  | Průzkum stavby= kontrola a zaměření stávajících rozvodů, kontrola prostupů, zaměření spádů potrubí | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 0
PODZEMNÍ PODLAŽÍ
84 | ZTI090 | Přesun hmot pro kanalizaci do 36 m | % | 2.1 |  | 0
[9 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 0
| Celkem za | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0
Díl: | 700 | Zařizovací předměty
85 | ZTI091 | WC-Klozet závěsný,vodorovný odpad, bez oplachového kruhu + sedátko, bílý, D+M | kus | 1 |  | 0
|  | Dodávka + montáž = zařizovací předmět, manžeta, materiál upevňovací, těsnící, kladení, montáž, dávkový čas, pomocný materiál | [13 empty] | 12 | 0 |  |  | 0
0 _3PP+0_2PP +1_1PP + 0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR
86 | ZTI092 | WCi-Klozet závěsný pro imobilní + sedátko, bílý, D+M | kus | 2 |  | 0
|  | Dodávka + montáž = zařizovací předmět, manžeta, materiál upevňovací, těsnící, kladení, montáž, dávkový čas, pomocný materiál | [13 empty] | 12 | 0 |  |  | 0
0 _3PP+0_2PP +2_1PP + 0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR
87 | ZTI093 | Montážní prvek pro závěsné WC, nádržka do lehkých stěn komplet, nastavitelný, h 122 cm, D+M | kus | 1 |  | 0
|  | Dodávka + montáž = zařizovací předmět, manžeta, materiál upevňovací, těsnící, kladení, montáž, dávkový čas, pomocný materiál | [13 empty] | 12 | 0 |  |  | 0
0 _3PP+0_2PP +1_1PP + 0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR
88 | ZTI094 | Montážní prvek pro závěsné WC, nádržka do lehkých stěn komplet, bezbariérový, h 112 cm, D+M | kus | 2 |  | 0
|  | Dodávka + montáž = zařizovací předmět, manžeta, materiál upevňovací, těsnící, kladení, montáž, dávkový čas, pomocný materiál | [13 empty] | 12 | 0 |  |  | 0
0 _3PP+0_2PP +2_1PP + 0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR
89 | ZTI095 | Souprava pro utlumení hluku pro závěsná WC, D+M | kus | 3 |  | 0
|  | Dodávka + montáž. | [13 empty] | 12 | 0 |  |  | 0
0 _3PP+0_2PP +3_1PP + 0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR
90 | ZTI096 | Ovládací deska pro dvě množství splachování, D+M | kus | 3 |  | 0
|  | Dodávka + montáž. | [13 empty] | 12 | 0 |  |  | 0
0 _3PP+0_2PP +3_1PP + 0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR
91 | ZTI097 | Oddálené ovládání pro dvě množství splachování, D+M | kus | 2 |  | 0
|  | Dodávka + montáž. | [13 empty] | 12 | 0 |  |  | 0
0 _3PP+0_2PP +2_1PP + 0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR
92 | ZTI098 | U-Umyvadlo keramické bílé š. 550 mm s bezpečnostním přepadem, D+M | kus | 1 |  | 0
|  | Dodávka + montáž = zařizovací předmět, manžeta, materiál upevňovací, těsnící, kladení, montáž, dávkový čas | [13 empty] | 12 | 0 |  |  | 0
0 _3PP+0_2PP +1_1PP + 0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR
93 | ZTI099 | Ui-Umyvadlo keramické imobilní, bílé , D+M | kus | 2 |  | 0
|  | Dodávka + montáž = zařizovací předmět, manžeta, materiál upevňovací, těsnící, kladení, montáž, dávkový čas, pomocný materiál | [13 empty] | 12 | 0 |  |  | 0
0 _3PP+0_2PP +2_1PP + 0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR
94 | ZTI100 | Um-Umývátko, keramické bílé š. 400 mm, bílé , D+M | kus | 1 |  | 0
|  | Dodávka + montáž = zařizovací předmět, manžeta, materiál upevňovací, těsnící, kladení, montáž, dávkový čas, pomocný materiál | [13 empty] | 12 | 0 |  |  | 0
0 _3PP+0_2PP +1_1PP + 0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR
95 | ZTI101 | Montážní prvek pro umyvadlo, D+M | kus | 4 |  | 0
|  | Dodávka + montáž = zařizovací předmět, manžeta, materiál upevňovací, těsnící, kladení, montáž, dávkový čas, pomocný materiál | [13 empty] | 12 | 0 |  |  | 0
0 _3PP+0_2PP +4_1PP + 0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR
96 | ZTI102 | ZU DN50 pro umyvadla, chrom bez ozdobných kroužků, D+M | kus | 2 |  | 0
|  | Dodávka + montáž = zařizovací předmět, manžeta, materiál upevňovací, těsnící, kladení, montáž, dávkový čas, pomocný materiál | [13 empty] | 12 | 0 |  |  | 0
0 _3PP+0_2PP +2_1PP + 0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR
97 | ZTI103 | ZU do stěny DN50 pro umyvadla imobilní, D+M | kus | 2 |  | 0
|  | Dodávka + montáž = zařizovací předmět, manžeta, materiál upevňovací, těsnící, kladení, montáž, dávkový čas, pomocný materiál | [13 empty] | 12 | 0 |  |  | 0
0 _3PP+0_2PP +2_1PP + 0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR
98 | ZTI104 | Baterie umyvadlová stojánková páková, D+M | kus | 2 |  | 0
|  | Dodávka + montáž = baterie, materiál upevňovací, těsnící, kladení, montáž, dávkový čas, pomocný materiál | [13 empty] | 12 | 0 |  |  | 0
0 _3PP+0_2PP +2_1PP + 0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR
99 | ZTI105 | Baterie umyvadlová stojánková páková pro imobilní, D+M | kus | 2 |  | 0
|  | Dodávka + montáž = baterie, materiál upevňovací, těsnící, kladení, montáž, dávkový čas, pomocný materiál | [13 empty] | 12 | 0 |  |  | 0
0 _3PP+0_2PP +2_1PP + 0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR
100 | ZTI106 | VL-Výlevka závěsná s ochranou mřížkou, DN 100, D+M | kus | 1 |  | 0
|  | Dodávka + montáž = zařizovací předmět, materiál upevňovací, těsnící, kladení, montáž, dávkový čas, pomocný materiál | [13 empty] | 12 | 0 |  |  | 0
0 _3PP+0_2PP +1_1PP + 0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR
101 | ZTI107 | Montážní prvek pro výlevku, h 112cm, pro instalaci nástěnné baterie, do lehkých stěn, D+M | kus | 1 |  | 0
|  | Dodávka + montáž = sestava, materiál spojovací, upevňovací, kladení, montáž, těsnění spojů, dávkový čas, pomocný materiál | [13 empty] | 12 | 0 |  |  | 0
0 _3PP+0_2PP +1_1PP + 0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR
102 | ZTI108 | Nástěnná jedno páková baterie 1/2x150, dlouhý výtok, D+M | kus | 1 |  | 0
|  | Dodávka + montáž = baterie, materiál upevňovací, kladení, montáž, těsnění spojů, dávkový čas, pomocný materiál | [13 empty] | 12 | 0 |  |  | 0
0 _3PP+0_2PP +1_1PP + 0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR
103 | ZTI109 | Souprava pro utlumení hluku pro závěsná výlevky, D+M | kus | 1 |  | 0
|  | Dodávka + montáž. | [13 empty] | 12 | 0 |  |  | 0
0 _3PP+0_2PP +1_1PP + 0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR
104 | ZTI110 | S1 Sprchová vanička 900x900 mm, bílá, D+M | kus | 1 |  | 0
|  | Dodávka + montáž = zařizovací předmět, manžeta, materiál upevňovací, těsnící, kladení, montáž, dávkový čas, pomocný materiál | [13 empty] | 12 | 0 |  |  | 0
0 _3PP+0_2PP +1_1PP + 0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR
105 | ZTI111 | Baterie sprchová nástěnná - chrom, se sprchovou hadicí + hlavicí, D+M | kus | 1 |  | 0
|  | Dodávka + montáž = baterie, materiál upevňovací, těsnící, kladení, montáž, dávkový čas, pomocný materiál | [13 empty] | 12 | 0 |  |  | 0
0 _3PP+0_2PP +1_1PP + 0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR
106 | ZTI112 | Sprchová ZU nízká DN 50, D+M | kus | 1 |  | 0
|  | Dodávka + montáž = zápachová uzávěrka, materiál spojovací, upevňovací, kladení, montáž, těsnění spojů, dávkový čas | [13 empty] | 12 | 0 |  |  | 0
0 _3PP+0_2PP +2_1PP + 0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR
107 | ZTI113 | Sprchová zástěna - dodávkou stavby | kus | 1 |  | 0
|  | Dodávka + montáž = sestava, materiál spojovací, upevňovací, kladení, montáž, ěsnění spojů, dávkový čas, pomocný materiál | [13 empty] | 12 | 0 |  |  | 0
0 _3PP+0_2PP +2_1PP + 0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR
108 | ZTI114 | VP-vnitřní podlahová vpust DN100, se suchou zápachovou uzávěrkou, stavitelná, D+M | kus | 2 |  | 0
|  | Dodávka + montáž = sestava, materiál spojovací, upevňovací, kladení, montáž, těsnění spojů, dávkový čas, pomocný materiál | [13 empty] | 12 | 0 |  |  | 0
0 _3PP+2_2PP +0_1PP + 0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR
109 | ZTI115 | VP5-sklepní vpust s dvojitým uzávěrem proti zpětnému vzdutí, DN100, D+M | kus | 3 |  | 0
|  | Dodávka + montáž = sestava, materiál spojovací, upevňovací, kladení, montáž, těsnění spojů, dávkový čas, pomocný materiál | [13 empty] | 12 | 0 |  |  | 0
0 _3PP+2_2PP +0_1PP + 0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR
110 | ZTI116 | VP6-střešní vpust so otevřené šachty , vyhřívaná, s vodorovným odtokem DN75,>3l/s, D+M | kus | 2 |  | 0
|  | Dodávka + montáž = sestava, materiál spojovací, upevňovací, kladení, montáž, těsnění spojů, dávkový čas, pomocný materiál | [13 empty] | 12 | 0 |  |  | 0
0 _3PP+0_2PP +2_1PP + 0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR
111 | ZTI117 | Rohový ventil chromový, DN15 | kus | 12 |  | 0
|  | Dodávka + montáž -materiál spojovací, upevňovací, těsnění spojů, pomocný materiál | [9 empty] | 7 | 1001 |  | 0
|  | 0 _3PP+0_2PP +12_1PP + 0_PR+0_1NP+0_ME+0_2NP+0_3NP+0_4NP+0_5NP+0_6NP+0_STR | [9 empty] | 1 | 7 |  | 0.00019
112 | ZTI118 | Přesun hmot pro zařizovací předměty do 24 m | % | 1.95 |  | 0
| Celkem za | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | 7 |  | 0
Díl: | 800 | Dokumentace, certifikace
113 | ZTI119 | Tazus | hod | 182 |  | 0
obdržení kladného vyjádření k protipožárně akustické ucpávce pro stavbu JKC (specifikace dané ucpávky viz. dokumentace D.1.1.001b Stavební akustika) pro profesi ÚT, VZT, ZTI, CHL
114 | ZTI120 | Dokumentace pro realizaci stavby | hod | 109 |  | 0
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace pro realizaci stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. Dokumentace zohlednuje koordninaci jednotlivých profesí a jejich konkrétních výrobků, postupy a atesty, které bude GD dodávat. | [9 empty] | 1 | 7 |  | 1e-05
115 | ZTI121 | Dokumentace dílenská a výrobní | hod | 110 |  | 0
Tato dokumentave se předpokládá, že bude zpracována pro části, které potřebují další podorbnější dokumentaci než je realizační. Náklady na vyhotovení dokumentace a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. Dokumentace se předpokládá zejména na části závěsný systém, pevné a posuvné body, osazení jednoltivýcz zařízení (zdroje chladu, VZT jednotky, ATS, čerpadla atd.) pomocné ocelové konstrukce, atypické prvky.
116 | ZTI122 | Dokumentace skutečného provedení | hod | 218 |  | 0 | [5 empty] | 3 | 7 |  | 0.02
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
[12 empty] | 3 | 7 |  | 0.0048
| Celkem za | Dokumentace, certifikace |  |  |  | 0
[12 empty] | 3 | 7 |  | 0.006
[12 empty] | 7 | 1001 |  | 0
[12 empty] | 1 | 7 |  | 0.00099
[12 empty] | 1 | 7 |  | 0
[12 empty] | 1 | 7 |  | 2e-05
[12 empty] | 1 | 7 |  | 0.02357
[12 empty] | 1 | 7 |  | 0.0165
[12 empty] | 3 | 7 |  | 0.00083
[12 empty] | 3 | 7 |  | 0.55
[12 empty] | 3 | 7 |  | 0.01298
[12 empty] | 7 | 1001 |  | 0
[12 empty] | 1 | 7 |  | 0.01772
[12 empty] | 7 | 1001 |  | 0
[12 empty] | 1 | 7 |  | 0.0002
[12 empty] | 1 | 7 |  | 0.00044
[12 empty] | 7 | 1001 |  | 0
[12 empty] | 1 | 7 |  | 0.00019
[12 empty] | 1 | 7 |  | 0.00018
[12 empty] | 1 | 7 |  | 0.00029
[12 empty] | 1 | 7 |  | 0.00028
[12 empty] | 1 | 7 |  | 0.00016
[12 empty] | 3 | 7 |  | 0.00083
[12 empty] | 12 | 1 |  | 0.016
[12 empty] | 7 | 1001 |  | 0
místnost číslo:
[7 empty] | 1.01:2,05+2,05*1,35+3,65+3,02-1,76-0,8 |  |  |  |  | 12 | 1 |  | 0.12
[7 empty] | 1.02:3,32+3,32*1,35+3,65*2-1,0-0,8 |  |  |  |  | 12 | 1 |  | 0.13
[7 empty] | 1.03:3,02+3,02*1,35+3,65*2-0,8 |  |  |  |  | 12 | 1 |  | 0.22
[7 empty] | 1.05:3,75+3,75*1,35+3,65*2-0,8 |  |  |  |  | 12 | 1 |  | 0.22
[7 empty] | 1.08:2,28+2,32+pi*4,4*1/2+6,0-0,7*2-0,8-1,76-1,77 |  |  |  |  | 12 | 1 |  | 0.1
[12 empty] | 12 | 1 |  | 0.04
[7 empty] | skladba A1: |  |  |  |  | 12 | 1 |  | 0.09
[7 empty] | 13,04+16,43+20,19 |  |  |  |  | 12 | 1 |  | 0.11
[12 empty] | 7 | 1001 |  | 0
49,66*1,1
[7 empty] | 62,92*1,1 |  |  |  |  | 1 | 7 |  | 0.00032
skladba A1:
[7 empty] | 13,04+16,43+20,19 | 4 |  |  |  | 1 | 7 |  | 4e-05
1
2
místnost číslo:
1.04:2,0*(3,65*2+2,0+2,0*1,35)-0,7*1,97-2,06*1,1
0,15*(2,06+1,1*2)
1.07:2,0*(2,13+3,19+1,45+4,5-1,76)-0,7*1,97
[7 empty] | 0,15*2,0*2 | 2
[7 empty] | 3,05*(2,06*2+1,55) | 2
[7 empty] | -2,06*1,5*2 |  |  |  |  | 1 | 7 |  | 0.0012
[7 empty] | 0,2*(2,06*4+1,5*4) | 2
[7 empty] | (3,05+4,79)/2*(3,09+0,73+1,27+1,76+2,06+1,56+0,95+1,65+3,46+1,76) |  |  |  |  | 12 | 1 |  | 0.005
[7 empty] | -1,76*2,4-2,09*1,0-1,0*2,4-2,06*1,5-1,65*0,75-1,76*2,4 | 2
[7 empty] | 0,2*(1,76*2+2,4*2+3,09*2+2,4*2) | 4 |  |  |  | 7 | 1001 |  | 0
[7 empty] | 0,2*(2,06*2+1,5*2+1,65*2+0,75*2+1,76*2+2,4*2) | 1
[7 empty] | 4,79*(1,87+3,2+0,68) | 2
[7 empty] | -3,2*2,4 | [10 empty] | 1 | 7 |  | 6e-05
0,2*(3,2*2+2,4*2)
2
4
[7 empty] | 39,24*1,1 | 1
2
98,4*1,1
[18 empty] | 1 | 7 |  | 5e-05
[18 empty] | 12 | 1 |  | 0.00765
[7 empty] | latě 30/50 mm: | 2
[7 empty] | předpoklad a 0,5m: | 2 | [9 empty] | 12 | 1 |  | 0.00035
(81,64+293,0)/0,5*(0,03*2+0,05*2)
[18 empty] | 7 | 1001 |  | 0
[7 empty] | STROP: | [10 empty] | 1 | 7 |  | 0.003
na sdk podhled:
8,25+14,46+13,04+8,66+16,43+10,9+1,07+7,49+20,19+2,84
[7 empty] | na šikmý sdk podhled: | [10 empty] | 7 | 1001 |  | 0
(17,19+24,84+19,91)*1,1
Mezisoučet
[7 empty] | STĚNY: | 2 | [9 empty] | 1 | 7 |  | 0.00276
[7 empty] | místnost číslo: | 2
1.01:2,65*(2,05+2,05*1,35+3,65+3,02)
[7 empty] | -1,76*2,4-0,8*1,97 | 2
0,15*(1,76+2,4*2)
[7 empty] | 1.02:2,65*(3,32+3,32*1,35+3,65*2) | 2
[7 empty] | -2,09*1,0-1,0*2,4-0,8*1,97 | 4 | [9 empty] | 1 | 0 |  | 9e-05
[7 empty] | 0,15*(2,09*2+1,0+2,4*2) | 1 | [9 empty] | 1 | 7 |  | 0.00374
[7 empty] | 1.03:2,65*(3,02+3,02*1,35+3,65*2) | 2
-0,8*1,97-2,06*1,5
0,15*(2,06*2+1,5*2)
1.04:2,65*(3,65*2+2,0+2,0*1,35)
[7 empty] | -0,7*1,97-2,06*1,5 | 4
[7 empty] | 0,15*(2,06*2+1,5*2) | 1
[7 empty] | 1.05:2,65*(3,75+3,75*1,35+3,65*2) | 2
-0,8*1,97-2,06*1,5
0,15*(2,06*2+1,5*2)
1.06:2,65*(2,22+2,22*1,35+5,07+4,6)
[7 empty] | -0,7*1,97*3-1,65*0,75 | [10 empty] | 1 | 7 |  | 0.0012
[7 empty] | 0,15*(1,65*2+0,75*2) | [10 empty] | 12 | 1 |  | 0.02
1.07:2,65*(2,13+3,19+1,45+4,5)
[7 empty] | -0,7*1,97-1,76*2,4 | [10 empty] | 12 | 1 |  | 0.02
0,15*(1,76+2,4*2)
[7 empty] | 1.08:2,65*(2,28+2,32+pi*4,4*1/2+6,0) | [10 empty] | 7 | 1001 |  | 0
-0,7*1,97*2-0,8*1,97-1,76*2,4-1,77*2,4
0,15*(1,76+2,4*2+1,77+2,4*2)
[7 empty] | 1.09:3,1*(6,73+0,45*2+3,75+2,0+3,02+3,32+2,05+2,31+0,15*5+1,25+1,5) | [10 empty] | 1 | 7 |  | 0.00016
-0,8*1,97*4-0,7*1,97*3
1.10+1.11:3,4*(pi*4,4*1/2+6,73+14,75)
-0,8*1,97-3,2*2,4-3,52*2,4-3,3*1,0
0,15*(3,2+2,4*2+3,52+2,4*2+3,3*2+1,0*2)
1.12:2,65*(2,95+2,25+2,5)
[7 empty] | -0,7*1,97 | [10 empty] | 1 | 7 |  | 7e-05
Mezisoučet
odečet plochy s ker. obkladem:
-39,24
Mezisoučet
2
4
[18 empty] | 1 | 7 |  | 0.00015