Parkovací dům Skořepka, Brno

k.ú. Trnitá, parc. č. 1107/1, 1107/3, 1107/4, 1107/5

Dokumentace pro stavební povolení 		Počet stran: 3

T E C H N I C K Á    Z P R Á V A

- SO 05 – Přípojka NN

- SO 06 – Přeložka NN

1. Seznam dokumentace 						    		V.č.

Technická   zpráva 	05-1

Situace 	05-2

Přehledové schéma, rozváděč RE, RPO……………………………………………………	05-3

2. Všeobecná část:

Projekt SO05 – Přípojka NN řeší :

- napojení na stávající distribuční rozvod NN v ulici Skořepka v přípojkové skříni sousedního domu na parcele č. 1078,

- zemní kabelovou přípojku NN v chodníku na parc.č.1079/1,

- přípojkovou skříň na parkovacím domě,

- zemní práce.

Projekt SO06 – Přeložka NN řeší :

- demontáž stávající přípojkové skříně EON na parcele č. 1107/5,

- demontáž stávajícího zemního vedení NN podél ulice Křenová na parcele 61/8,

- nová přípojková skříň  a nové kabelové vedení na p.č. 61/8 podél ulice Křenová,

- zemní práce.

Projekt neřeší :

- elektroměrový rozváděč (součást Elektroinstalace).

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s předpisy, normami ČSN a katalogy el.  zařízení platnými v době jejího zpracování.

3. Základní technické údaje:

- Rozvodná soustava: 		3PEN~50Hz, 230/400V/TN-C

Ochrana před nebezpečným dotykem:	automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2.

Kategorie dodávky el. energie dle ČSN 34 1600 ve 3. stupni důležitosti.

Tabulka instalovaných a výpočtových výkonů připojovaného  objektu:

|  | Instal. výkon Pi [kW] | beta | Výp. výkon Pp [kW] | Spotřeba [kWh/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Osvětlení | 9,0 | 0,65 | 5,9 | 17 082,0 |
| Nouzové osvětlení | 2,0 | 1,00 | 2,0 | 8 760,0 |
| Vzduchotechnika | 0,3 | 0,70 | 0,2 | 459,9 |
| Slaboproudy | 2,0 | 0,70 | 1,4 | 12 264,0 |
| Výtahy | 11,0 | 0,70 | 7,7 | 2 810,5 |
| Zásuvkové rozvody | 6,0 | 0,40 | 2,4 | 8 760,0 |
| Rezerva nabíjení elektroaut | 12,0 | 0,70 | 8,4 | 24 528,0 |
| Celkem | 42,3 |  | 28,0 | 48 362,5 |
|  |  | x | 0,80 |  |
|  |  |  | 22,4 | kW |
|  |  | tj. | 38,1 | A |

4. Vnější vlivy

V rámci tohoto projektu se jedná se o vnější vlivy normální dle ČSN 33 2000-5-51 ed3, venkovní prostor  AB8, AD3, AE4, AF2, AN2, AR3.

5. Popis řešení SO05 – Přípojka NN

Přípojka nn bude provedena zemním kabelem NAYY 4x120 ze stávající přípojkové skříně na objektu na parc.č. 1078 na základě žádosti o nové odběrné místo el.energie, kterou podal investor. Přípojka bude vedena v chodníku parc.č.1079/1 v souběhu se stávajícímí sítěmi elektro. Ukončena bude v nové přípojkové skříni na objektu parkovacího domu. Vedle přípojkové skříně bude osazen nový elektroměrový rozváděč RE, umístěný na veřejně přístupném místě.

Kabel bude vedený ve výkopu v zemi v hloubce h=0,7m, celá trasa bude vedena v chráničce D100. Celková délka přípojky je 5m.

6. Popis řešení SO06 – Přeložka NN

Stávající rozvodná skříň na parc.č.1107/5 a kabelové zemní vedení podél ulice Křenová na parc.č.61/8 budou zdemontovány. Nově se umístí venkovní pilíř do prostoru před parkovací dům na parcele 61/8 a kabelové vedení se zkrátí. Nově se kabel uloží v souběhu se stávajícími kabely NN a VN podél ulice Křenová  na parc.č. 61/8. Ukončen bude ve stávající přípojkové skříni na objektu  parc.č.1076.

Kabel bude vedený ve výkopu v zemi v hloubce h=0,7m, celá trasa bude vedena v chráničce D100. Celková délka přeložky je 48m.

7. Styk kabelu s inženýrskými sítěmi a vzrostlými dřevinami

Pro vzájemný styk inženýrských sítí  platí závazná ČSN 73 6005  "Prostorové uspořádání sítí technického  vybavení".

Silové kabely

Světlá vzdálenost mezi souběžnými kabely 1 kV a 22 kV je 20 cm. Při menších vzdálenostech se kabely oddělí ohnivzdornou  přepážkou. Při souběhu několika silových kabelů 1 kV se ponechá  mezi nimi mezera minimálně 5 cm, v krátkých vzdálenostech a výjimečně je možno klást kabely do 1 kV i těsně vedle sebe, nad i pod sebou (ČSN 332000-5-52). Vodorovné přepážky mezi kabely NN do 1 kV se nepoužívají.

Sdělovací kabely

Při souběhu i křížení je nutno dodržet minimální vzdálenost 30 cm. Není-li možno tuto vzdálenost dodržet, uloží se kabely 1 kV do betonových žlabů s poklopem ve vzdálenosti minimálně 10 cm. Při křížení se silový kabel i kabely spojové uloží do betonových žlabů s přesahem 1 m na obě strany. Při odkrytí sdělovacích kabelů a při výkopech v jejich blízkosti je nutné vyžádat dozor správce kabelů.

Plynovod

Při souběhu s nízkotlakým plynovým řádem je nutno dodržet minimální vzdálenost 40 cm, se středotlakým 60 cm. Při křížení se kabely uloží do kabelových žlabů nebo plastových chrániček délky 1 m, na obě strany od osy křížení pokud možno nad plynovodem ve vzdálenosti 10 cm. Při souběhu s  vysokotlakým plynovodem nutno dodržet minimální vzdálenost 8 m, při křížení 0,5 m. Při křížení se kabel se uloží do  tvárnicové chráničky, žlabu, nebo plastových chrániček v délce 2 m od potrubí na obě strany. (Při souběhu lze v odůvodněných případech vzdálenost snížit na 3 m za předpokladu, že kabel bude uložen do tvárnicové chráničky, žlabu, nebo plastových chrániček dle ČSN 38 6410).

Vodovod

Při souběhu i křížení je minimální vzdálenost 40 cm. Při křížení se kabel uloží do žlabů nebo plastových chrániček AROT délky 1 m od osy křížení a svislou vzdálenost je možné snížit na 20 cm.

Kanalizace

Při souběhu je minimální vzdálenost 50 cm, při křížení 30 cm.

Tepelná vedení

Při souběhu i křížení je minimální vzdálenost 30 cm, kabel se uloží do chrániček s přesahem 1 m na obě strany. Svislou vzdálenost při křížení lze snížit při uložení kabelu do chráničky na 10 cm.

Hromosvod

Při křížení se zemním vedení hromosvodu se kabel uloží nad tímto vedením a v místě křižování od něho ve vzdálenosti alespoň 50 cm.

Vzrostlé dřeviny

Při střetu se vzrostlými dřevinami výkopové práce budou prováděny ručně, tak aby nedošlo k poškození  kořenů. Kabely budou položeny ve vzdálenosti 2,5m od paty stromu. Bude dodržena ČSN DIN 18 920 – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavební činnosti, včetně ochranného pásma  kořenové zóny.

Důležité upozornění !

Před zahájením výkopových prací je nutné požádat o vytýčení na místě samém, případně polohu upřesnit sondami. Výkopové práce v blízkosti inženýrských sítí je nutné provádět ručně se zvýšenou opatrností, aby nedošlo k jejich narušení.

7. Revize, popisy

El. zařízení, popříp. el. předměty, musí být před uvedením do provozu vybaveny bezpečnostními tabulkami a nápisy předepsanými pro tato zařízení příslušnými zařizovacími nebo předmětovými normami. Tabulky a nápisy musí být provedeny dle ČSN 3864.

Výchozí revizi provede dodavatel montážních prací podle ČSN 33 1500. Další revize (periodické) bude provádět provozovatel ve stanovených lhůtách a po každé opravě vyvolané poruchou, či poškozením el. zařízení.

srpen 2020

Vypracoval :  ing. Jaroslav Petlach