OBSAH

B.1	Popis území stavby	3

B.2	Celkový popis stavby	6

B.2.1	Základní charakteristika stavby a jejího užívání	6

B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení	8

B.2.3	Celkové provozní řešení, technologie výroby	8

B.2.4	Bezbariérové užívání stavby	8

B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby	8

B.2.6	Základní charakteristika objektů	8

B.2.7	Základní charakteristika technických a technologických zařízení	9

B.2.8	Zásady požárně bezpečnostních řešení	10

B.2.9	Úspora energie a tepelná ochrana	10

B.2.10	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí	10

B.2.11	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	10

B.3	Připojení na technickou infrastrukturu	11

B.4	Dopravní řešení	11

B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	12

B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	12

B.7	Ochrana obyvatelstva	13

B.8	Zásady organizace výstavby	13

B.9	Celkové vodohospodářské řešení	17

## Popis území stavby

- Charakteristika území a stavebního pozemku

- Záměr rekonstrukce vodovodu bude realizován v zastavěném území města Brna, v městské části Brno – jih, v ulici Komárovská. Místo stavby je dáno trasami stávajících vodovodních řadů a polohou ostatních inženýrských sítí. Trasa rekonstrukce vodovodu je situována ve vozovce, vodovodní přípojky jsou vedeny ve vozovce, v chodníku a v nezpevněném terénu.

- Údaje o souladu územní rozhodnutím

- Na tuto stavbu byla vypracována projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, rozhodnutí o umístění stavby nebylo do doby odevzdání projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby vydáno.

- Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

- Stavba je v souladu s platným územním plánem města Brna.

- Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky

- Na stavbu nebylo vydáno žádné rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území.

- Informace o zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů

- Podmínky dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí byly zapracovány do projektové dokumentace.

- Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

- Pro stavbu byl proveden průzkum na místě stavby pro zjištění stávajícího stavu zásobování vodou a dále byl proveden průzkum vodovodních přípojek.

- Pro potřeby PD byl proveden inženýrskogeologický průzkum (GEOS Brno). IG průzkum tvoří samostatnou přílohu I. této projektové dokumentace. Dle tohoto elaborátu lze předpokládat provádění zemních prací v těchto třídách těžitelnosti:

- tř. 3	70%		tř. 4	30 %

- Navážka se předpokládá 30% z vytěžené zeminy.

- Ve vrtech průzkumu nebyla hladina podzemní vody zastižena. Vzhledem k tomu, že se jedná se o území v údolní nivě Svratky a Svitavy a vrty byly prováděny v době mimořádně suchého období, lze předpokládat výskyt podzemní vody. Hladina podzemní vody může kolísat vzhledem k ročnímu období a intenzitě srážek. Proto je v PD uvažováno s čerpáním podzemních vod z výkopů.

- Rýha pro vodovodní potrubí je navržena otevřená se svislými stěnami paženými příložným pažením. Vytěžený materiál nelze použít ke zpětnému zásypu rýh. Jako zásypový materiál se použije hutněný nesoudržný náhradní materiál. Pouze v případě, že se ve výkopu objeví písčité jílovité hlíny, resp. zahliněné štěrky, je možné tuto zeminu použít jako zásypový materiál.

- Další podrobnosti o geologických poměrech jsou patrny z výše uvedeného posudku firmy GEOS Brno.

- Ochrana území podle jiných právních předpisů

- Stavba se nachází v ochranném pásmu Městské památkové rezervace ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. Stavba se nenachází v prostoru chráněných území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

- Město Brno je archeologickou lokalitou, stavebník je povinen dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči oznámit své stavební záměry Archeologickému ústavu.

- Stavbou budou dotčena ochranná pásma stávajících inženýrských sítí, komunikací a ostatních zařízení infrastruktury města. Navržená rekonstrukce vodovodu respektuje, pokud je to po technické stránce možné, ochranná pásma jednotlivých vedení podle normy ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání technického vybavení. Podmínky jednotlivých správců pro činnosti v ochranných pásmech budou při stavbě dodrženy.

V době zpracování této projektové dokumentace se na staveništi resp. v jeho blízkosti nacházely tyto stávající inženýrské sítě:

- vodovod		- BVK, a.s.

- kanalizace		- BVK, a.s.

- plynovod ntl, stl		- GridServices, s.r.o.

- kabely		- Cetin

- kabely NN, VN		- E.ON, a.s.

- kabely veřejného osvětlení		- Technické sítě Brno, a.s.

- kabely	  - Vodafone Czech Republic, a.s.

Všechny tyto stávající inženýrské sítě jsou informativně zakresleny v grafických přílohách dle údajů jednotlivých provozovatelů. Před zahájením výkopových prací je nutné existenci podzemních sítí znovu ověřit, doplnit a požádat příslušné provozovatele o vytýčení přímo v terénu.

- Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území

- Stavba se nachází mimo aktivní zónu záplavového území řeky Svratky, ale v zóně rozlivu Q100. Stavba se nenachází v poddolovaném území.

- Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

- Stavba nemá vliv na okolní stavby a pozemky. Stavbou se nemění odtokové poměry v území.

- Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

- Stavba nevyžaduje asanace nebo demolice jiných staveb. Při stavbě se předpokládá kácení jednoho stromu v blízkosti přípojky VP 20a. Strom bude pokácen pouze v případě, kdy na základě místního šetření (zjištění skutečné polohy vodovodní přípojky vůči stromu) bude takto odsouhlaseno.

- Požadavky na maximální dočasné a tv rvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

- V rámci této stavby nedojde k trvalému záboru ZPF, ani k záboru pozemků určených k plnění funkce lesa.

- Územně technické podmínky

- Navržený vodovod je napojen na stávající vodovodní řady. Stavba nevyžaduje nové napojení na dopravní infrastrukturu.

- Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

- Stavbu je dle harmonogramu výkopových prací nutné realizačně koordinovat se stavbami:

- „Brno, Komárovská – rekonstrukce kanalizace“ – investor: Brněnské vodárny a komunikace a.s.

- „Ulice Komárovská – oprava komunikace“ – investor: Brněnské komunikace a.s.

- „Tramvaj Plotní – soubor staveb“ ul. Komárovská - investor: Brněnské komunikace a.s.

- „Areál Plotní, Komárovská – odstranění stavby“ – investor: SBK s.r.o.

- „Polyfunkční komplex MERIDIEM“ – investor: DIVERSE REM s.r.o.

- „Optické propojení Dial Telecom, a.s.: Brno 2019 – Komárov“ – investor: Dial Telecom, a.s.

- Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Komárovská – TSB, a.s.

- Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí

- Viz příloha H. Pozemky.

- Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

- Viz příloha H. Pozemky.

## Celkový popis stavby

### Základní charakteristika stavby a jejího užívání

- Nová stavba nebo změna dokončené stavby

- Jedná se o rekonstrukci stávajícího vodovodu v ulici Komárovská včetně rekonstrukce stávajících vodovodních přípojek. Po rekonstrukci vodovodu a vodovodních přípojek bude provedeno provizorní zapravení vozovky asfaltovým recyklátem, chodníky budou předlážděny. Následně bude provedena oprava povrchů, která není součástí této stavby.

- Účel užívání stavby

- Účelem užívání stavby je zajištění rozvodu pitné vody v řešené lokalitě.

- Trvalá nebo dočasná stavba

- Navržená stavba je stavbou trvalou.

- Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

- Vzhledem k charakteru navrhované stavby není řešeno. Stavba nespadá do staveb vymezených v § 2 vyhlášky č. 398/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

- Informace o zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů

- Podmínky dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí byly zapracovány do projektové dokumentace.

- Ochrana stavby podle jiných právních předpisů

- Pro stavbu platí ochranné pásmo dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění.

- Navrhované parametry stavby

- SO-330 Vodovodní řad

- Rekonstrukce vodovodu v ulici Komárovská je navržena z tvárné litiny DN 250 s vnitřní vystýlkou a zinko-aluminiovým povlakem tloušťky 400 g/m2 a vnější speciální ochranou. Celková délka rekonstrukce vodovodu je 266,5 m.

- SO-340 Vodovodní přípojky

- V rámci stavby bude rekonstruováno 13 ks vodovodních přípojek a 7 ks přípojek bude přepojeno. Celková délka rekonstrukce vodovodních přípojek je 136,5 m.

Navržené vodovodní přípojky:

- 8 ks 	kompletní vodovodní přípojka	PE 100 ∅ 32/3,0 mm

- 1 ks 	kompletní vodovodní přípojka		PE 100 ∅ 50/4,6 mm

- 3 ks 	kompletní vodovodní přípojka		PE 100 ∅ 63/5,8 mm

- 1 ks 	kompletní vodovodní přípojka		LT DN 80

- 2 ks 	přepojení vodovodní přípojky		PE 100 ∅ 32/3,0 mm

- 3 ks	přepojení vodovodní přípojky			PE 100 ∅ 40/3,7 mm

- 1 ks 	přepojení vodovodní přípojky			PE 100 ∅ 50/4,6 mm

- 1 ks 	přepojení vodovodní přípojky			PE 100 ∅ 63/5,8 mm

- Základní bilance stavby

- Navrhovaná stavba nebude pro provoz vyžadovat žádná média ani hmoty. Stavba nebude produkovat odpady ani emise.

- Základní předpoklady výstavby, časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

- Předpokládaný termín realizace se předpokládá v období 2021-2022. Etapizace výstavby bude určena zhotovitelem, který bude vybrán ve výběrovém řízení.

- Orientační náklady stavby

- Náklady stavby budou kalkulovány na základě podrobného výkazu výměr jednotlivými uchazeči o realizaci stavby a budou jedním z hodnotících kritérií pro zadání veřejné zakázky. Proto nebude jejich odhad v této kapitole zveřejňován. Podrobný rozpočet včetně ocenění dle aktuálního ceníku ÚRS v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, je samostatnou neveřejnou přílohou PD, která byla v souladu s SoD samostatně předána objednateli.

### Celkové urbanistické a architektonické řešení

- Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

- Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

- Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

- Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

### Celkové provozní řešení, technologie výroby

- Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

### Bezbariérové užívání stavby

- V rámci rekonstrukce vodovodu není řešeno.

### Bezpečnost při užívání stavby

- Stavba je navržena dle v současné době platných bezpečnostních a hygienických předpisů a norem.

- Bezpečnost stavby při jejím užívání bude zajištěna provozním řádem vodovodu. Všichni zaměstnanci, kteří se budou podílet na údržbě a obsluze vodovodu budou řádně proškoleni z BOZP a PO a budou se řídit uvedenými provozními řády.

### Základní charakteristika objektů

- Stavební řešení

SO-330 Vodovodní řad

- Předmětem tohoto objektu rekonstrukce vodovodního řadu DN 80 z roku 1901 v ulici Komárovská. Profil vodovodu bude změněn ze stávajícího profilu DN 80 na DN 250. V ulici Komárovská, u úseku od křižovatky s ulicí Konopnou po napojení na vodovodní řad, rekonstruovaný v rámci koordinační stavby „Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4“, bude provedena rekonstrukce vodovodního řadu v profilu DN 250 v nové trase v celkové délce 266,5 m.

- Rekonstrukce vodovodu je navržena z tvárné litiny DN 250 s vnitřní vystýlkou a zinko-aluminiovým povlakem tloušťky 400 g/m2 s tloušťkou stěny min. 5,2 mm a vnější speciální ochranou.

- Na vodovodním řadu budou osazeny 3 ks podzemních hydrantů DN 80. Navržené hydranty budou osazeny na odbočce s předsazeným šoupátkem. Hydrant H2 je navržen ve funkci kalníku. Všechny navržené hydranty jsou situovány ve vozovce a budou označeny plastovými tabulkami umístěnými na viditelném místě (sloupku, zdivu nebo oplocení).

SO-340 Vodovodní přípojky

- Součástí rekonstrukce vodovodního řadu je rekonstrukce 13 ks vodovodních přípojek, 7 ks přípojek bude přepojeno. Přípojky budou rekonstruovány v celé délce od hlavního řadu po vodoměr, přípojky z označeného polyetylénu budou přepojeny na rekonstruovaný řad. Odbočky pro vodovodní přípojky budou provedeny z celolitinových navrtávacích pasů. Celková délka rekonstrukce vodovodních přípojek je 136,5 m.

- Konstrukční a materiálové řešení

- Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

- Mechanická odolnost a stabilita

- Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

### Základní charakteristika technických a technologických zařízení

- Technické řešení

- Celá stavba je technickým zařízením – popis viz B.2.6.

- Výčet technických a technologických zařízení

- Celá stavba je technickým zařízením – popis viz B.2.6.

### Zásady požárně bezpečnostních řešení

- Dle ČSN 73 0802 nevznikají pro stavbu žádné požadavky z hlediska požární bezpečnosti. Navržený vodovod je trvale uložen v zemi a je trvale v kontaktu s pitnou vodou, stavba nezvýší stávající požární zatížení.

- Při provádění prací dojde k omezení provozu na komunikaci, možnost příjezdu vozidel HZS včetně přístupu k hydrantům bude zachována.

- Na stavbu bylo zpracováno PBŘ, které je součástí této projektové dokumentace.

### Úspora energie a tepelná ochrana

- Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

### Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

- Navržená stavba nemá negativní vliv na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

### Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- Ochrana před pronikáním radonu z podloží

- Není řešeno.

- Ochrana před bludnými proudy

- Vzhledem k blízkosti překládané tramvajové trati do ulice Plotní je uvažováno s možností výskytu bludných proudů, z tohoto důvodu je pro stavbu navrženo potrubí z těžkou protikorozní ochranou.

- Ochrana před technickou seizmicitou

- Není řešeno.

- Ochrana před hlukem

- Stavba nebude vykazovat zvýšenou hlučnost.

- Protipovodňová opatření

- Stavba se nachází mimo aktivní zónu záplavového území řeky Svratky, ale v zóně rozlivu Q100. Pro tuto stavbu nejsou navržena protipovodňová opatření.

- Ochrana před ostatními účinky

- Stavba se nenachází v poddolovaném území.

## Připojení na technickou infrastrukturu

- Napojovací místa technické infrastruktury

- Tato stavba je rekonstrukcí stávajícího vodovodního řadu a nevyžaduje nové připojení na technickou infrastrukturu.

- Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

- Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

## Dopravní řešení

- Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace

- Po dobu stavby bude vyznačena uzavírka ulice Komárovská. Dopravní značení bude projednáno vybraným zhotovitelem před zahájením stavby. Vzhledem k charakteru stavby není bezbariérovost řešena.

- Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

- Stavba nevyžaduje nové nároky na dopravní infrastrukturu ani trvalou změnu organizace dopravy.

- Doprava v klidu

- Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

- Pěší a cyklistické stezky

- Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

## Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

- Terénní úpravy

- Nezpevněné povrchy narušených stavbou budou zasypány nesoudržným hutněným materiálem po niveletu stávajících povrchů.

- Použité vegetační prvky

- V rámci stavby nebudou použity vegetační prvky.

- Biotechnická opatření

- V rámci stavby nejsou navržena žádná biotechnická opatření.

## Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

- Vliv na životní prostředí

- Stavba nemá vliv na životní prostředí – stavba neprodukuje exhalace, hluk nebo odpady.

- Vliv na přírodu a krajinu

- Stavba nemá vliv na přírodu a krajinu. Stromy v místě stavby budou chráněny dřevěným deštěním. Při stavbě se předpokládá kácení jednoho stromu v blízkosti přípojky VP 20a. Strom bude pokácen pouze v případě, kdy na základě místního šetření (zjištění skutečné polohy vodovodní přípojky vůči stromu) takto bude odsouhlaseno.

- Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

- Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

- Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí

- Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení nebo zpracování EIA.

- Režim zákona o integrované prevenci

- Integrované povolení nebylo vydáno.

- Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

- V obvodu staveniště se nacházejí ochranná pásma stávajících inženýrských sítí. Navržená stavba zasahuje do ochranných pásem ostatních inženýrských sítí. Ochranné pásmo vodovodu je stanoveno dle Zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. § 23, odst. 3 v platném znění.

## Ochrana obyvatelstva

- Není řešeno – stavbu nelze s ohledem na její charakter využít k ochraně obyvatelstva.

## Zásady organizace výstavby

- Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot a jejich zajištění

- Množství stavebního materiálu je uvedeno ve výkazu výměr, který je součástí této projektové dokumentace, jejich dopravu na staveniště zajistí vybraný zhotovitel stavby.

- Odvodnění staveniště

- Ve vrtech průzkumu nebyla hladina podzemní vody zastižena. Vzhledem k tomu, že se jedná o území v údolní nivě Svratky a Svitavy a vrty byly prováděny v době mimořádného suchého období, lze předpokládat výskyt podzemní vody. Hladina podzemní vody může kolísat vzhledem k ročnímu období a intenzitě srážek. Proto bude nutno uvažovat s průběžným čerpání vody z výkopů. Ve výkazu výměr je uvažováno s čerpáním podzemní vod v množství 200 hod.

- Pro zachycení dešťových vod budou kolem výkopů zřízeny hrázky výšky 20 cm, dešťové vody budou odváděny do stávající kanalizace. Čerpání dešťových vod se předpokládá v rozsahu 200 hodin.

- Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

- Staveniště bude napojeno na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. Příjezd na staveniště bude umožněn ulicemi Plotní a Komárovská.

- Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

- Stavba bude prováděna odbornou firmou vybranou ve výběrovém řízení, která zajistí ochranu veřejných zájmů především organizací práce na staveništi (eliminace rušivých vlivů jakými jsou např. hluk, prach, atd.) a dalšími opatřeními pro ochranu životního prostředí. Při manipulaci se sutí budou aplikována účinná opatření k minimalizaci zatěžování okolí prachem a to především kropením či oplachem.

- Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a kácení dřevin

- Staveniště bude řádně oploceno / ohrazeno v souladu se standardy BOZP a ve dne i v noci řádně označeno a osvětleno. V rámci stavby nedojde k demolici staveb. Dřeviny v místě stavby budou chráněny dle ustanovení ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních činnostech.

- Při stavbě se předpokládá kácení jednoho stromu v blízkosti vodovodní přípojky VP 20a. Ke kácení tohoto stromu dojde pouze v případě, kdy na základě šetření na místě stavby (zjištění skutečné polohy vodovodní přípojky vůči stromu), za přítomnosti VZmB, bude odsouhlaseno kácení tohoto stromu. Zjištění skutečné polohy vodovodní přípojky VP 20a a případná možnost jejího zhotovení bez výkopu bude provedeno v rámci stavby rekonstrukce kanalizace v ulici. V případě, že nebude možné provést vodovodní přípojku bez výkopu, bude zhotovena sonda výkopem, aby bylo zjištěno, zda se v prostoru sondy nachází kořeny.

- Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

- Staveništěm bude vozovka a chodníky v ulici Komárovská. Plocha pro zařízení staveniště je uvažována na vozovce na parcele p.č. 991/2, k.ú. Komárov, vlastníkem parcely je Statutární město Brno.

- Požadavky na bezbariérové obchozí trasy

- Při nedodržení průchozího prostoru nebo při celé uzavírce se navrhne bezpečná a vzdálenostně přiměřená náhradní bezbariérová trasa a to včetně přechodů pro chodce. Tato trasa musí být označena mezinárodním symbolem přístupnosti.

- Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 900 mm s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm a po obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100 až 250 mm nad pochozí plochou nebo sokl s výškou nejméně 100 mm. Pro pochozí rošt platí obdobně.

- Pro označení výkopů, okrajů lávek na nich a stavenišť platí že, pochozí plochy musí být řešeny tak, aby byla důsledně dodržena vodicí linie pro osoby se zrakovým postižením. Do průchozího prostoru podél vodicí linie se neumisťují žádné překážky.

- Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

- Při stavbě nebudou vznikat emise, druhy odpadů jsou uvedeny v následujícím odstavci, množství ve výkazu výměr, který je součástí této dokumentace.

- Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

- Vzhledem k tomu, že stavba je situována v komunikaci, bude veškerý výkopek odvážen na skládku. Předpokládá se odvoz na městskou skládku v Černovicích. Odvozová vzdálenost je 6 km. Přísun materiálu na staveniště bude prováděn nákladními auty.

- Při výstavbě budou z hlediska zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a katalogu odpadů vyhlášky č.  93/2016 Sb., produkovány pouze odpady vznikající stavební činností. Jedná se o tyto odpady:

1. Vzhledem k tomu, že se nebude vytěžená zemina používat ke zpětnému zásypu rýh, vznikne po výkopu rýh a stavebních jam přebytečná zemina:

č. odpadu		: 17 05 04

Název odpadu	: Zemina a kamení

Původ			: Podzemní a inženýrské stavitelství

Kategorie odpadů	: O – ostatní odpad

Množství		: dle výkazu výměr

Místo uložení		: odevzdání oprávněné osobě- řízená skládka

2. Při bourání povrchu asfaltové komunikace a chodníků:

č. odpadu		: 17 03 02

Název odpadu	: Materiál z demolic vozovek – asfalt bez dehtu

Původ			: Podzemní a inženýrské stavitelství

Kategorie odpadů	: O – ostatní odpad

Množství		: dle výkazu výměr

Místo uložení		: odevzdání oprávněné osobě- řízená skládka

3. Při bourání a vytěžování vodovodního potrubí:

č. odpadu		: 17 04 05

Název odpadu		: Odpadní železo, ocel

Původ			: Podzemní a inženýrské stavitelství

Kategorie odpadů	: O – ostatní odpad

Množství		: dle výkazu výměr

Místo uložení	: armatury budou na vyžádání technika zástupce investora vráceny provozovateli, ostatní recyklace (druhotná surovina)

- Ochrana životního prostředí při výstavbě

- Stavba bude prováděna odbornou firmou vybranou ve výběrovém řízení, která zajistí ochranu veřejných zájmů především organizací práce na staveništi (eliminace rušivých vlivů jakými jsou např. hluk, prach, atd.) a dalšími opatřeními pro ochranu životního prostředí. Při manipulaci se sutí budou aplikována účinná opatření k minimalizaci zatěžování okolí prachem a to především kropením či oplachem. Dřeviny v místě stavby budou chráněny dle ustanovení ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních činnostech.

- Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

- Zhotovitel stavby musí respektovat veškeré předpisy a vyhlášky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Na stavbu byl zpracován plán BOZP, který je součástí této projektové dokumentace.

- Úpravy pro bezbarieriérové užívání výstavbou dotčených staveb

- Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

- Zásady pro dopravní inženýrská opatření

- Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

- Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby, provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě

- Rekonstrukce vodovodu bude prováděna při uzavírce ulice Komárovská a za příznivých klimatických podmínek pro výstavbu vodovodu.

- Při provádění stavby je nutné omezení dopravy (snížení rychlosti, zúžení profilu ap.) a případné uzavírky vyznačit příslušným dopravním značením, předem projednaným s DI Policie ČR (značení i projednání zajistí vybraný zhotovitel stavby dle soutěžních podmínek).

- Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

- Harmonogram prací včetně dílčích termínů předloží zhotovitel před zahájením stavby zástupci stavebníka.

## Celkové vodohospodářské řešení

- Navržená rekonstrukce vodovodu je vodním dílem.

V Brně, říjen 2020				         		 Ing. Aneta Spratková