OBSAH:

1.	Identifikační údaje	2

a)	ÚDAJE O STAVBĚ	2

b)	ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI	2

c)	ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE	3

2.	ÚČEL STAVBY	3

3.	Členění stavby na objekty	5

4.	Seznam vstupních podkladů	5

5.	Popis navrhovaného řešení	6

I.	IO 502 UPRAVA OCHRANY PLYNOVODU	6

6.	MONTÁŽNÍ PRÁCE	9

7.	NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ PLYNOVODY	10

8.	vliv na povrchové a podzemní vody včetně jejich zneškodňování	10

9.	údaje o zapracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro navrhované řešení	10

10.	požadavky na postup staveb. a montážních prací	10

11.	řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace	11

12.	důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce	12

13.	České technické normy a Technická pravidla	14

Seznam použitých zkratek:

DUSP		Dokumentace pro vydání společného povolení

MSKP		Multifunkční sportovní a kulturní pavilon

HZS		Hasičský záchranný sbor

KÚ JMK		Krajský úřad Jihomoravského kraje

MHD		Městská hromadná doprava

MK		místní komunikace

MÚK		Mimoúrovňová křižovatka

VMO		Velký městský okruh

SO		Stavební objekt

IO		Inženýrský objekt

VO		Veřejné osvětlení

# Identifikační údaje

#### ÚDAJE O STAVBĚ

a) Název stavby:	I/42 VMO Brno, Bauerova

Místo stavby

Stát:	Česká republika

Kraj:	Jihomoravský

Okres:	Brno-město

Obec:	Brno – Pisárky

Katastrální území:	Pisárky [610208]

Inženýrské objekty:	IO 500	Objekty trubních vedení

IO 501	Přeložka STL plynovodu dn 315 Bauerova

IO 502	Úprava ochrany plynovodu

Místo stavby

Stát:	Česká republika

Kraj:	Jihomoravský

Okres:	Brno-město

Obec:	Brno – Pisárky

Katastrální území:	Pisárky [610208]

Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP)

Investor stavby:	Statutární město Brno

Investor stavby:	Dopravní podnik města Brna, a.s.

Investor stavby:	Teplárny Brno, a.s.

#### ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI

Název: 	Ředitelství silnic a dálnic ČR,

Adresa sídla: 	Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

IČO: 	65993390

Stavbu zajišťuje:

Název: 	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno

Adresa sídla: 	Šumavská 33, 656 09 Brno

#### ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

ZPRACOVATEL DOKUMENTACE – KORDINÁTOR

Hlavní projektant:	PK OSSENDORF s.r.o.

Tomešova 503/1, 602 00 Brno

IČ: 25564901

Koordinace	Ing. Tomáš Hruban, vedoucí projektant

Číslo autorizace: 1006364, Obor: ID00

tel.: 543 516 523, e-mail: hruban@pk-ossendorf.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI DOKUMENTACE

500 OBJEKTY TRUBNÍCH VEDENÍ - PLYNOVODY

GAsAG spol. s r.o.

V Újezdech 559/2, 621 00 Brno

zodpovědný projektant – Ing. Jiří Kolář

Číslo autorizace: 1001206, Obor: IT00

vedoucí projektant – Ing. arch. Martin Kabát

tel.: 541 227 627, e-mail: martin.kabat@gasag.cz

# ÚČEL STAVBY

Předmětná dokumentace stavby řeší úsek silnice I/42 VMO Brno v oblasti od vjezdové brány Brněnského výstaviště číslo 4 po MÚK Hlinky. Dokumentace je zpracována na podkladě studie „Multifunkční sportovní a kulturní centrum - studie zajištění dopravní obslužnosti BVV-západ s vazbou na VMO“, zpracované PK Ossendorf v roce 2019 a stavbu „MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON“ (dále MSKP). Řešené území je umístěno v lokalitě BVV západ, a to od ulice Křížkovského – cca 4. brána BVV až po MÚK Hlinky, celý průběh VMO podél BVV, a to včetně potřebných úprav VMO a mimoúrovňových křižovatek. Na severní straně je to pak ulice Hlinky, a to od MÚK Hlinky po oblast zastávek Lipová. Z hlediska hromadné dopravy bude řešena oblast areálu DPmB v návaznosti na již probíhající projekční úpravu uvnitř tramvajové vozovny. Zásah do BVV se předpokládá v dříve stanovených liniích – osa „Lipová – Riviéra“.

Jedním z navazujících projektů na stavbu Multifunkční sportovní a kulturní pavilon je úprava části velkého městského okruhu ulice I/42 VMO Brno, Bauerova, které je řešeno touto dokumentací.

Cílem je bezpečnější a plynulejší provoz, přechody pro chodce k Riviéře nahradí dvě lávky pro chodce a cyklisty. Připojení celé Riviéry povede z prostoru Favorit pomocí ramp na pravé odbočení. Zrušeno bude také parkování podél silnice ve směru do Pisárek. Silnice bude mít čtyři pruhy, přičemž protisměrné jízdní pruhy budou ve středu oddělené fyzickou zábranou. Nově navrhovaná stavba je koncipována k napravení stávajících nedostatků v dopravním řešení VMO a ke zvládnutí nové dopravní situace, související s dostavbou stavby Žabovřeská, výstavbou multifunkční haly, propojení do Kampusu lanovou dráhou a celoročně využitelných rozlehlých parkovišť pro celkem cca 1.700 vozidel.

Stavba řeší mimo jiné:

- úpravu příčného uspořádání VMO v 1. etapě na kategorii MR4dc -/18,75/80,

- pro obsluhu území a areálů je navržena nová městská komunikace – tzv. „prodloužená ulice Křížkovského“, a to od Velodromu až po MÚK Hlinky,

- HZS JmK bude napojen jak na novou ulici Křížkovského, tak za pomoci SSZ bude umožněn výjezd na VMO ve směru Svitavy,

- budou zrušeny stávající zastávky MHD a úrovňová křížení – tedy místní a pěší doprava bude vedena mimo samotné VMO,

- koordinaci se sousedními stavbami ŘSD ČR sil. I/42 VMO Žabovřeská a VMO tunel Červený kopec,

- zohledněna je městem Brno připravovaná stavba „Úprava křižovatky u 4. brány BVV“

Stavba je koordinována s následujícími stavbami v lokalitě BVV západ:

Příprava území: (2020-2021)

- NOVÁ VSTUPNÍ A VJEZDOVÁ ZÓNA ZÁPAD BVV (BVV)

- Vozovna Pisárky – etapa III, vratná smyčka (DPMB)

- MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ CENTRUM – ODSTRANĚNÍ OBJEKTŮ V AREÁLU BVV (SMB)

- MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ CENTRUM – ODSTRANĚNÍ OBJEKTŮ V AREÁLU BVV a DPMB (SMB)

1. ETAPA (2021-2023)

- MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON (SMB)

- MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON 1. ETAPA

2. ETAPA (2021-2023)

- MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON 2. ETAPA (SMB)

- I/42 VMO Brno, Bauerova ŘSD ČR / SMB (řešenou v této dokumentaci – ŘSD ČR)

- MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON – Křižovatka 4. brána BVV (SMB)

NAVAZUJÍCÍ STAVBA (2021-2023)

- Lanová dráha Pisárky-Kampus Bohunice

Z dopravně-inženýrského hlediska se jedná o významný krok ke zvýšení kapacity, bezpečnosti a plynulosti provozu v jižním sektoru brněnského VMO. Investorem silnice I/42 Brno, VMO Bauerova je Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Předložená dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, přílohy č. 11 „Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení stavby dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace" (DUSP).

Číslování a názvy objektů jsou v souladu s členěním staveb pozemních komunikací a staveb technické infrastruktury – MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON.  Stavební objekty budované v rámci 1. etapy v celém svém rozsahu zabezpečuje technickou infrastrukturu – připojení Multifunkčního sportovního a kulturního pavilonu.

# Členění stavby na objekty

Inženýrské objekty trubních vedení IO 500. Seznam souvisejících SO a IO uveden v částech dokumentace A Průvodní zpráva a B Souhrnná technická zpráva.

| Číslo SO / IO | MÁZEV STAVEBNÍHO / INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU | VLASTNÍK | POVEŘENÝ SPRÁVCE |
| --- | --- | --- | --- |
| 500 | Objekty trubních vedení |  |  |
| IO 501 | Přeložka STL plynovodu dn 315 Bauerova | GasNet, spol. s r.o. | GasNet Služby, spol. s r.o. |
| IO 502 | Úprava ochrany plynovodu | GasNet, spol. s r.o. | GasNet Služby, spol. s r.o. |

# Seznam vstupních podkladů

Pro zpracování projektové dokumentace byly využity následující podklady a průzkumy:

- Multifunkční sportovní a kulturní centrum – studie zajištění dopravní obslužnosti BVV-západ s vazbou na VMO (PK OSSENDORF s.r.o. 06/2019)

- STUDIE MULTIFUNKČNÍ HALY (A PLUS a.s., Arch.Design 01/2020)

- Multifunkční sportovní a kulturní pavilon DUSP - koncept

(A PLUS a.s., Arch.Design 01/2020)

- LANOVÁ DRÁHA PISÁRKY-KAMPUS TECHNICKÁ STUDIE

(ZPI, spol. s r.o. 04/2020)

- Rešerše geodetického zaměření (GEOSTAR spol. s r.o. 02/2020)

- Předběžný geotechnický průzkum I/42, VMO Brno, Bauerova

(GEOSTAR, spol. s r.o. - 02/2020)

- Diagnostický průzkum vozovky a sousedících zpevněných ploch včetně posouzení výskyt PAU v souladu s požadavky vyhlášky 130/2019 Sb. návrh opravy (IMOS Brno, a.s., Zkušební laboratoř číslo 1074 - 03/2020)

- Inženýrsko-geologický průzkum a hydrologický průzkum „Multifunkční sportovní a kulturní centrum“ (GEOSTAR, spol. s r.o., 01/2020)

- Dendrologický průzkum I/42 VMO Brno, Bauerova (INVEK s.r.o., 12/2020)

- PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM I42 VMO Brno, Bauerova

(Dr. Ing. Milan Sáňka 09/2020)

- MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ CENTRUM BRNO - DOPLŇKOVÝ DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM (INVEK s.r.o., 02/2020)

- Akustická studie Multifunkční sportovní a kulturní pavilon Automobilová doprava (AKUSTING, spol. s r. o. 06/2020)

- MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ CENTRUM – ODSTRANĚNÍ OBJEKTŮ V AREÁLU BVV (Ing. Michal Rak, Burešova 616/8, 602 00 Brno, 03/2020)

- MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ CENTRUM – ODSTRANĚNÍ OBJEKTŮ V AREÁLU BVV a DPmB (Ing. Michal Rak, Burešova 616/8, 602 00 Brno, 03/2020)

# Popis navrhovaného řešení

Zájmové území se nachází při jižní straně ulice Bauerova na straně Riviéry. Ulice Bauerova je součástí VMO.

V území se nachází stávající středotlaké plynovody. STL plynovod DN 300 vedený po ulici Bauerova a středotlaký plynovod DN 200 vedený po ulici Hlinky. Zdrojem plynu je několik vzdálených vysokotlakých regulačních stanic, které dodávají plyn na tlakové úrovni STL z východního i západního směru.

Hlavní odběratel plynu v dané oblasti jsou Veletrhy Brno, a.s. V současné době probíhá přepojení části objektů výstaviště na centrální zásobování teplem. Předpokládá se, že tím poklesne potřeba plynu. Kapacita stávajících plynovodů pro rozšíření odběrů v lokalitě je dostačující.

Navržená i stávající výstavba bude i nadále zásobována plynem ze STL plynovodu DN 300 v ulici Bauerova.

Úprava ochrany plynovodů je vyvolána rozšířením komunikace ulice Bauerova a přípravou komunikačního sjezdu k navržené výstavbě.

Úprav jsou členěny na 2 části.

- Prodloužení ochranného potrubí na plynovodní přípojce DN 150 pro areál BVV. Blíže k plynovodu DN 300 bude rozšiřována komunikace. Stávající ochranné potrubí OC DN 300 bude prodlouženo půlenou OT DN 300 délky 4,0 m.

- V místě budovaného sjezdu bude na stávající plynovod DN 300 osazeno ochranné potrubí  půlené DN 500 délky 25 m.

IO 502 je situován na pozemcích:

Prodloužení ochranného potrubí na plynovodní přípojce DN 150

Katastrální území	Parcela číslo	Vlastník                                                                               .

Pisárky [610208/]	905/1		Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1

602 00 Brno

Osazení ochranného potrubí na plynovod DN 300

Katastrální území	Parcela číslo	Vlastník                                                                               .

Pisárky [610208/]	905/1		Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1

602 00 Brno

Návrh úprav

## IO 502 UPRAVA OCHRANY PLYNOVODU

- Prodloužení ochranného potrubí na plynovodní přípojce DN 150 pro areál BVV.

Blíže k plynovodu DN 300 bude rozšiřována komunikace. Stávající ochranné potrubí OC DN 300 bude prodlouženo půleným OP DN 300 délky 4,0 m.

Plynovodní přípojka bude v určeném úseku odkopána. Bude provedena inspekce stávajícího potrubí DN 150. Při zjištěné závadě bude provedena oprava izolace.  Na potrubí budou osazeny středící prvky, osazena půlené ochranné potrubí a nové uzavírací čelo. Orientační sloupek bude osazen nad místo ukončení prodlouženého OP.

- Zřízení ochranného potrubí DN 500

V místě budovaného sjezdu bude na stávající plynovod DN 300 osazeno ochranné potrubí ocelové DN 500 délky 25 m.

Stávající plynovod ocelový DN 300 bude v určeném úseku odkopán. Bude provedena inspekce stávajícího potrubí DN 300. Při zjištěné závadě bude provedena oprava izolace. Na potrubí budou osazeny středící prvky, osazeno půlené ochranné potrubí ocelové DN 500 a nová uzavírací čela.

Nad konce OP nad místo ukončení budou osazeny orientační sloupky.

Demontáže plynovodů

Stávající plynovod a přípojka se nemění. Demontáže se neuvažují.

Popis křížení plynovodu

Projektant upozorňuje, že poloha podzemních vedení uvedena v dokumentaci je pouze orientační a není v žádném případě spolehlivým ukazatelem místa jejich uložení. Je proto nutné požádat majitele křížených podzemních vedení i podzemních vedení probíhajících v blízkosti trasy v požadované lhůtě před zahájením zemních prací o přesné vytýčení průběhu podzemních vedení přímo v terénu. O vytýčení požádá investor příslušnou organizaci. Bez tohoto vytýčení a přesné znalosti polohy všech podzemních vedení se nesmí v žádném případě zahájit zemní práce na plynovodu. Projektant upozorňuje na zákaz používání mechanismů v ochranných pásmech venkovních elektrických silnoproudých i slaboproudých vedení a na nutnost projednat problematiku podjezdu mechanismů s příslušným provozovatelem tohoto zařízení. Dále je nutno dodržovat Energetický zákon č. 670/2004 Sb.

Min. vzdálenost mezi plynovodem a křižovanými zařízeními dle ČSN 73 6005 tab. č. 2

0,7 m mezi plynovodem a silovými kabely do 110 KV

0,5 m mezi plynovodem a stokami

0,3 m mezi plynovodem a dálkovým kabelem

0.2 m mezi plynovodem a silovými kabely do 10 KV a 35 KV

0,15m mezi plynovodem a vodovodem

0 - 0,1m mezi plynovodem a silovými kabely do 1KV, sdělovacími kabely, plynovody, tepelnými vedeními, kabelovody;

1,0 m mezi plynovodem a stokami, kabelovody

0,6 m mezi plynovodem a silovými kabely

0,5 m mezi plynovodem a vodovodem, tep. vedeními

0,4 m mezi plynovodem a sděl. kabely, plynovody

Zemní práce

Všeobecně

Pro zemní práce při stavbě plynovodu, tj. pro přípravu pracovního pruhu, výkopy, zásypy rýhy a úpravu pracovního pruhu, platí nařízení vlády č.591/2006 Sb., ČSN EN 1610 a ČSN 73 6133 a TP 146 a ČSN 73 3050 (tato norma vzhledem k neplatnosti je pouze doporučena).

Před zahájením vlastních výkopových prací budou veškeré stávající IS náležitě vytyčeny a po dobu výstavby budou jejich trasy včetně OP respektovány. Veškeré práce prováděné v OP plynárenského zařízení musí být prováděny ručně.

Přípravné práce

Před zahájením zemních prací dodavatel provede kontrolu staveniště a vyhotoví inspekční správu. Před zahájením výkopů v blízkosti podzemních vedení musí být provedeno jejich vytyčení, případně ruční obnažení podzemního zařízení za podmínek stanovených správcem nebo provozovatelem uvedeného zařízení. V případě, že v pracovním pruhu plynovodu se nachází jiná podzemní zařízení, musí provozovatel stanovit podmínky, za kterých se může výstavba provádět.

Hloubení jam pro propojení OP

Výkopy v místě propoje musí mít min. rozměry 3,0 x 1,5 m s hloubkou výkopu 0,3 m pod dno potrubí. Místo pro propoj musí být vzdáleno min. 1,0 m od místa propoje. Výkopek ukládat minimálně 0,5 m od hrany výkopu.

Hloubení a úprava dna výkopu rýhy

Pozor! Jedná se o odkopání stávajícího plynovodu / přípojky. Pro osazení ochranného potrubí je třeba provést ruční výkop cca 500 mm pod dno stávajícího potrubí. Uvažuje se celková hloubka výkopu 1,8 až 2 m pod původní terén.

Hloubku a šířku rýhy, zajištění proti sesutí jako i případné svahování rýhy se určuje podle ČSN EN 1610 a ČSN 73 3050 (hloubka výkopu rýhy pro potrubí se rozumí kolmá vzdálenost mezi dnem rýhy a povrchem terénu). Stávající potrubí je uloženo v hloubce s min. krytím 1,2m v komunikaci (s přizpůsobením k dalším IS). Min. šířka rýhy 1,0 m. Kolmé stěny výkopu budou zabezpečeny pažením. Vedle rýhy musí být ponechán volný prostor min. 0,5 m po obou stranách. Šířka rýhy v místech montáže ohybů může být rozšířena podle potřeby tak, aby nedošlo k poškození potrubí ani ochranného potrubí. Potrubí bezpečně uložit na dno rýhy. Dno rýhy musí být upraveno tak, aby potrubí leželo v celé délce na jejím dně. Potrubí se nesmí opírat o kameny a jiné tvrdé předměty, které by mohly poškodit potrubí nebo deformovat stěny potrubí.

Ukládání potrubí do výkopu rýhy

Jedná se o práce na stávajícím ocelovém plynovodu / ocelové přípojce. Bude prováděno po osazení ochranného potrubí.

Následně musí být dno výkopu rýhy upraveno obnovením pískového lože o tl. až 30 cm.

Protikorozní ochrana

Jedná se o ocelové potrubí s tovární izolací PE. Bude provedena revize stavu stávajícího potrubí.

Volbu izolačního systému a jeho zabezpečení (podsyp a obsyp, prostředky mechanické ochrany), izolování plynovodu na stavbě požadujeme provést podle TPG 920 21 v souladu s

DSO_TX_G08_06_02  Řešení pasivní protikorozní ochrany plynárenských zařízení.

Zaizolování armatur a ocelových dýnek je navrženo Protegolem. Napojení na tovární izolaci je navrženo páskou SERVIWRAP. Nátěry a páska budou chráněny vždy geotextílií.

Obsyp plynovodu

Zpětný obsyp plynovodu s osazeným ochranným potrubím se provede těženým pískem fce 0-4 mm (bez ostrých zrn v souladu s TPG 702 01) do výše cca 20 cm nad povrch OP. Nad pískový obsyp bude položena výstražná perforovaná folie žluté barvy, jejíž šířka bude přesahovat vnější průměr uloženého potrubí po obou stranách nejméně o 50 mm. Výstražná folie je uložena 0,3 m nad horní hranou položeného plynovodního potrubí / OP. Před obsypem potrubí se provedou potřebná zaměření trasy.

Zához výkopu rýhy

Zásyp rýhy se provádí po celé šířce výkopu rovnoměrně. Musí být zachován stejný tlak na obě strany potrubí. Budou použita lehká vibrační dusadla. Zásyp plynovodu se provede štěrkopískem frakce 0 – 32 mm až na úroveň pláně pro úpravu zpevněných povrchů.

Hutnění zásypu ze soudržných materiálů:

ve volném terénu 92% PS

pod tělesem komunikace 95% PS

Pokud bude použit materiál, který neumožní provedení zkoušky Proctor standard, nahradí se poměrem modulu ze statické zkoušky – dovolené hodnoty viz ČSN 72 1006.

Zához výkopu rýhy se provádí bezprostředně po uložení plynovodu do výkopu. Před zásypem potrubí se provedou potřebná zaměření trasy plynovodu.

TRUBNÍ MATERIÁL

Stávající potrubí plynovodu DN 300 a plynovodní přípojky DN 150 ocelové – nemění se

Navržené ochranné potrubí ocelové:

DN 500	25 m

DN 300	  4 m

Plynovod / přípojka musí být v chráničce nebo ochranné trubce vystředěny plastovými vystřeďovacími prvky (např. systému RACI nebo MF, atd.). Čela OP budou utěsněna gumovými manžetami DISA, PLITEC.

# MONTÁŽNÍ PRÁCE

Stavba plynovodního zařízení musí být prováděna v souladu s ČSN EN 12007, ČSN EN 12327, ČSN 73 6005, ČSN 73 3050, TPG 70201, TPG 702 04 a ustanovení energetického zákona 458/2000 Sb.

Stavba PZ musí být realizována podle odsouhlasené projektové dokumentace (dále jen #PD#) a v souladu s platnými právními předpisy a platnými ČSN-EN, TPG, TIN, Technickými požadavky provozovatele distribuční soustavy. Technické požadavky provozovatele distribuční soustavy naleznete na: http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/.

Stavbu PZ (mimo samostatně budované plynovodní přípojky) a propojovací práce na stávající PZ smí provádět zhotovitel certifikovaný v rozsahu dle TPG 923 01. Certifikát musí odpovídat typu PZ a prováděné činnosti.

Před záhozem potrubí bude provedeno geodetické zaměření stavby a polohopisných prvků. Bude vyhotovena geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ dle směrnice provozovatele distribuční soustavy - Dokumentace distribuční soustavy (Zaměření plynárenského zařízení a vyhotovení digitální technické mapy v jeho okolí). Geodetická směrnice je k dispozici na http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/.

Upozorňujeme, že geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ zpracovaná dle uvedené směrnice bude vyžadována při odevzdání a převzetí stavby PZ.

Termín zahájení přejímacího řízení je nutné dohodnout na příslušném regionálním oddělení operativní správy sítí. Viz kontaktní informace na http://www.gasnet.cz/cs/kontaktní-system/.

Při přejímce stavby bude předána dokumentace stavby PZ dle platných TPG. Seznam dokladů je k dispozici na http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/.

Propojení stavby PZ s distribuční soustavou může být realizováno až po vydání souhlasu PDS ke vpuštění plynu. Toto stanovisko včetně schválené PD musí být k dispozici na stavbě PZ.

# NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ PLYNOVODY

Jedná se o práce na stávajícím plynovodu / plynovodní přípojce bez přerušení toku plynu. Propoje, nebo odpoje se neprovádí.

# vliv na povrchové a podzemní vody včetně jejich zneškodňování

Při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami, zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků (je nutné používat mechanismy ekologicky s nezávadnými náplněmi a mazivy). Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Vzhledem k vybavenosti prováděcích firem, sledovanosti výstavby plynovodních řadů a geologickým podmínkám v trase, jsme přesvědčeni, že stavba plynovodu neohrozí území, jimž bude trasa plynovodu vedena.

# údaje o zapracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro navrhované řešení

Pro realizaci stavby nebyly prováděny technické výpočty. Požadavky na kapacitu potrubí a potřebu množství plynu byly určeny v podmínkách technického zadání. Jedná se pouze o ochranu stávajících STL plynovodů za provozu.

# požadavky na postup staveb. a montážních prací

Staveniště připravované stavby je umístěno v průmyslových areálech na travnatých plochách. S ohledem na podmínky staveniště není nutné práce na plynovodech koordinovat se souvisejícími stavbami. V průběhu realizace stavby nesmí být přerušeny veškeré sítě a komunikace, které zajišťují provoz okolních objektů. Před zahájením zemních prací musí být investorem vytyčena všechna podzemní vedení, která se v obvodu staveniště nacházejí a tato viditelně označena.

V souvislosti se stavbou nesmí dojít ke znečištění a poškození komunikačních ploch. Každé znečištění a poškození komunikačních ploch musí být neprodleně odstraněno dle podmínek správce.

Zahájení stavebně-montážních prací bude v předstihu minimálně 5 pracovních dní oznámeno příslušnému pracovníkovi odboru přípravy a realizace staveb GasNet Služby, s.r.o., který provede kontrolu pravomocného stavebního povolení pro daný rozsah stavby, provede přejímku trubního materiálu a stavbu bude průběžně kontrolovat (mj. přizvat k přejímce vykopané rýhy, spuštění potrubí do rýhy, zásypu, hlavní tlakové zkoušce apod.).

Stavba plynovodního zařízení musí být prováděna v souladu s ČSN EN 12007, ČSN EN 12327, ČSN 73 6005, ČSN 73 3050, TPG 70201, TPG 702 04 pro plynárenská zařízení a ustanovení energetického zákona 458/2000 Sb. Montážní práce na stavbě plynovodu může provádět pouze oprávněný zhotovitel ve smyslu vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb. a ČBÚ č. 554/1990 Sb.

Před záhozem rýhy bude provedeno geodetické měření vybudovaného plynovodu, propojů a případných odpojů stávajících zařízení a polohopisných prvků ve formátu #.dgn# a systému JTSK (dle směrnice GRID_MP_S04_01_02.)

Zhotovitel protokolárně předá investorovi a provozovateli hotové dílo včetně předepsaných dokladů dle TPG 905 01.

Technologický postup prací pod plynem vypracuje a provede provozovatel těchto zařízení. Všechny práce na stávajících plynovodech, nebo předání provedených opatření do provozu nutno provádět dle předpisu provozovatele a za účasti jeho technického dozoru. Před zahájením realizace stavby plynárenského zařízení bude zhotovitelem stavby prokázána odborná způsobilost oprávněnému pracovníkovi GasNet Služby.

Hlavní tlaková zkouška

Neprovádí se. Jedná se o plynárenské zařízení v provozu.

Stanovení ochranných a bezpečnostních pásem

Ochranná a bezpečnostní pásma plynárenského zařízení dle energetického zákona č. 670/2004 Sb. ze dne 14. prosince 2004, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 68 Ochranná pásma, § 69 Bezpečnostní pásma. OP a BP je 1,0 m na každou stranu od hrany potrubí.

Dotčení ochranného pásma plynárenského zařízení

Pozor! Jedná se o stávající PZ – nutno dodržet požadavek na ruční práci v OP plynovodu!

Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.670/2004 Sb. Bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, zákon č.670/2004 Sb., případně další předpisy související s uvedenou stavbou. Při provádění prací v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a ovlivnění jeho provozu. Nechat si vytyčit plynárenské zařízení minimálně 5 dní před zahájením zemních prací. Bez vytýčení a zjištění přesného určení uložení plynárenského zařízeni nesmí být zemní práce zahájeny.

Oznámit termín zahájení zemních prací v ochranném pásmu plynárenského zařízení s týdenním předstihem majiteli a provozovateli plynovodu. Prokazatelně seznámit pracovníky s polohou plynárenského zařízení, aby pracovníci provádějící zemní práce v jeho ochranném pásmu dbali nejvyšší opatrnosti, nepoužívali nevhodného nářadí a v OP vytyčeného plynárenského zařízení těžili zeminu pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí, a to tak, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení.

Řádně zabezpečit odkryté plynovodní zařízení proti jeho poškození. Neprodleně oznámit na telefon 1239 každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (včetně izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.). Před zásypem zemních prací provedených v ochranném pásmu plynárenského zařízení (např. při křížení nebo souběhu) je nutné přizvat odpovědného pracovníka ke kontrole dodržení podmínek stanovených pro práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrole plynárenského zařízení.

# řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

V místech stávajících veřejně přístupných chodníků bude provedeno přemostění při zohlednění vyhl. 398/2009 Sb.

Na vlastní plynárenské zařízení a staveniště se ve smyslu vyhl. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace uplatňuje § 1 odst. d). Nejedná se o zařízení, nebo stavbu kde se požadavky této vyhlášky uplatňují. Navíc prostředí s nebezpečím výbuchu neumožňuje zaměstnávat, ani povolit přístup osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

# důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

V části plynovodů jsou použity materiály a stavba bude realizována podle zákonných předpisů, technologických pravidel výrobců, dodavatelů a provozovatele. Potrubní materiály a armatury budou předepsaným způsobem odzkoušeny, jsou vybaveny příslušnými atesty státních zkušeben, nebo prohlášením o shodě.

TPG 905 01 Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení

Otázky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na stavbě jsou řešeny

- 	dle vyhl. č. 601/2006 Sb. 363/2005 Sb., zákona č. 458/2000 Sb. ve znění Zák. 670/2004 Sb. (Energetický zákon) a jiných obecně závazných předpisů a norem souvisejících níže uvedených.

- 	dle ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. z 23.5.2006 s platností od 1.1.2007

Otázky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na stavbě jsou řešeny zejména

- 	Vyhláška. č.369/2001Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

- 	Zákon č.309/2006Sb, o zajištění dalších podmínek bezpečností a ochrany zdraví pří práci

- 	Nařízení vlády č.591/2006Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- 	Nařízení vlády č.362/2005Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- 	Nařízení vlády č.101/2005Sb. o požadavcích na pracoviště a pracovní prostředky

- 	Nařízení vlády č.148/2006Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- 	Nařízení vlády č.168/2002Sb. způsob organizace práce a pracovních postupů při pro dopravy dopravními prostředky

- 	Nařízení vlády č.378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a použití, technických zařízení, přístrojů a nářadí

- 	Nařízení vlády č.406/2004Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pro práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

Protipožární zabezpečení stavby

Zemní plyn je bezbarvý, bez zápachu, hořlavý, tvořící se vzduchem výbušnou směs v rozmezí koncentrace 4 - 15 %. Je nedýchatelný a dusivý.

Požární technické hodnoty zemního plynu:

hutnost (vzduch = 1)	   			0,717 - 0,870

bod vznícení				 	537 oC

dolní mez výbušnosti			    	4 %

horní mez výbušnosti				14,8 %

výhřevnost				  	34,1 MJ.m3

hasební látka					voda, prášek

Dokumentace je zpracována dle příslušných EN ČSN, které svými požadavky na volbu trasy a technickými požadavky na materiály, jejich zkoušky a zkoušky smontovaného potrubí zaručují i protipožární bezpečnost projektovaného zařízení. V předložené dokumentaci jsou podmínky požární ochrany splněny a to i v těch případech, kdy nelze dodržet předepsané minimální vzdálenosti od ostatních zařízení a to navrženými technickými opatřeními (tloušťka stěny potrubí, zesílení izolace a krytí ap.). Ochranná pásma plynového zařízení jsou stanovena Plynárenským zákonem v platném znění. Před uvedením plynovodního zařízení do provozu zpracuje provozovatel požární poplachové směrnice. Ke stanovení požárních jednotek přivolaných na pomoc při likvidaci požáru poskytne orgánu požární ochrany potřebné mapové podklady pro zpracování poplachového plánu. Během výstavby jsou povinni dodavatel a investor dodržovat veškerá požární opatření, zejména tam, kde se předpokládá zvýšené požární nebezpečí. Za požární bezpečnost odpovídá dodavatel. V místě stavby budou v případě požárního nebezpečí použity ochranné požární prostředky (hasicí přístroje, voda). Jedná se o stavbu plynovodu – PE potrubí uložené do zemní rýhy. Bezpečnost zařízení je zajištěna dodržením příslušných EN ČSN a TPG a provozních předpisů plynárenské organizace. Jedná se zejména o vyloučení průniku zemního plynu do podzemních inženýrských sítí (například kanalizace) a podzemních podlaží stavebních objektů dodržením normy na prostorové uspořádání inženýrských sítí.

Vliv na životní prostředí

Životní prostředí může být ovlivněno při výstavbě plynovodů. Řádný dozor při provádění stavby zajistí snížení těchto rizik na minimum. Zajistí dodavatel ve spolupráci s autorským dozorem projektanta a technickým dozorem investora.

Vodní hospodářství

Stavba se nachází v ochranném pásmu vodoteče. Při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištění povrchových vod závadnými látkami, např. ropnými a musí být respektovány režimy hospodaření stanovené pro příslušné ochranné pásmo. Provádění stavebních prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či jiným únikům závadných látek

Ochrana přírody a krajiny

V místě stavby se nenachází žádné lokality chráněné zákonem a stavbou nedojde k zásahu do žádného významného krajinného prvku.

Odpadové hospodářství

Budou předloženy doklady o způsobu využití či odstranění jednotlivých druhů odpadů, které stavbou vznikly. Z dokladů bude zřejmé jakým způsobem a kým byly odpady z předmětné stavby zlikvidovány. Ve smyslu zákona 185/2001 Sb. vznikají při provozování plynárenské stavby v omezené míře odpady. Jedná se o odpady, které budou uloženy, případně likvidovány v místě – ustanovení § 53 a následujících se nezohledňují. Odpady se zařazují podle § 5 podle Katalogu odpadů vyhlášeného vyhláškou 381/2001 Sb.

Odpady podle vyhl. 381/2001

Katalog odpadů, příl. č. 1 při výstavbě a provozu plynovodů

Kat. číslo	popis odpadu					místo vzniku		  	N/O

a)

17 01 02            	cihly						bourání objektů               	O

17 03 02 	asfaltové směsi					konstrukce povrchů         	O

17 05 04            	zemina a kamení				výkopové práce               	O

17 09 04            	smíšené stavební a demoliční odpady		stavební práce	          		O

tyto nekontaminované odpady mohou být využity k terénním úpravám stavby, k nové stavbě a jejich případný přebytek nabídnut k recyklaci nebo uložen na povolené skládce.

b)

17 04 05            	železo a ocel                            			demontované potrubí		O

tyto odpady mohou být využity nebo odstraněny pouze v zařízeních k využití nebo odstranění ostatních odpadů.

c)

17 06 01            izolační materiál s obsahem azbestu		demontáž potrubí		N

Tyto odpady mohou být využity nebo odstraněny pouze v zařízeních k využití nebo odstranění ostatních nebo nebezpečných odpadů, a to pouze zabalené v utěsněných obalech.

d)

05 01 06	ropné kaly z údržby zařízení 			kapalné zbytky při

čištění potrubí a zařízení	N

Tyto odpady mohou být využity nebo odstraněny pouze v zařízeních k využití nebo odstranění nebezpečných odpadů.

Odpady kategorie O vznikající při výstavbě odstraní zhotovitel stavby vyvezením na skládku. O uložení odpadu bude předložen doklad. Odpady kategorie O vznikající při provozování stavby budou odstraňovány na podkladě smlouvy s firmou určenou pro odvoz komunálního odpadu. Odpady kategorie N budou dle provozního předpisu vyváženy k odborné likvidaci specializovanou firmou. O likvidaci odpadů je vedena provozní evidence.

# České technické normy a Technická pravidla

ČSN EN 12 007 – 1,2,3,4 (38 6413) Zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů včetně – Část 1: Všeobecné funkční požadavky, Část 2: Specifické funkční požadavky pro polyethylen (nejvyšší provozní tlak do 10 barů včetně), Část 3: Specifické funkční požadavky

pro ocel, Část 4: Specifické funkční požadavky pro rekonstrukce

ČSN EN 12 327(38 6414) Zásobování plynem – Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu a odstavování z provozu – Funkční požadavky

ČSN EN 1555 – 1,2,3,4,5 (646412) Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv (PE)

– Část 1: Všeobecně, Část 2: Trubky, Část 3: Tvarovky, Část 4: Armatury, Část 5: Vhodnost pro použití

ČSN EN 287-1 Zkoušky svářečů-Tavné svařování – Část 1: Oceli

ČSN EN 719 (05 0330) Svářečský dozor – Úkoly a odpovědnosti

ČSN EN 970 (05 1180) Nedestruktivní zkoušení tavných svarů. Vizuální kontrola

ČSN EN ISO 3834 – 1,3,4,5 Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů

ČSN EN ISO 12176-2 Trubky a tvarovky z plastů - Zařízení pro tavné svařování polyethylenových systémů - Část 2: Elektrosvařování

ČSN EN 12 613 Označovací výstražné fólie z plastů pro kabely a potrubí uložené v zemi

ČSN EN 1775 (38 6441) Zásobování plynem – Plynovody v budovách. Nejvyšší provozní tlak ≤ 5 bar – Provozní

požadavky

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia.

ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními

TPG 609 01 Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 5 barů včetně. Umísťování a provoz (nahrazují

TPG 609 01 platná od 1.4.1996)

TPG 700 02 Stanovení technického stavu místních plynovodních sítí s nízkým a středním tlakem.

Diagnostické metody

TPG 700 21 Čichačky pro plynovody a přípojky

TPG 700 24 Označování plynovodů a přípojek

TPG 702 01 Plynovody a přípojky z polyetylénu

TPG 702 03 Opravy plynovodů a přípojek z polyetylenu

TPG 702 06 Přerušení průtoku plynu v plynovodech uzavíracími balony

TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách

TPG 905 01 Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení

TPG 913 01 Kontrola těsnosti a činnosti spojené s problematikou úniku plynu na plynovodech a plyno

vodních přípojkách (nahrazují TPG 913 01 schválená 26.10.1998)

TPG 921 01 Spojování plynovodů a plynovodních přípojek z polyetylénu

TPG 921 02 Vizuální hodnocení svarových spojů plastů

TPG 921 21 Požadavky na svařovací zařízení pro svary na tupo

TPG 927 04 Zkoušky svářečů plynovodů z plastů pro vydání Osvědčení odborné způsobilosti

TPG 927 06 Svařování plastů. Kurzy pro školení vyššího svářečského personálu (nahrazují TPG 927 06 schválená 14. 11. 2002)

Vnitropodnikové předpisy

TP – Zásady pro projektování,výstavbu, rekonstrukce a opravy MS

TP – Řešení pasivní protikorozní ochrany plynárenských zařízení.

Právní předpisy

Vyhláška 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky

k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů

Zákon 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní zprávy v energetických odvětvích a

o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Vyhláška 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Brno, únor 2021						GAsAG spol. s r.o.

Ing. Petr Štryncl,

Ing. Martin Kabát

Ing. Jiří Kolář