OBSAH:

1.	Identifikační údaje	2

a)	ÚDAJE O STAVBĚ	2

b)	ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI	2

c)	ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE	3

a.	ZPRACOVATEL DOKUMENTACE – KORDINÁTOR	3

b.	ZPRACOVATELÉ ČÁSTI DOKUMENTACE	3

2.	Členění stavby na objekty	4

3.	Seznam vstupních podkladů	5

4.	Popis navrhovaného řešení	6

I.	IO 503 STL PŘÍPOJKA MSKP	7

5.	MONTÁŽNÍ PRÁCE	10

6.	NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ PLYNOVODY	10

7.	vliv na povrchové a podzemní vody včetně jejich zneškodňování	11

8.	údaje o zapracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro navrhované řešení	11

9.	požadavky na postup staveb. a montážních prací	11

10.	řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace	13

11.	důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce	13

12.	České technické normy a Technická pravidla	16

Seznam použitých zkratek:

DUSP			Dokumentace pro vydání společného povolení

MSKP			Multifunkční sportovní a kulturní pavilon

HZS			Hasičský záchranný sbor

KÚ JMK			Krajský úřad Jihomoravského kraje

MHD			Městská hromadná doprava

MK			místní komunikace

MÚK			Mimoúrovňová křižovatka

VMO			Velký městský okruh

OŽP			Odbor životního prostředí

SO			Stavební objekt

IO			Inženýrský objekt

VO			Veřejné osvětlení

# Identifikační údaje

#### ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby:	MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON 
1. ETAPA

Inženýrské objekty:	IO 501	STL PLYNOVOD PE 90
IO 502	STL PŘÍPOJKA Retail Park Nový Tuzex s.r.o.
IO 503	STL PŘÍPOJKA MSKP
IO 504	VÝŠKOVÁ PŘELOŽKA STL PLYNOVODU V MÍSTĚ
 		KŘÍŽENÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE A VODOVODU

Místo stavby

Stát:	Česká republika

Kraj:	Jihomoravský

Okres:	Brno-město

Obec:	Brno – Pisárky

Katastrální území:	Pisárky [610208]

Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP)

Investor stavby:	Statutární město Brno

Investor stavby:	Dopravní podnik města Brna, a.s.

Investor stavby:	Teplárny Brno, a.s.

#### ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1

601 67 Brno

IČ: 449 92 785

Statutární město Brno zastoupené

ve věcech technických:

Brněnské komunikace a.s.

Renneská třída 787/1a

639 00 Brno – Štýřice

IČ: 607 33 098

Dopravní podnik města Brna, a.s.

Hlinky 64/151, Pisárky

603 00 Brno

IČO: 255 088 81

Teplárny Brno, a.s.

Okružní 828/25, Lesná

638 00 Brno

IČ: 463 47 534

#### ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

### ZPRACOVATEL DOKUMENTACE – KORDINÁTOR

Hlavní projektant – Koordinátor

PK OSSENDORF s.r.o.

Tomešova 503/1, 602 00 Brno

IČ: 25564901

Koordinace

vedoucí projektant

Ing. Tomáš Hruban

Číslo autorizace: 1006364, Obor: ID00

tel.: 543 516 523, e-mail: hruban@pk-ossendorf.cz

Hlavní projektant – Příprava území a vyvolané investice

METROPROJEKT Praha a. s.

Argentinská 1621/36 170 00  Praha 7

IČ: 45271895

vedoucí projektant

Ing. Petr Zobal

Číslo autorizace: 30174, Obor: ID00

Hlavní projektant – Parkoviště a zpevněné plochy

PK OSSENDORF s.r.o.

Tomešova 503/1, 602 00 Brno

IČ: 25564901

vedoucí projektant

Ing. Jan Ossendorf

Číslo autorizace: 1000126, Obor: ID00

tel.: 543 516 523, e-mail: ossendorf@pk-ossendorf.cz

Hlavní projektant – Trubní sítě

AQUATIS a.s.

Botanická 834/56, 602 00 Brno

vedoucí projektant

Ondřej Pavlík, Ing, Ph.D.

Číslo autorizace: 1006291, Obor: IT00

tel.: 541 554 321, e-mail: ondrej.pavlik@aquatis.cz

### ZPRACOVATELÉ ČÁSTI DOKUMENTACE

500 OBJEKTY TRUBNÍCH VEDENÍ - PLYNOVODY

GAsAG spol. s r.o.

V Újezdech 559/2, 621 00 Brno

zodpovědný projektant – Ing. Jiří Kolář

Číslo autorizace: 1001206, Obor: IT00

vedoucí projektant – Ing. arch. Martin Kabát

tel.: 541 227 627, e-mail: martin.kabat@gasag.cz

# Členění stavby na objekty

Předmětná dokumentace řeší zajištění dopravní obslužnosti a napojení technické infrastruktury v lokalitě BVV západ v souvislosti s výstavbou „Multifunkčního sportovního a kulturního pavilonu“ (MSKP). Projekt nové multifunkční haly je řešen samostatnou projektovou dokumentací a není součástí této dokumentace. V rámci této projektové dokumentace je navrženo zajištění multifunkční haly z hlediska dopravní obsluhy a připojení na technickou infrastrukturu.

Dokumentace „MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON 1. ETAPA“ řeší vlastní napojení multifunkční haly na technickou infrastrukturu a zajištění základní dopravní obslužnosti. MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON 2. ETAPA (není součástí této dokumentace). Bude řešit vazbu prodloužení ulice Křížkovského na základní dopravní skelet 2. etapy propojením ve směru křižovatky Bauerova – Hlinky.

Předložená dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, přílohy č. 11 „Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení stavby dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace" (DUSP).

Číslování a názvy objektů jsou v souladu s členěním staveb pozemních komunikací a staveb technické infrastruktury – MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON.  Stavební objekty budované v rámci 1. etapy v celém svém rozsahu zabezpečuje technickou infrastrukturu – připojení Multifunkčního sportovního a kulturního pavilonu.

Následující tabulka č. 1 je souhrnem všech stavebních objektů a provozních souborů 1. etapy, ke každému je uveden budoucí vlastník a správce.

Tab. 1: Hlavní seznam souvisejících stavebních objektů a provozních souborů

| Číslo SO / IO | MÁZEV STAVEBNÍHO A INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU | VLASTNÍK | POVEŘENÝ SPRÁVCE |
| --- | --- | --- | --- |
| 000 | Objekty přípravy staveniště |  |  |
| 100 | Objekty pozemních komunikací (včetně propustků) |  |  |
| 200 | Mostní objekty a zdi |  |  |
| 300 | Vodohospodářské objekty |  |  |
| 400 | Elektro a sdělovací objekty |  |  |
| 400 | Elektro a sdělovací objekty - VO |  |  |
| 500 | Objekty trubních vedení |  |  |
| 700 | Objekty pozemních staveb |  |  |
| 800 | Objekty úpravy území |  |  |
| 900 | Volná řada objektů |  |  |

Tab. 2: Seznam inženýrských objektů IO 500 – Objekty trubních vedení - plynovody

| 500 | Objekty trubních vedení |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IO 501 | STL PLYNOVOD PE 90 | GasNet, s.r.o. | GasNet, s.r.o. |
| IO 502 | STL PŘÍPOJKA Retail Park Nový Tuzex s.r.o. | Retail Park Nový Tuzex s.r.o. | Retail Park Nový Tuzex s.r.o. |
| IO 503 | STL PŘÍPOJKA MSKP | ARENA BRNO, a.s. | ARENA BRNO, a.s. |
| IO 504 | VÝŠKOVÁ PŘELOŽKA STL PLYNOVODU V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE A VODOVODU | GasNet, s.r.o. | GasNet, s.r.o. |

# Seznam vstupních podkladů

Pro zpracování projektové dokumentace byly využity následující podklady a průzkumy:

- Multifunkční sportovní a kulturní centrum – studie zajištění dopravní obslužnosti BVV-západ s vazbou na VMO

(PK OSSENDORF s.r.o. 06/2019)

- STUDIE MULTIFUNKČNÍ HALY

(A PLUS a.s., Arch.Design 01/2020)

- LANOVÁ DRÁHA PISÁRKY-KAMPUS TECHNICKÁ STUDIE

(ZPI, spol. s r.o. 04/2020)

- Rešerše geodetického zaměření

(GEOSTAR spol. s r.o. 02/2020)

- Koncepce vodohospodářského řešení

(PK OSSENDORF s.r.o. 03/2020)

- Vyjádření vlastníků technické infrastruktury o existenci síti (04-08/2020)

- Katastrální mapa území (07/2020)

8.   Požadavky na řešení inženýrského objektu ze strany správce plynárenské soustavy
 	GasNet / GasNet Služby, s.r.o.

9.	Návrh umístění HUP, regulace a měření plynu pro MSKP dané podkladem Šetelík Oliva s.r.o. 16. 02. 2021.

# Popis navrhovaného řešení

V rámci řešení celého území ve věci záměru výstavby Multifunkčního sportovního a kulturního pavilonu navazujícího severozápadním směrem na plochu výstaviště od pavilonu Z po bývalý Tuzex.

Obecně se jedná o tyto objekty:

Multifunkční hala – nový odběr plynu

Budova bývalý Tuzex – je vybudována funkční plynovodní přípojka, nemění se

Budova na jižní straně areálu DPmB – nový odběr plynu

Budova zrcadlově Tuzex – nový odběr plynu

Budova v jižní části areálu „Oko“ – nový odběr

Návrh připojení na STL plynovod

Zájmové území je sevřeno na jihu ulicí Bauerova, která je součástí VMO a na severu ulicí Hlinky.

V uvedených ulicích jsou vedené stávající středotlaké plynovody. STL plynovod DN 300 vedený po ulici Bauerova a středotlaký plynovod DN 200 vedený po ulici Hlinky. Zdrojem plynu je několik vzdálených vysokotlakých regulačních stanic, které dodávají plyn na tlakové úrovni STL z východního i západního směru.

Hlavní odběratel plynu v dané oblasti jsou Veletrhy Brno, a.s. V současné době probíhá přepojení části objektů výstaviště na centrální zásobování teplem. Předpokládá se, že tím poklesne potřeba plynu. Kapacita stávajících plynovodů pro rozšíření odběrů v lokalitě je dostačující.

Navržená i stávající výstavba bude i nadále zásobována plynem ze STL plynovodu DN 300 v ulici Bauerova.

V souvislosti s úpravami dopravního napojení multifunkční haly na ulici Bauerova jihozápadně od objektu „Tuzex“ (nyní Retail Park Nový Tuzex Bauerova 491/10) bude v k.ú. Pisárky v rámci I. etapy výstavby provedena:

IO 501	STL PLYNOVOD PE 90

Rozšíření STL plynovodní soustavy na p.č. 177/3, 168/52, 168/11 , 168/45

IO 502	STL PŘÍPOJKA Retail Park Nový Tuzex s.r.o.

Přepojení přípojky plynu pro objekt č.p. 491, na p.č. 168/11

IO 503	STL PŘÍPOJKA MSKP

Nově budovaná přípojka plynu pro objekt MSKP, na p.č. 168/52, 24/75

IO 504	VÝŠKOVÁ PŘELOŽKA STL PLYNOVODU V MÍSTĚ
 	KŘÍŽENÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE A VODOVODU

## IO 503 STL PŘÍPOJKA MSKP

Pro dodávku plynu pro provoz spotřebičů instalovaných v multifunkční hale bude provedena nová plynovodní přípojka. Po severní straně objektu „Tuzex“ bude proveden nový distribuční plynovod PE dn 90 – IO 501. V km 0,092 trasy plynovodu bude při montáži osazen T-kus PE 90/90/90.

Nová plynovodní přípojka PE dn 90 vedena po p.č. 168/52, 24/75 k dělícímu místu, kterým je nadzemní HUP na vstupu do kiosku pro regulaci a měření plynu. Dále navazuje samostatná dokumentace OPZ multifunkční hala.

Potřeba plynu:

| Umístění | Objekt areálu | Počet odběratelů | Potřeba plynu Qhod (m3/hod) | Potřeba plynu Qrok (m3/rok) | Potřeba plynu MWh/rok | Rok zahájení odběru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Multifunkční hala – kogenerační jednotky | 1 | 199 | 597 000 | 6 270 | 2023 |

km 0,000	Začátek trasy. Napojení je navrženo na T-kus PE 90/90/90 (součást IO 501).

Elektrospojka pro PE 90. Vedeno směrem severozápadním.

km 0,000 - 0,04  PE dn 90. Vedeno k nadzemnímu HUP na vstupu do kiosku pro regulaci

a měření plynu.

km 0,0005 	LB 1 – 90o Elektrokoleno pro PE 90, 90o. Přípojka se lomí směrem

jihovýchodním.

km 0,0025   	LB2 – 90o Elektrokoleno pro PE 90, 90o. Přípojka se lomí svisle vzhůru.

km 0,0025 - 0,004 Svisle vzhůru. Přechodka PE 90 / ocel DN 80

ocelové potrubí DN 80, 1400 mm, krková příruba DN 80 proti vstupní přírubě

technologie

HUP kulový uzávěr přírubová s pákou DN 80, PN 16.

Konec plynovodní přípojky. HUP multifunkční haly. Navazuje OPZ multifunkční hala.

Středotlaká plynovodní přípojky je navržena:

- PE 100, SDR 17,6 – PE dn 90*5,2 mm	 		délka 2,6 m

- Ocel DN 80 (89*4,0 mm), PN 16 svisle vzhůru 	délka 1,4 m

Demontáže plynovodů

V prostoru IO 503 se demontáž neuvažuje.

Popis křížení plynovodu

Projektant upozorňuje, že poloha podzemních vedení uvedena v dokumentaci je pouze orientační a není v žádném případě spolehlivým ukazatelem místa jejich uložení. Je proto nutné požádat majitele křížených podzemních vedení i podzemních vedení probíhajících v blízkosti trasy v požadované lhůtě před zahájením zemních prací o přesné vytýčení průběhu podzemních vedení přímo v terénu. O vytýčení požádá investor příslušnou organizaci. Bez tohoto vytýčení a přesné znalosti polohy všech podzemních vedení se nesmí v žádném případě zahájit zemní práce na plynovodu. Projektant upozorňuje na zákaz používání mechanismů v ochranných pásmech venkovních el. vedení a na nutnost projednat problematiku podjezdu mechanismů s příslušným provozovatelem tohoto zařízení. Dále je nutno dodržovat Energetický zákon č. 670/2004 Sb.

Min. vzdálenost mezi plynovodem a křižovanými zařízeními dle ČSN 73 6005 tab. č. 2

0,7 m mezi plynovodem a silovými kabely do 110 KV

0,5 m mezi plynovodem a stokami

0,3 m mezi plynovodem a dálkovým kabelem

0.2 m mezi plynovodem a silovými kabely do 10 KV a 35 KV

0,15m mezi plynovodem a vodovodem

0 - 0,1m mezi plynovodem a silovými kabely do 1KV, sdělovacími kabely, plynovody, tepelnými vedeními, kabelovody

Min. vzdálenost mezi plynovodem a v souběhu jdoucími podzemními vedeními
dle ČSN 73 6005 tab. 1.

1,0 m mezi plynovodem a stokami, kabelovody

0,6 m mezi plynovodem a silovými kabely

0,5 m mezi plynovodem a vodovodem, tep. vedeními

0,4 m mezi plynovodem a sděl. kabely, plynovody

Zemní práce

Všeobecně

Pro zemní práce při stavbě plynovodu, tj. pro přípravu pracovního pruhu, výkopy, zásypy rýhy a úpravu pracovního pruhu, platí nařízení vlády č.591/2006 Sb., ČSN EN 1610 a ČSN 73 6133 a TP 146 a ČSN 73 3050 (tato norma vzhledem k neplatnosti je pouze doporučena).

Před zahájením vlastních výkopových prací budou veškeré stávající IS náležitě vytyčeny a po dobu výstavby budou jejich trasy včetně OP respektovány. Veškeré práce prováděné v OP plynárenského zařízení musí být prováděny ručně.

Přípravné práce

Před zahájením zemních prací dodavatel provede kontrolu staveniště a vyhotoví inspekční správu. Před zahájením výkopů v blízkosti podzemních vedení musí být provedeno jejich vytyčení, případně ruční obnažení podzemního zařízení za podmínek stanovených správcem nebo provozovatelem uvedeného zařízení. V případě, že v pracovním pruhu plynovodu se nachází jiná podzemní zařízení, musí provozovatel stanovit podmínky, za kterých se může výstavba provádět.

Hloubení jam pro propoje

Výkopy v místě propoje musí mít min. rozměry 3,0 x 1,5 m s hloubkou výkopu 0,3 m pod dno potrubí. Místo pro propoj musí být vzdáleno min. 1,0 m od místa propoje. Výkopek ukládat min. 0,5 m od hrany výkopu.

Hloubení a úprava dna výkopu rýhy

Hloubku a šířku rýhy, zajištění proti sesutí jako i případné svahování rýhy se určuje podle ČSN EN 1610 a ČSN 73 3050 (hloubka výkopu rýhy pro potrubí se rozumí kolmá vzdálenost mezi dnem rýhy a povrchem terénu). Potrubí bude uloženo v hloubce s min. krytím 1,2 m v komunikaci (s přizpůsobením k dalším IS). Min. šířka rýhy 1,0 m. Kolmé stěny výkopu budou zabezpečeny pažením. Vedle rýhy musí být ponechán volný prostor min. 0,5 m po obou stranách. Šířka rýhy v místech montáže ohybů může být rozšířena podle potřeby tak, aby nedošlo k poškození a potrubí bylo bezpečně uloženo na dno rýhy. Dno rýhy musí být upraveno tak, aby potrubí leželo v celé délce na jejím dně. Potrubí se nesmí opírat o kameny a jiné tvrdé předměty, které by mohly poškodit potrubí nebo deformovat stěny potrubí.

Ukládání potrubí do výkopu rýhy

Před uložením potrubí musí být dno výkopu rýhy upraveno – pískové lože o tl. 10 cm. Spouštění může být zahájeno pouze na základě písemného souhlasu technického dozoru investora (provozovatele). Potrubí se musí uložit bez rázů na dno výkopu rýhy a bez drhnutí o stěny výkopu.

Protikorozní ochrana

Nad plynovod z PE se ukládá souběžně s potrubím signalizační vodič, který musí být připevněn kvalitní páskou na vrch potrubí. Dimenze tohoto vodiče je dvakrát opláštěný vodič CYY 1 x 2,5 mm2 černý připevněný á 3 bm na potrubí. Signalizační vodič bude vyveden do zemních skříněk v místě propojů na stávající ocelové plynovody.

Volbu izolačního systému a jeho zabezpečení (podsyp a obsyp, prostředky mechanické ochrany), izolování plynovodu na stavbě požadujeme provést podle TPG 920 21 v souladu s

DSO_TX_G08_06_02  Řešení pasivní protikorozní ochrany plynárenských zařízení.

Zaizolování armatur a ocelových dýnek je navrženo Protegolem. Napojení na tovární izolaci je navrženo páskou SERVIWRAP. Nátěry a páska budou chráněny vždy geotextílií.

Obsyp plynovodu

Obsyp plynovodu se provede těženým pískem fce 0-4 mm (bez ostrých zrn v souladu s TPG 702 01) do výše cca 20 cm nad povrch plynovodu. Nad pískový obsyp bude položena výstražná perforovaná folie žluté barvy, jejíž šířka bude přesahovat vnější průměr uloženého potrubí po obou stranách nejméně o 50 mm. Výstražná folie je uložena 0,3 m nad horní hranou položeného plynovodního potrubí. Před obsypem potrubí se provedou potřebná zaměření trasy.

Zához výkopu rýhy

Zásyp rýhy se provádí po celé šířce výkopu rovnoměrně. Musí být zachován stejný tlak na obě strany potrubí. Budou použita lehká vibrační dusadla. Zásyp plynovodu se provede štěrkopískem frakce 0 – 32 mm až na úroveň pláně pro úpravu zpevněných povrchů.

Hutnění zásypu ze soudržných materiálů:

ve volném terénu 92% PS

pod tělesem komunikace 95% PS

Pokud bude použit materiál, který neumožní provedení zkoušky Proctor standard, nahradí se poměrem modulu ze statické zkoušky – dovolené hodnoty viz ČSN 72 1006.

Zához výkopu rýhy se provádí bezprostředně po uložení plynovodu do výkopu. Před zásypem potrubí se provedou potřebná zaměření trasy plynovodu.

TRUBNÍ MATERIÁL

Potrubí z PE

Pro stavbu plynovodu budou použity trubky z polyethylenu z materiálu PE 100 RC - SDR 17,6 dimenze 225 a 90 a z materiálu PE 100 - SDR 11 dimenze 63 a nižší. Veškeré potrubí musí být doloženo platným atestem a pracovníci provádějící montáž potrubí musí prokázat platným svářečským průkazem. Dodržet požadavek na značení trubek v souladu s TPG 702 01, čl. 4.2 a prEN 1555-2.

Potrubí ocelové

ČSN EN ISO 3183 s odpovídajícím atestem 89,0*4,0 mm, L 245 NE PSL 2 černé pro nátěr, nebo s 3*PE izolací N-n dle DIN 30 670, zkoušenou na neprodyšnost dle typu izolace TPG 920 21.

Tvarovky a elektrotvarovky

Tvarovky a elektrotvarovky a armatury z polyetylenu PE 100 - SDR 17,6, SDR 11. Používá se kusů vyrobených a certifikovaných oprávněnou autorizovanou osobou, s uvedením vhodnosti použití pro zemní plyn. Dodržet požadavek na značení tvarovek a elektrotvarovek v souladu s ČSN 64 3042, čl. 5.4 a prEN 1555-3, prEN 1555-4.

Chráničky a ochranné potrubí

Pro tuto stavbu jsou navrženy ochranné trubky při křížení kanalizace. Budou použity chráničky z plastu jakostní třídy PE 100 a SDR 17 (SDR 26). Ochranné potrubí musí být žluté barvy, nebo jiné barvy označené nejméně čtyřmi podélnými koextrudovanými žlutými pruhy rovnoměrně rozmístěnými po jejich obvodu. Plynovod musí být v chráničce nebo ochranné trubce vystředěn plastovými vystřeďovacími prvky (např. systému RACI nebo MF, atd.). Čela chrániček nebo ochranných trubek budou utěsněna gumovými manžetami DISA, PLITEC, a to nedělenými.

# MONTÁŽNÍ PRÁCE

Stavba plynovodního zařízení musí být prováděna v souladu s ČSN EN 12007, ČSN EN 12327, ČSN 73 6005, ČSN 73 3050, TPG 70201, TPG 702 04 a ustanovení energetického zákona 458/2000 Sb.

Stavba PZ musí být realizována podle odsouhlasené projektové dokumentace (dále jen #PD#) a v souladu s platnými právními předpisy a platnými ČSN-EN, TPG, TIN, Technickými požadavky provozovatele distribuční soustavy. Technické požadavky provozovatele distribuční soustavy naleznete na: http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/.

Stavbu PZ (mimo samostatně budované plynovodní přípojky) a propojovací práce na stávající PZ smí provádět zhotovitel certifikovaný v rozsahu dle TPG 923 01. Certifikát musí odpovídat typu PZ a prováděné činnosti.

Před záhozem potrubí bude provedeno geodetické zaměření stavby a polohopisných prvků. Bude vyhotovena geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ dle směrnice provozovatele distribuční soustavy - Dokumentace distribuční soustavy (Zaměření plynárenského zařízení a vyhotovení digitální technické mapy v jeho okolí). Geodetická směrnice je k dispozici na http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/.

Upozorňujeme, že geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ zpracovaná dle uvedené směrnice bude vyžadována při odevzdání a převzetí stavby PZ.

Termín zahájení přejímacího řízení je nutné dohodnout na příslušném regionálním oddělení operativní správy sítí viz kontaktní informace na http://www.gasnet.cz/cs/kontaktní-system/.

Při přejímce stavby bude předána dokumentace stavby PZ dle platných TPG. Seznam dokladů je k dispozici na http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/.

Propojení stavby PZ s distribuční soustavou může být realizováno až po vydání souhlasu PDS se vpuštěním plynu. Toto stanovisko včetně schválené PD musí být k dispozici na stavbě PZ.

# NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ PLYNOVODY

Propojovací práce budou realizovány na základě souhlasu s uvedením PZ do provozu vydaným - oprávněným zástupcem provozovatele PZ. Zhotovení propojovacích a rozpojovacích prací na plynovodech (práce pod tlakem plynu), bude provedeno zásadně oprávněným zástupcem provozovatele distribuční sítě společností GridServices úsekem provozu a údržby sítí - odborem skupiny speciálních prací, dle Metodického pokynu správce plynárenské soustavy při zvýšeném nebezpečí, poruchách a haváriích, na základě objednávky zhotovitele (investora) k provedení prací. Zajištění přerušení dodávky plynu odběratelům, bude provedeno dle Metodického pokynu GRID_MP_G09_03_06 Pravidla pro informování dotčených účastníků trhu s plynem při přerušení distribuce plynu. Propojovací práce budou prováděny přednostně mimo topné období. Realizace propojů v topné sezóně může být provedeno, pokud okolní teplota neklesne pod +5°C. Materiál k provedení propoje plynovodu zajistí a dodá zhotovitel stavby plynovodu, včetně geodetického zaměření propojů a rozpojů. V případě nutnosti řešení dopravního omezení k provedení propojovacích prací tyto omezení zajistí zhotovitel stavby, dle požadavku technika provozu. Dílčí propojovací a rozpojovací práce mohou být operativně řešeny při realizaci stavby.

Způsob technologického provedení rozpojovacích a propojovacích pracích plynovodů
pod přetlakem plynu NTL a STL dle TPG 70206 - Přerušení průtoku plynu v plynovodech uzavíracími balony. Z důvodu zvýšení bezpečnosti prací a vyhodnocení rizik, požadujeme na tlakové hladině NTL a STL provádět vždy přerušení průtoku plynu v potrubí bez úniku plynu vsazením těsnicích balonů do plynovodu přes komorové zařízení. Napojení a odpojení plynovodů na ocelovém potrubí provádět vždy se vsazením bezpečnostních těsnicích přesuvek Schuck v místech propojů.

# vliv na povrchové a podzemní vody včetně jejich zneškodňování

Při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami, zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků (je nutné používat mechanismy ekologicky s nezávadnými náplněmi a mazivy). Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. Vzhledem k vybavenosti prováděcích firem, sledovanosti výstavby plynovodních řadů a geologickým podmínkám v trase, jsme přesvědčeni, že stavba plynovodu neohrozí území, jimž bude trasa plynovodu vedena.

# údaje o zapracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro navrhované řešení

Pro realizaci stavby nebyly prováděny žádné technické výpočty. Požadavky na kapacitu potrubí a potřebu množství plynu byly určeny v podmínkách technického zadání. Jedná se pouze o přeložky stávajícího plynovodu, kdy dimenze zůstávají stejné.

# požadavky na postup staveb. a montážních prací

Staveniště připravované stavby je umístěno v průmyslových areálech na travnatých plochách. S ohledem na podmínky staveniště není nutné práce na plynovodech koordinovat se souvisejícími stavbami. V průběhu realizace stavby nesmí být přerušeny veškeré sítě a komunikace, které zajišťují provoz okolních objektů. Před zahájením zemních prací musí být investorem vytyčena všechna podzemní vedení, která se v obvodu staveniště nacházejí a tato viditelně označena.

V souvislosti se stavbou nesmí dojít ke znečištění a poškození komunikačních ploch. Každé znečištění a poškození komunikačních ploch musí být neprodleně odstraněno dle podmínek správce.

Zahájení stavebně-montážních prací bude v předstihu minimálně 5 pracovních dní oznámeno příslušnému pracovníkovi odboru přípravy a realizace staveb GridServices, s.r.o., který provede kontrolu pravomocného stavebního povolení pro daný rozsah stavby, provede přejímku trubního materiálu a stavbu bude průběžně kontrolovat (mj. přizvat k přejímce vykopané rýhy, spuštění potrubí do rýhy, zásypu, hlavní tlakové zkoušce apod.).

Stavba plynovodního zařízení musí být prováděna v souladu s ČSN EN 12007, ČSN EN 12327, ČSN 73 6005, ČSN 73 3050, TPG 70201, TPG 702 04 pro plynárenská zařízení a ustanovení energetického zákona 458/2000 Sb. Montážní práce na stavbě plynovodu může provádět pouze oprávněný zhotovitel ve smyslu vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb. a ČBÚ č. 554/1990 Sb.

Při každém přerušení pracovní činnosti na stavbě plynovodu musí být potrubí ukončeno navařením dna na obou koncích a plynovodní přípojky ukončeny zátkou nebo kulovým uzávěrem.

Ve smyslu energetického zákona č. 458/2000Sb. a jeho novely č.314/2009 Sb. §59 odst. 5 musí být stávající zákazníci informováni 5 dnů předem o odstávce.

Před záhozem rýhy bude provedeno geodetické měření vybudovaného plynovodu, propojů a případných odpojů stávajících zařízení a polohopisných prvků ve formátu #.dgn# a systému JTSK (dle směrnice GRID_MP_S04_01_02.)

Zhotovitel protokolárně předá investorovi a provozovateli hotové dílo včetně předepsaných dokladů dle TPG 905 01.

Plyn je možno vpustit do jednotlivých dokončených dílčích částí stavby po splnění podmínek provozovatele. Propojení plynárenského zařízení provede GridServices, případně smluvní partner, na základě písemného souhlasu. Technologický postup prací pod plynem tj. propojení a odpojení plynovodu vypracuje a provede provozovatel těchto zařízení. Všechna napojení na stávající plynovody, odstavení plynovodu z provozu, nebo uvedení plynovodu do provozu nutno provádět dle předpisu provozovatele a za účasti jeho technického dozoru. Před zahájením realizace stavby plynárenského zařízení bude zhotovitelem stavby prokázána odborná způsobilost oprávněnému pracovníkovi GridServices.

Čištění plynovodů

Dodavatel stavby musí zajistit před předáním stavby provozovateli vyčištění potrubí od hrubých nečistot za účasti dozoru odběratele. Dodavatel je povinen zajistit dodržení technologické kázně při stavbě plynovodů, zejména aby byly trubky před montáží vyčištěny, po montáži zaslepeny.

Hlavní tlaková zkouška

Provozovatel plynovodu musí zajistit, aby zařízení bylo před uvedením do provozu podrobeno tlakovým zkouškám. Zkušební tlak a postup tlakových zkoušek plynovodního potrubí a přípojek musí volit provozovatel plynovodu podle EN 12327 s ohledem na průměr a objem zkoušeného potrubí, materiál, z něhož je vyroben a nejvyšší provozní tlak (MOP).

Zkouška pevnosti a zkouška těsnosti mohou být provedeny jako zkouška kombinovaná zkušebním tlakem (CTP) rovnajícím se zkušebnímu tlaku při zkoušce pevnosti (STP). Tlakové zkoušky mohou být prováděny pouze odborně způsobilými osobami, které mohou být k nim pověřeny provozovatelem plynovodu nebo odpovědným orgánem. Pokud je zkušebním médiem vzduch nebo inertní plyn, musí být zvážena nutnost učinění zvláštních opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku. V případě vzduchu musí být zabráněno pronikání oleje z kompresoru do potrubí a teplota vzduchu nesmí být vyšší než 40 OC, aby nedošlo k poškození trubek nebo tvarovek. Jestliže tlakové zkoušky provádí nebo se jich účastní třetí strana, musí být vystaveno potvrzení, že daná část zařízení pro zásobování plynem byla postavena v souladu s příslušnými normami nebo pravidly pro praxi. V protokolech o tlakových zkouškách musí být uvedeno datum jejich provedení a jejich výsledek. Tlaková zkouška na plynovodu se provede vzduchem v délce trvání dle TPG 702 04 čl. 18. Zkušební tlak určen dle TPG 702 04 čl. 18.1.1 v rozmezí 5,8 – 6,2 baru.

Stanovení ochranných a bezpečnostních pásem

Ochranná a bezpečnostní pásma plynárenského zařízení dle energetického zákona č. 670/2004 Sb. ze dne 14. prosince 2004, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 68 Ochranná pásma, § 69 Bezpečnostní pásma. OP a BP  je 1,0 m na každou stranu od hrany potrubí.

Dotčení ochranného pásma plynárenského zařízení

Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.670/2004 Sb.. Bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, zákon č.670/2004 Sb., případně další předpisy související s uvedenou stavbou. Při provádění prací v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a ovlivnění jeho provozu. Nechat si vytyčit plynárenské zařízení minimálně 5 dní před zahájením zemních prací. Bez vytýčení a zjištění přesného určení uložení plynárenského zařízeni nesmí být zemní práce zahájeny.

Oznámit termín zahájení zemních prací v ochranném pásmu plynárenského zařízení s týdenním předstihem majiteli a provozovateli plynovodu. Prokazatelně seznámit pracovníky s polohou plynárenského zařízení, aby pracovníci provádějící zemní práce v jeho ochranném pásmu dbali nejvyšší opatrnosti, nepoužívali nevhodného nářadí a v OP vytyčeného plynárenského zařízení těžili zeminu pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí, a to tak, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení.

Řádně zabezpečit odkryté plynovodní zařízení proti jeho poškození. Neprodleně oznámit na tel.1239 každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (včetně izolace, sig. vodiče, výstražné fólie atd.). Před zásypem zemních prací provedených v ochranném pásmu plynárenského zařízení (např. při křížení nebo souběhu) je nutné přizvat odpovědného pracovníka ke kontrole dodržení podmínek stanovených pro práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrole plynárenského zařízení.

# řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Ve smyslu vyhl. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace se nejedná podle § 1 odst. d), kde se požadavky této vyhlášky uplatňují. Navíc prostředí s nebezpečím výbuchu neumožňuje zaměstnávat, ani povolit přístup osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

# důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

V části plynovodů jsou použity materiály a stavba bude realizována podle zákonných předpisů, technologických pravidel výrobců, dodavatelů a provozovatele. Potrubní materiály a armatury budou předepsaným způsobem odzkoušeny, jsou vybaveny příslušnými atesty státních zkušeben, nebo prohlášením o shodě.

TPG 905 01 Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení

Otázky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na stavbě jsou řešeny

- 	dle vyhl. č. 601/2006 Sb. 363/2005 Sb., zákona č. 458/2000 Sb. ve znění Zák. 670/2004 Sb. (Energetický zákon) a jiných obecně závazných předpisů a norem souvisejících níže uvedených.

- 	dle ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. z 23.5.2006 s platností od 1.1.2007

Otázky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na stavbě jsou řešeny zejména

- 	Vyhláška. č.398/2009Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

- 	Zákon č.309/2006Sb, o zajištění dalších podmínek bezpečností a ochrany zdraví pří práci

- 	Nařízení vlády č.591/2006Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- 	Nařízení vlády č.362/2005Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- 	Nařízení vlády č.101/2005Sb. o požadavcích na pracoviště a pracovní prostředky

- 	Nařízení vlády č.272/2011Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- 	Nařízení vlády č.168/2002Sb. způsob organizace práce a pracovních postupů při pro dopravy dopravními prostředky

- 	Nařízení vlády č.378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a použití, technických zařízení, přístrojů a nářadí

- 	Nařízení vlády č.406/2004Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pro práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

Protipožární zabezpečení stavby

Zemní plyn je bezbarvý, bez zápachu, hořlavý, tvořící se vzduchem výbušnou směs v rozmezí koncentrace 4 - 15 %. Je nedýchatelný a dusivý.

Požární technické hodnoty zemního plynu:

hutnost (vzduch = 1)	   			0,717 - 0,870

bod vznícení				 	537 oC

dolní mez výbušnosti			    	4 %

horní mez výbušnosti				14,8 %

výhřevnost				  	34,1 MJ.m3

hasební látka					voda, prášek

Dokumentace je zpracována dle příslušných EN ČSN, které svými požadavky na volbu trasy a technickými požadavky na materiály, jejich zkoušky a zkoušky smontovaného potrubí zaručují i protipožární bezpečnost projektovaného zařízení. V předložené dokumentaci jsou podmínky požární ochrany splněny a to i v těch případech, kdy nelze dodržet předepsané minimální vzdálenosti od ostatních zařízení a to navrženými technickými opatřeními (tloušťka stěny potrubí, zesílení izolace a krytí ap.). Ochranná pásma plynového zařízení jsou stanovena Plynárenským zákonem v platném znění. Před uvedením plynovodního zařízení do provozu zpracuje provozovatel požární poplachové směrnice. Ke stanovení požárních jednotek přivolaných na pomoc při likvidaci požáru poskytne orgánu požární ochrany potřebné mapové podklady pro zpracování poplachového plánu. Během výstavby jsou povinni dodavatel a investor dodržovat veškerá požární opatření, zejména tam, kde se předpokládá zvýšené požární nebezpečí. Za požární bezpečnost odpovídá dodavatel. V místě stavby budou v případě požárního nebezpečí použity ochranné požární prostředky (hasící přístroje, voda). Jedná se o stavbu plynovodu – PE potrubí uložené do zemní rýhy. Bezpečnost zařízení je zajištěna dodržením příslušných EN ČSN a TPG a provozních předpisů plynárenské organizace. Jedná se zejména o vyloučení průniku zemního plynu do podzemních inženýrských sítí (například kanalizace) a podzemních podlaží stavebních objektů dodržením normy na prostorové uspořádání inženýrských sítí.

Důsledky na životní prostředí

Životní prostředí může být ovlivněno při výstavbě plynovodů. Řádný dozor při provádění stavby zajistí snížení těchto rizik na minimum. Zajistí dodavatel ve spolupráci s autorským dozorem projektanta a technickým dozorem investora.

Vodní hospodářství

Stavba se nachází v ochranném pásmu vodoteče. Při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištění povrchových vod závadnými látkami, např. ropnými a musí být respektovány režimy hospodaření stanovené pro příslušné ochranné pásmo. Provádění stavebních prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či jiným únikům závadných látek

Ochrana přírody a krajiny

V místě stavby se nenachází žádné lokality chráněné zákonem a stavbou nedojde k zásahu do žádného významného krajinného prvku.

Odpadové hospodářství

Budou předloženy doklady o způsobu využití či odstranění jednotlivých druhů odpadů, které stavbou vznikly. Z dokladů bude zřejmé jakým způsobem a kým byly odpady z předmětné stavby zlikvidovány. Ve smyslu zákona 541/2020 Sb. vznikají při provozování plynárenské stavby v omezené míře odpady. Jedná se o odpady, které budou uloženy, případně likvidovány v místě – ustanovení § 53 a následujících se nezohledňují. Odpady se zařazují podle § 5 podle Katalogu odpadů vyhlášeného vyhláškou 381/2001 Sb.

Odpady podle vyhl. 381/2001

Katalog odpadů, příl. č. 1 při výstavbě a provozu plynovodů

Kat. číslo	popis odpadu					místo vzniku		  	N/O

a)

17 01 02            	cihly						bourání objektů               	O

17 03 02 	asfaltové směsi					konstrukce povrchů         	O

17 05 04            	zemina a kamení				výkopové práce               	O

17 09 04            	smíšené stavební a demoliční odpady		stavební práce	          		O

tyto nekontaminované odpady mohou být využity k terénním úpravám stavby, k nové stavbě a jejich případný přebytek nabídnut k recyklaci nebo uložen na povolené skládce.

b)

17 04 05            	železo a ocel                            			demontované potrubí		O

tyto odpady mohou být využity nebo odstraněny pouze v zařízeních k využití nebo odstranění ostatních odpadů.

c)

17 06 01            izolační materiál s obsahem azbestu		demontáž potrubí		N

Tyto odpady mohou být využity nebo odstraněny pouze v zařízeních k využití nebo odstranění ostatních nebo nebezpečných odpadů, a to pouze zabalené v utěsněných obalech.

d)

05 01 06	ropné kaly z údržby zařízení 			kapalné zbytky při

čištění potrubí a zařízení	N

Tyto odpady mohou být využity nebo odstraněny pouze v zařízeních k využití nebo odstranění nebezpečných odpadů.

Odpady kategorie O vznikající při výstavbě odstraní zhotovitel stavby vyvezením na skládku. O uložení odpadu bude předložen doklad. Odpady kategorie O vznikající při provozování stavby budou odstraňovány na podkladě smlouvy s firmou určenou pro odvoz komunálního odpadu. Odpady kategorie N budou dle provozního předpisu vyváženy k odborné likvidaci specializovanou firmou. O likvidaci odpadů je vedena provozní evidence.

# České technické normy a Technická pravidla

ČSN EN 12 007 – 1,2,3,4 (38 6413) Zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů včetně – Část 1: Všeobecné funkční požadavky, Část 2: Specifické funkční požadavky pro polyethylen (nejvyšší provozní tlak do 10 barů včetně), Část 3: Specifické funkční požadavky

pro ocel, Část 4: Specifické funkční požadavky pro rekonstrukce

ČSN EN 12 327(38 6414) Zásobování plynem – Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu a odstavování z provozu – Funkční požadavky

ČSN EN 1555 – 1,2,3,4,5 (646412) Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv (PE)

– Část 1: Všeobecně, Část 2: Trubky, Část 3: Tvarovky, Část 4: Armatury, Část 5: Vhodnost pro použití

ČSN EN 287-1 Zkoušky svářečů-Tavné svařování – Část 1: Oceli

ČSN EN 719 (05 0330) Svářečský dozor – Úkoly a odpovědnosti

ČSN EN 970 (05 1180) Nedestruktivní zkoušení tavných svarů. Vizuální kontrola

ČSN EN ISO 3834 – 1,3,4,5 Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů

ČSN EN ISO 12176-2 Trubky a tvarovky z plastů - Zařízení pro tavné svařování polyethylenových systémů - Část 2: Elektrosvařování

ČSN EN 12 613 Označovací výstražné fólie z plastů pro kabely a potrubí uložené v zemi

ČSN EN 1775 (38 6441) Zásobování plynem – Plynovody v budovách. Nejvyšší provozní tlak ≤ 5 bar – Provozní

požadavky

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia.

ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními

TPG 609 01 Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 5 barů včetně. Umísťování a provoz (nahrazují

TPG 609 01 platná od 1.4.1996)

TPG 700 02 Stanovení technického stavu místních plynovodních sítí s nízkým a středním tlakem.

Diagnostické metody

TPG 700 21 Čichačky pro plynovody a přípojky

TPG 700 24 Označování plynovodů a přípojek

TPG 702 01 Plynovody a přípojky z polyetylénu

TPG 702 03 Opravy plynovodů a přípojek z polyetylenu

TPG 702 06 Přerušení průtoku plynu v plynovodech uzavíracími balony

TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách

TPG 905 01 Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení

TPG 913 01 Kontrola těsnosti a činnosti spojené s problematikou úniku plynu na plynovodech a plyno

vodních přípojkách (nahrazují TPG 913 01 schválená 26.10.1998)

TPG 921 01 Spojování plynovodů a plynovodních přípojek z polyetylénu

TPG 921 02 Vizuální hodnocení svarových spojů plastů

TPG 921 21 Požadavky na svařovací zařízení pro svary na tupo

TPG 927 04 Zkoušky svářečů plynovodů z plastů pro vydání Osvědčení odborné způsobilosti

TPG 927 06 Svařování plastů. Kurzy pro školení vyššího svářečského personálu (nahrazují TPG 927 06 schválená 14. 11. 2002)

Vnitropodnikové předpisy

TP – Zásady pro projektování,výstavbu, rekonstrukce a opravy MS

TP – Řešení pasivní protikorozní ochrany plynárenských zařízení.

Právní předpisy

Vyhláška 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky

k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů

Zákon 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní zprávy v energetických odvětvích a

o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Vyhláška 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Brno, 	Září 2020

Upraveno R1 únor 2021

Ing. Petr Štryncl, Ing. Jiří Kolář
								GAsAG spol. s r.o.