Všeobecně

Projekt řeší návrh silnoproudých rozvodů a ochranu před bleskem v objektu centrálního odpadového hospodářství v areálu DPmB v Brně – Pisárkách.

Projekt je vypracován v rozsahu dokumentace pro stavební povolení, nenahrazuje dokumentaci pro provedení stavby.

Rozmístění el. přístrojů a zařízení včetně kabelových tras je znázorněno schematicky. Přesné rozmístění je nutno koordinovat s navrženou stavební částí při respektování stávajících stavebních konstrukcí. V případě nejasností, nebo pochybností je nutno kontaktovat projektanta.

Základní technické údaje

Napěťová soustava: 3 NPE, AC 400 V /TN-C-S

Ochrana před úrazem el. proudem (dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3):
neživých částí do 1 000 V:	automatickým odpojením od zdroje										doplňková proudovými chrániči
živých částí:			krytím a izolací

Ochrana před přetížením a zkratem: použitím vhodně dimenzovaných jistících prvků.

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3:

| venkovní prostory | AA 8 | venkovní prostory s vysokými i nízkými teplotami |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | AB 8 | venkovní prostory, nechráněné před atmosférickými vlivy |  |
|  | AD 4 | stříkající voda | IP X4 min. |
|  | AE 4 | lehká prašnost | IP 5X min. |
|  | AF 2 | atmosférická koroze | zvýšená povrchová ochrana |
|  | AK 2 | vážné nebezpečí růstu rostlin |  |
|  | AL 2 | výskyt živočichů nebezpečný | IP 44 min. |
|  | AN 2 | sluneční záření střední |  |
|  | AQ 3 | přímé ohrožení bouřkami, části instalace vně budov |  |
|  | AS 2 | vítr střední |  |
|  | BC 3 | dotyk osob s potenciálem země - častý |  |
| Venkovní prostory s těmito vnějšími vlivy mohou být posouzeny jako prostory pouze nebezpečné, jestliže se tyto vlivy v daném prostoru vyskytují pouze |  |  |  |
| občas a je zajištěno, že s el. zařízením se bude manipulovat pouze v době, kdy působí maximálně jenom vnější vlivy dle tabulky NA.4 (prostory normální) |  |  |  |
| a NA.5 (prostory nebezpečné). |  |  |  |
| venkovní přístřešek | AB 7 | vnitřní prostory, chráněné před atmosférickými vlivy bez reg. teploty |  |
|  | AE 4 | lehká prašnost | IP 5X min. |
|  | AF 2 | atmosférická koroze | zvýšená povrchová ochrana |
|  | AL 2 | výskyt živočichů nebezpečný | IP 44 min. |
| Přístřešek s těmito vnějšími vlivy mohou být posouzeny jako prostory pouze nebezpečné, jestliže se tyto vlivy v daném prostoru vyskytují pouze |  |  |  |
| občas a je zajištěno, že s el. zařízením se bude manipulovat pouze v době, kdy působí maximálně jenom vnější vlivy dle tabulky NA.4 (prostory normální) |  |  |  |
| a NA.5 (prostory nebezpečné). |  |  |  |

Ostatní vnější vlivy ve výše uvedených prostorách jsou normální.

V ostatních prostorech domu jsou vnější vlivy normální v souladu s ČSN 33 2000-5-51ed.3.

Přehled normálních vnějších vlivů:
označení	charakteristika

AA 4 		teplota okolí, bez vlivu vlhkosti, teplota -5C až +40C

AA 5		teplota okolí bez vlivu vlhkosti, teplota +5C až +40C

AB 4		-5 °C až +40 °C, relativní vlhkost 5-95 %, absolutní vlhkost 1-29 g/m3

AB 5		+5 °C až +40 °C, relativní vlhkost 5-85 %, absolutní vlhkost 1-25 g/m3

AC 1 		nadmořská výška max. 2 000 m

AD 1 		výskyt vody-zanedbatelný

AE 1 		výskyt cizích pevných předmětů-zanedbatelný

AF 1 		výskyt korozívních a znečišťujících látek-zanedbatelný

AG 1 		ráz-mírný

AH 1 		vibrace-mírné

AJ 		dosud nestanoveno

AK 1 		výskyt plísní-bez nebezpečí

AL 1 		přítomnost fauny-bez nebezpečí

AM 		elektromagnetické, elektrostatické, nebo ionizující působení-normální

AN 1 		sluneční záření-nízké

AP 1 		seismické účinky - zanedbatelné

AQ 1 		bouřková činnost - zanedbatelná

AR 1		pohyb vzduchu - pomalý

AS 1		vítr - malý

BA 1 		schopnost lidí – běžná
AB 		dosud nestanoveno

BC 2 		dotyk se zemí  - výjimečný

BD 1 		únik – málo lidí a snadný únik

CA 1 		konstrukce budov - nehořlavá

CB 1 		provedení budovy - zanedbatelné nebezpečí

Stupeň důležitosti dodávky el. energie: 	3

Energetická bilance			Pi (kW) 		ß 		Ps (kW)

osvětlení					1,2		1		1,2

temperování skladů el. topnými panely		1,5		1		1,5

ostatní						10		0,5		5

CELKEM (zaokrouhleno):			23				13

Způsob měření spotřeby el. energie

Obchodní stávající v rámci areálu DPmB.

Kompenzace účiníku el. energie: v rámci tohoto projektu není navržena.

Předpokládaná roční spotřeba elektrické energie

2,5 MWh

Technické řešení napájecích rozvodů

Nápojným bodem je stávající kabel areálového rozvodu NN, který bude naspojkován a napojen do nové přípojkové skříně SS300, osazené na fasádě nového objektu. Z ní bude napojena nová rozvodnice Rcoh, osazená vedle vstupních dveří.

Stávající rozpojovací skříň bude zrušena.

Uložení vedení

Kabelové rozvody budou provedeny tak, aby neztěžovaly nebo neznemožňovaly údržbu, opravy a výměny jednotlivých dílů technologických zařízení a rozvodů.

Vodorovné kabelové trasy budou vedeny pod stropem, nebo v horní části stěn na povrchu v kabelových žlabech. Svislé trasy (napojení koncových prvků) budou provedeny v plastových trubkách na povrchu.

Náhradní zdroje

Nejsou navrženy.

Technické řešení osvětlovací soustavy včetně ovládání

Návrh umělého osvětlení byl proveden dle ČSN EN 12464-1:2012. Osvětlení je navrženo LED svítidly, ovládání pohybovými čidly.

# Osvětlenost: 				Em (lx)

sklady					100

Zásuvkové rozvody

Dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl. 411.3.3 budou všechny zásuvky, užívané laiky a určeny pro všeobecné použití chráněny proudovými chrániči s vybavovacím proudem 30 mA.

Napojení vzduchotechniky, chlazení, vytápění a ZTI

Vzduchotechnika: -

Chlazení: -

Vytápění: ve skladech č. m. 102 - 104 je navrženo temperování el. topnými panely s vestavěnými termostaty.

ZTI: -

Pospojování

Ochranné pospojování: dle ČSN 33 2000-5-54 ed.3 a ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl. 411.3.1.2 bude provedeno hlavní pospojování.

Hlavní ochranná přípojnice (HOP) bude napojena na uzemnění objektu, Rzmax 10. Na hlavní ochrannou přípojnici (HOP) bude připojen vodič uzemňovací soustavy, ochranný vodič, přípojnice PEN (PE) v rozvodnici a kovové konstrukční části budovy.

Ochrana před přepětím

V objektu bude dle ČSN 33 2000-4-443 ed.3 a ČSN 33 2000 – 5 – 534 instalována ochrana před přepětím.

V rozvodnici Rcoh budou osazeny kombinované svodiče přepětí T1+T2.

Bleskosvod včetně uzemňovací soustavy

Vnitřní systém ochrany před bleskem: vnitřní LPS musí zabránit nebezpečným jiskřením uvnitř chráněné stavby. Nebezpečným jiskřením mezi rozdílnými částmi bude zabráněno ekvipotenciálním pospojováním podle ČSN EN 62 305-3 ed2 čl. 6. 2.

Venkovní systém ochrany před bleskem: není navržen – viz Řízení rizika dle ČSN EN 62 305-2 ed.2.

Venkovní osvětlení:

Náhrada stávajících sloupů venkovního osvětlení, které budou v souvislosti se stavbou demontovány, bude řešena v rámci samostatného projektu rekonstrukce venkovního osvětlení.

Bezpečnost práce

Výchozí revizi provede dodavatel montážních prací podle ČSN 33 2000-6. Další periodické revize provede provozovatel ve stanovených lhůtách dle ČSN 33 1500 a po každé opravě vyvolané poruchou či poškozením el. zařízení.

Osoby pověřené obsluhou a údržbou el. zařízení musí mít odpovídající kvalifikaci dle Vyhl. CUBP č.50/78 Sb.

§3 : pracovníci seznámení - obsluha el. zařízení MN, NN v krytí IP 20 a vyšším

§5 : pracovníci znalí - obsluha el. zařízení mn,nn v krytí  IP1x a menším

- (obsluha el. zařízení vn)

- práce na el. zařízeních

Tyto osoby musí prokázat znalost místních provozních a bezpečnostních předpisů, protipožárních opatření, první pomoci při úrazech elektřinou a znalost postupu a způsobu hlášení závad na svěřeném zařízení.

Předpisy a normy

Pokud bylo v projektu použito zahraniční zařízení, pak příslušný souhlas, že zařízení je v souladu s českými bezpečnostními předpisy a normami ČSN dokladuje dovozce tohoto zařízení.

V případě, že v době mezi skončením tohoto projektového řešení a započetím realizačních prací dojde ke změně uvažovaného materiálu nebo ke změně norem a předpisů ČSN s přihlédnutím na nutný rozsah úprav projektové dokumentace, je rovněž nutné, aby odběratel zajistil revizi tohoto projektového řešení samostatnou objednávkou na základě požadavků zpracovatele.

Všechny elektromontážní práce smí provádět pouze pracovníci s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací a s platným oprávněním pro montáž el. zařízení dodavatelským způsobem.

ČSN EN 12464-1		Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory

ČSN EN 1838 (360453) 	Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení

ČSN EN 50172			Systémy nouzového únikového osvětlení

ČSN 33 2000-1 ed.2		Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

ČSN 33 2000 - 4-41 ed.3	Ochrana před úrazem el. proudem

ČSN 33 2000 - 4-42 ed.2	Bezpečnost-Ochrana před účinky tepla

ČSN 33 2000 - 4-43 ed.2	Ochrana před nadproudy

ČSN 33 2000 - 5-51ed.3	Výběr soustav a stavba el. zařízení Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000 - 5-52 ed.2	Výběr soustav a stavba el. zařízení Elektrická vedení

ČSN 33 2000 - 5-537 ed.2	Výběr soustav a stavba el. zařízení- Přístroje pro odpojování a spínání

ČSN 33 2000 - 5-54 ed.3	Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 33 2000 - 5-56 ed. 2	Zařízení pro bezpečnostní účely

ČSN 33 2000-6	ed.2		Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize

ČSN 33 2000-7-718		Prostory občanské výstavby a pracoviště

ČSN 33 0165 ed.2		Značení vodičů barvami nebo číslicemi

ČSN 33 2130 ed.3Z1		Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 2312 ed.2		Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na nich

ČSN EN 50110-1 ed.3		Obsluha a práce na elektrických zařízeních

ČSN EN ISO 1461	Zinkové povlaky nanášené žárově ponorem na ocelové a litinové výrobky - Specifikace a zkušební metody

ČSN EN 62208 ed. 2		Prázdné skříně pro rozváděče nízkého napětí - Obecné požadavky

ČSN EN 61439-1 ed. 2		Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Všeobecná ustanovení

ČSN EN 61439-2 ed. 2		Rozváděče nízkého napětí - Část 2: Výkonové rozváděče

ČSN EN 61439-3 		Rozváděče nízkého napětí Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO)

ČSN EN 61439-6		Rozváděče nízkého napětí - Část 6: Přípojnicové rozvody

ČSN EN 62 305 1-4 ed.2	Ochrana před bleskem

ČSN 73 6005  			Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 73 6006			Označování úložných zařízení výstražnými fóliemi

TNI 33 2130 ed. 3:2014		Vnitřní elektrické rozvody - Komentář

PNE 33 0000-6	Obsluha a práce na el. rozvodných zařízeních pro výrobu, přenos a rozvod elektrické energie

ČSN 73 0895 			Požární bezpečnost staveb - Zachování funkčnosti kabelových tras v podmínkách 				požáru