Vztah úprav k Zák. 183/2006 S. - Stavební zákon.

Tato stavba neklade nároky na umístění stavby, ani svým charakterem není změnou využití objektu.

Stavební úpravy se nebudou provádět, jedná se o doplnění technologického vybavení do stávajících rezervních, nevybavených kobek stávající rozvodny 22kV. Z tohoto titulu nejsou v předmětné PD dokládány půdorysy ani řezy.

Projektové podklady

- jednání s provozovatelem – BVV

- návštěva na místě a zjištění stávajícího stavu

- předběžná jednání se zástupci distributora el. energie

- koordinační jednání se zadavatelem PD

- platné elektrotechnické předpisy a normy ČSN

Základní technické parametry:

Rozvodná soustava VN:	3 AC 50Hz, 22kV, IT

3 AC 50Hz, 6kV, TN

- ochrana před přímým dotykem: izolací, kryty a přepážkami, polohou, zábranou

- ochrana v případě dotyku osob s neživými částmi: uzemněním

(dle ČSN EN 61936-1 a ČSN EN 50522)

Rozvodná soustava NN:	3+PEN AC 50Hz, 400/231V, TN-C

3N+PE AC 50Hz, 400/231V, TN-C-S

ochrana před úrazem elektrickým proudem (ČSN 33 2000-4-41 ed. 2)

- základní ochrana (ochrana před dotykem živých částí):

  - izolací, kryty a přepážkami, polohou, zábranou

- ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí):

  - ochranné uzemnění, ochranné pospojování, automatické odpojení od zdroje

- doplňková ochrana:

  - proudové chrániče, doplňující ochranné pospojování

Zvýšená ochrana:	Pospojováním (k uvedení na stejný potenciál)

Měření odebírané el. energie: typu A na straně VN.

Maximální zkratové poměry na straně VN:

Stávající rozvodna 22kV je dle dostupných podkladů dimenzována Sk’’ = 600 MVA

Účel projektu
Projektová dokumentace řeší úpravu stávající vstupní rozvodny BVV, ev.č. E.ON. 1880. Úprava je vyvolána potřebou napojení nové kabelové smyčky VN 22kV pro napájení plánovaného MSKP – IO404.

Historie a stávající stav

Technologie vstupní rozvodny se nachází ve stávajícím dvojpodlažním, podsklepeném objektu, dokončeném v roce 1959. Budova stojí na p.p.č. 1040 v k.ú Pisárky.

Technologie rozvodny byla uvedena do provozu v roce 1959. Tehdejší technologické vybavení sloužilo jako transformovna 22/6 kV a jako rozvodna 6 kV , ze které byly vesměs paprskově napájeny transformovny v jednotlivých pavilonech.

Po přestavbě rozvodny cca v r. 1990 se tato stala výhradně vstupní rozvodnou 22kV s funkcí

- Předávacího místa mezi E.ON a BVV na napěťové úrovni 22kV

- Rozvodny 22 kV pro areál BVV

Z této rozvodny jsou v současné době provedeny tři kabelové vývody 22kV do areálu BVV (funkčně kabelová smyčka s posilovacím vedením) do trafostanic v jednotlivých pavilonech. Transformátory 22/6 kV jsou vypnuty, pouze jeden z nich funguje jako tlumivka pro kompenzaci kapacitních proudů v soustavě areálu BVV.

V roce 2011 při potřebě nárůstu příkonu areálu BVV byla část již nevyužívané části vývodů rozvodny 6kV BVV uvolněna a namísto ní E.ON distribuce osadil svoje zařízené – skříňový rozváděč ABB ZX0. Toto zařízení je v majetku E.ON distribuce, a.s., plní funkci vstupní rozvodny (spínací stanice) E.ON. a dvěma kabelovými propoji VN 22kV napájí stávající dvojsystémovou rozvodnu 22kV BVV. Zařízení E.ON není v této výkresové dokumentaci doloženo – není předmětem.

Technologické zařízení v objektu tedy sestává z několika hlavních částí:

- rozvodna 22kV E.ON a dispečerská technika E.ON – 1.NP

- rozvodna 22kV BVV – 13 kobek – 2.NP (v 1.NP vývodová část a kabelové koncovky)

- rozvodna 6kV BVV – 12 kobek 2.NP (v 1.NP vývodová část a kabelové koncovky)

- dva transformátory 22/6kV 6,3MVA BVV – 1.NP

- vlastní spotřeba AC 0,4kV BVV – 2.NP (transformátor 1.NP)

- vlastní spotřeba DC 24V BVV – 2.NP (akumulátorovna 1.NP)

- dispečerské pracoviště BVV – 2.NP

Návrh řešení

Stávající technologie vstupní rozvodny 22kV BVV bude ponechána ve stávajícím stavu a funkci, navíc bude technologie doplněna vyzbrojením dvou dnes rezervních kobek č. 5 a 6. Každá kobka bude dozbrojena (viz schéma):

- 2x přípojnicový odpojovač s ručním pohonem

- 1x vypínač VD4

- 1x vývodový odpojovač se zkratovačem

- měřící transformátory – bude upřesněno v dokumentaci pro provádění stavby

- ochrany a řídící technika – bude upřesněno v dokumentaci pro provádění stavby

- obchodní měření el. energie – bude upřesněno v dokumentaci pro provádění stavby

Konstrukčně budou kobky vyzbrojeny v duchu stávajícího konstrukčního systému s využitím stávající konstrukcí.

Zajištění bezpečnosti práce

Vedoucí montážní skupiny musí mít kvalifikaci dle §8 vyhlášky č. 50/1978sb. Při práci je nutno používat předepsané ochranné a pracovní pomůcky.

Před uvedením do provozu musí být zařízení odzkoušeno. Elektrické zařízení lze uvést do trvalého provozu až na základě pozitivního výsledku výchozí el. revize.

Při montáži a provozu stanice musí být dodržována ustanovení příslušných norem, zejména:

ČSN EN 60529, ČSN 33 0340, ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, ČSN 33 2000-4-43 ed.2, ČSN 33 2000-5-54 ed.3, ČSN 33 3210, ČSN 33 3220, ČSN EN 50522, ČSN 33 3231, ČSN EN 50110-1 ed.2,

ČSN EN 50110-1 ed.3, ČSN 73 7505, vyhláška č.50/1978 sb.

Důležitá upozornění

Použitý materiál a způsob provedení musí odpovídat platným předpisům, normám ČSN, zákonu č. 22/1997 Sb. Případné změny oproti materiálu navrženému v projektové dokumentaci musí být odsouhlaseny provozovatelem zařízení, případně projektantem.

Při práci na elektrických zařízeních musí být dodržena příslušná ustanovení a dále následující základní normy:

ČSN 33 2000-5-52 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení

ČSN 33 2000-4-41, ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-43	ed. 2  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy

ČSN EN 50341-1	Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 45 kV - Část 1: Všeobecné požadavky - Společné specifikace

ČSN 33 2000-6	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize

ČSN 33 1500	Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení

ČSN EN 60529	Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)

ČSN 33 3240	Elektrotechnické předpisy. Stanoviště výkonových transformátorů

ČSN 33 0050-604		Provoz, výroba, přenos a rozvod elektrické energie.

ČSN 33 0340	Elektrotechnické předpisy. Ochranné kryty elektrických zařízení a předmětů

ČSN 33 2000-1 ed. 2		Elektrické instalace budov

ČSN 33 2000-3		Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení.

Část 3: Stanovení základních charakteristik

ČSN 33 2000-4-473		Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost.

Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti.

Oddíl 473:Opatření k ochraně proti nadproudům

ČSN 33 2000-5-52 ed. 2	Předpisy pro kladení silových el. vedení

ČSN 33 2000-5-54 ed. 3	Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba 	elektrických zařízení. Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN EN 50522		Uzemňování elektrických instalací AC nad 1 kV

ČSN 33 3210			Elektrotechnické předpisy. Rozvodná zařízení. Společná ustanovení

ČSN 33 3220			Elektrotechnické předpisy. Společná ustanovení pro elektrické stanice

ČSN 33 3231			Elektrotechnické předpisy. Trojfázové rozvodny pro napětí do 52 kV

ČSN 33 3320			Elektrické přípojky

ČSN 38 0810			Použití ochran před přepětím v silových zařízeních

ČSN 73 6005			Prostorová úprava vedení technického vybavení

ČSN 73 7505			Sdružené trasy městských vedení technického vybavení

ČSN ISO 3864			Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky

Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního      značení

ČSN EN 50110-1 ed.2		Obsluha a práce na elektrických zařízeních

vyhláška č.50/1978 Sb 		Odborná způsobilost v elektrotechnice

Ochranné a pracovní pomůcky dle PNE 38 1891

Stanice je vybavena ochrannými a pracovními pomůckami dle Místního provozního předpisu stávajícího provozovatele - BVV.

V Brně, září 2020

Jiří Puttner