## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 63900 | Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM
| Objednatel: |  | Brněnské komunikace a.s. |  |  |  | IČO: | 60733098
[7 empty] | DIČ: | CZ60733098
63900
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 02 | Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 02 | Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 03 | Silnoproudé instalace - samostatný položkový rozpočet |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 04 | Slaboproudé technologie - samostatný položkový rozpočet |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 05 | Vytápění a chlazení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 06 | Vzduchotechnika |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 07 | Měření a regulace - samostatný položkový rozpočet |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 08 | Zdravotně Technické instalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 09 | Gastro |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 01 | Měření a regulace |  |  | HSV |  |  | 0
| 1 | Větrání administrativy |  |  | HSV |  |  | 0
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Chlazení zasedacích místností |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | Větrání CHÚC |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 8 | Chlazení skladů |  |  | HSV |  |  | 0
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 7 | Větrání kotelny |  |  | PSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 712 | Povlakové krytiny |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 731 | Kotelny |  |  | PSV |  |  | 0
| 732 | Strojovny |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  | PSV |  |  | 0
| 778 | Podlahy plovoucí |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 786 | Zastiňující technika |  |  | PSV |  |  | 0
| 799 | Ostatní |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže SLN |  |  | MON |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže SLP |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 02 01 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 63900 | Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM | [24 empty] | STA
O: | 02 | Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Ostatní a vedlejší náklady | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
2 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště, provozní vlivy, BOZP | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
3 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
4 | 005124010R | Koordinační a inženýrská činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
5 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
6 | 00524 R | Předání a převzetí díla | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
7 | 005261010R | Pojištění dodavatele a pojištění díla | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
8 | 005261021R | Bankovní záruky za řádné provedení díla | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 02 02 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 63900 | Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM | [24 empty] | STA
O: | 02 | Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 02 | Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.55 |  |  |  |  | 39.78 | [5 empty] | DIL
1 | 113107320R00 | Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.20 cm | m2 | 3.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 1.55 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.376 | 1.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | ŽB patky : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1 : 8*0,5*0,5 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | P2 : 1*0,8*0,95 |  | 0.76 | [22 empty] | VV | 0
|  | P3 : 1*0,95*0,8 |  | 0.76 | [22 empty] | VV | 0
2 | 120901121R00 | Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách | m3 | 1.128 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 16.54 | 18.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | ŽB patky : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1 : 8*0,5*0,5*0,2 |  | 0.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | P2 : 1*0,95*0,8*0,1 |  | 0.08 | [22 empty] | VV | 0
|  | P3 : 1*0,95*0,8*0,2 |  | 0.15 | [22 empty] | VV | 0
|  | ostatní : 0,5 |  | 0.5 | [22 empty] | VV | 0
3 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 | 1.683 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 3.533 | 5.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | ŽB patky : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1 : 8*0,5*0,5*0,3 |  | 0.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | P2 : 0,5*0,95*1 |  | 0.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | P3 : 1*0,95*0,8*0,8 |  | 0.61 | [22 empty] | VV | 0
4 | 139711101R00 | Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 | m3 | 1.683 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 6.298 | 10.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 1,68300 |  | 1.68 | [22 empty] | VV | 0
5 | 162601102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m | m3 | 1.683 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.011 | 0.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 1,68300 |  | 1.68 | [22 empty] | VV | 0
6 | 162201203R00 | Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m | m3 | 1.683 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.668 | 1.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 1,68300 |  | 1.68 | [22 empty] | VV | 0
7 | 162201210R00 | Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 | m3 | 1.683 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.591 | 0.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 1,68300 |  | 1.68 | [22 empty] | VV | 0
8 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 1.683 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.652 | 1.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 1,68300 |  | 1.68 | [22 empty] | VV | 0
9 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 1.683 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 1,68300 |  | 1.68 | [22 empty] | VV | 0
10 | 215901101R00 | Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS | m2 | 3.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.005 | 0.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | ŽB patky : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1 : 8*0,5*0,5 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | P2 : 1*0,95*0,8 |  | 0.76 | [22 empty] | VV | 0
|  | P3 : 1*0,95*0,8 |  | 0.76 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10.04 |  | 0 |  |  |  |  | 221.7 | [5 empty] | DIL
11 | 229942111R00 | Trubkové mikropiloty z oc.11 523, hladké do D 80 mm | m | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05849 | 3.74 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 2.52 | 161.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně vyčištění vrtu, dodání a injektáž zálivky, sestavení mikropiloty, veškeré úpravy po injektování. | [24 empty] | POP |  | Včetně vyčištění vrtu, dodání a injektáž zálivky, sestavení mikropiloty, veškeré úpravy po injektování.
|  | ŽB patky : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1 : 8*8 |  | 64 | [22 empty] | VV | 0
12 | 229946111R00 | Hlavy mikropilot tlakových D do 80 mm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00854 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 3.95 | 31.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | ŽB patky : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1 : 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
13 | 275313511R00 | Beton základových patek prostý C 12/15 | m3 | 0.314 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 0.79 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.477 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ŽB patky : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1 : 8*0,5*0,5*0,1 |  | 0.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | P2 : 1*0,95*0,8*0,05 |  | 0.04 | [22 empty] | VV | 0
|  | P3 : 1*0,95*0,8*0,1 |  | 0.08 | [22 empty] | VV | 0
14 | 275321321R00 | Železobeton základových patek C 20/25 | m3 | 1.836 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 4.64 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.48 | 0.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ŽB patky : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1 : 8*0,5*0,5*0,5 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | P2 : 1*0,95*0,8*0,1 |  | 0.08 | [22 empty] | VV | 0
|  | P3 : 1*0,95*0,8*1,0 |  | 0.76 | [22 empty] | VV | 0
15 | 275351215RT1 | Bednění stěn základových patek - zřízení bednicí materiál prkna | m2 | 5.508 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0364 | 0.2 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.527 | 2.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Vrchní část patek, zarovnání : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1 : 8*(4*0,5)*0,25 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | P2 : 1*(2*0,95+2*0,8)*0,15 |  | 0.53 | [22 empty] | VV | 0
|  | P3 : 1*(2*0,95+2*0,8)*0,25 |  | 0.88 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koeficient přesahy: 0,02 |  | 0.11 | [22 empty] | VV | 4
16 | 275351216R00 | Bednění stěn základových patek - odstranění | m2 | 5.508 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.32 | 1.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 5,50800 |  | 5.51 | [22 empty] | VV | 0
17 | 275361821R00 | Výztuž základ. patek z betonářské oceli 10 505 (R) | t | 0.28992 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0212 | 0.3 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 23.531 | 6.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ŽB patky : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1 : 217,84/1000 |  | 0.22 | [22 empty] | VV | 0
|  | P2 : 1,86/1000 | [24 empty] | VV | 0
|  | P3 : 56,41/1000 |  | 0.06 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koeficient : 0,05 |  | 0.01 | [22 empty] | VV | 4
18 | 275361921RT8 | Výztuž základových patek ze svařovaných sítí průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81 | t | 0.2438 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0544 | 0.26 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 15.231 | 3.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ŽB patky : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1 : 170,5/1000 |  | 0.17 | [22 empty] | VV | 0
|  | P2 : 5,28/1000 |  | 0.01 | [22 empty] | VV | 0
|  | P3 : 56,41/1000 |  | 0.06 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koeficient : 0,05 |  | 0.01 | [22 empty] | VV | 4
19 | 380932215R00 | Výztuž D 12, vlepená do betonu vč. vyvrtání a vyčištění otvoru | m | 1.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00123 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.73 | 1.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | ŽB patky : | [24 empty] | VV | 0
|  | P2 : 6*0,15 |  | 0.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | P3 : 6*0,15 |  | 0.9 | [22 empty] | VV | 0
20 | 380932217R00 | Výztuž D 16, vlepená do betonu vč. vyvrtání a vyčištění otvoru | m | 13.125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00292 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.86 | 11.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | ŽB patky : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1 : 50*0,25 |  | 12.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koeficient : 0,05 |  | 0.63 | [22 empty] | VV | 4
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 430.5 |  | 0 |  |  |  |  | 4749.06 | [5 empty] | DIL
21 | 311271175R00 | Zdivo z tvárnic pórobetonových tl. 20 cm | m2 | 126.318 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1723 | 21.76 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.585 | 73.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1NP : (0,65+0,55)*2,95 |  | 3.54 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2NP : (0,9*12+1,4*2+1+3,7+1,1)*2,92+0,9*2,1 |  | 58.54 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3NP : (0,9*8+1,4*2+1)*2,92 |  | 32.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4NP : (0,9*8+1,4*2+1)*2,92 |  | 32.12 | [22 empty] | VV | 0
22 | 311271176R00 | Zdivo z tvárnic pórobetonových tl. 25 cm | m2 | 728.4563 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.23224 | 169.18 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.6492 | 472.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1NP : 2,95*1 |  | 2.95 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2NP : (34,6+36,94+14,27+19,15+4,42+3,4)*2,92 |  | 329.32 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2NP otvory : -(1,1*1,95*14+1,5*1,95*2+2,5*1,95*6+1,2*2,8+1,2*0,8*2+2,25*1,95*7-2,55*2,8) |  | -93.98 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3NP : (34,6+36,94+14,27+19,15+17,47)*2,92 |  | 357.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3NP otvory : -(1,1*1,95*14+1,5*1,95*2+2,5*1,95*6+1,2*2,8+1,2*0,8*2+2,25*1,95*7-2,55*2,8+2,4*1,95*3+2,25*1,95) |  | -112.41 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4NP : (34,6+36,94+14,27+19,15+17,47)*2,92 |  | 357.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4NP otvory : -(1,1*1,95*14+1,5*1,95*2+2,5*1,95*6+1,2*2,8+1,2*0,8*2+2,25*1,95*7-2,55*2,8+2,4*1,95*3+2,25*1,95) |  | -112.41 | [22 empty] | VV | 0
23 | 311271177R00 | Zdivo z tvárnic pórobetonových tl. 30 cm | m2 | 12.9989 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.27964 | 3.64 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.7815 | 10.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1NP : 2,95*(0,5+0,7+0,7+1,6+0,82) |  | 12.74 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koeficient : 0,02 |  | 0.25 | [22 empty] | VV | 4
24 | 317121049RT2 | Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 375 cm překlad nenosný NEP 100-2500, 250 x 24,9 x 10 cm | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05272 | 0.63 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.5779 | 6.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | P4 : 12 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
25 | 311101212R00 | Vytvoření prostupů pl. do 0,05 m2 v nosných zdech | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.315 | 3.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
26 | 317121047RT4 | Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm překlad nenosný NEP 150-1250, 124 x 24,9 x 15 cm | kus | 86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03979 | 3.42 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.242 | 20.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | P3 : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | P5 : 81 |  | 81 | [22 empty] | VV | 0
27 | 317121044RU2 | Překlad nosný pórobeton, světlost otv. do 180 cm překlad nosný NOP 300-1750, 174 x 24,9 x 30 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1109 | 0.11 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.301 | 0.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | P1 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
28 | 317941121RU2 | Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně dodávky profilu U č.10 | t | 0.95179 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0995 | 1.05 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 18.175 | 17.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | P9 : 3,3*1*25,3/1000 |  | 0.08 | [22 empty] | VV | 0
|  | P10 : 3,17*1*25,3/1000 |  | 0.08 | [22 empty] | VV | 0
|  | P11 : 3,1*3*25,3/1000 |  | 0.24 | [22 empty] | VV | 0
|  | P12 : 2,1*2*25,3/1000 |  | 0.11 | [22 empty] | VV | 0
|  | P13 : 2,05*6*25,3/1000 |  | 0.31 | [22 empty] | VV | 0
|  | P14 : 1,95*1*25,3/1000 |  | 0.05 | [22 empty] | VV | 0
|  | P15 : 1,7*2*25,3/1000 |  | 0.09 | [22 empty] | VV | 0
29 | 317941123RU2 | Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu U č.14 | t | 11.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0971 | 13.08 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 16.583 | 197.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | P6 : 1,56*2 |  | 3.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | P7 : 1,4*2 |  | 2.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | P8 : 1,5*2*2 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
30 | 342012222R00 | Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,1x oplášť.,RF 12,5mm | m2 | 21.7878 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03113 | 0.68 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.99 | 21.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1NP : 0,7*7,14 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2NP : ((1,9+0,72)*2,83)-0,9*2,02 |  | 5.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3NP : ((1,9+0,72)*2,83)-0,9*2,02 |  | 5.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4NP : ((1,9+0,72)*2,83)-0,9*2,02 |  | 5.6 | [22 empty] | VV | 0
31 | 342255020R00 | Příčky z desek pórobetonových tl. 5 cm | m2 | 35.9415 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04646 | 1.67 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.51745 | 18.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1NP : (0,35+0,5)*2,95 |  | 2.51 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2NP : (0,35*4+0,4*5+0,5)*2,92 |  | 11.39 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3NP : (0,35*5+0,4*6)*2,92 |  | 12.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4NP : (0,35*4+0,4*5)*2,92 |  | 9.93 | [22 empty] | VV | 0
32 | 317121044RU1 | Překlad nosný pórobeton, světlost otv. do 180 cm překlad nosný NOP 300-1500, 149 x 24,9 x 30 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.09575 | 0.1 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.301 | 0.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | P2 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
33 | 342255022R00 | Příčky z desek pórobetonových tl. 7,5 cm | m2 | 144.102 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05654 | 8.15 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.51745 | 74.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2NP : (7,075*2+5,6)*2,92 |  | 57.67 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3NP : (7,4*2)*2,92 |  | 43.22 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4NP : (7,4*2)*2,92 |  | 43.22 | [22 empty] | VV | 0
34 | 342255024R00 | Příčky z desek pórobetonových tl. 10 cm | m2 | 2182.6708 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.07471 | 163.07 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.52915 | 1154.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1NP : (6,52+7,14+2,1+4,6+2,49+6,75+0,4*2+0,75+2,5+4,6+3,9+1,9+1,9+3)*3,05 |  | 149.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1NP otvory : -(1,5+0,9+0,8*4+0,7)*2,1+5,2*1,25+1*1,25 |  | -5.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2NP 217-228 : (1,875+7,140+5,625+1,5+2,625+24,875+5,615*7+1,4*3+3,475+3,9+1,615+4,8+1,85+2,115+2,9+1,4*2)*2,92 |  | 322.95 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2NP 229,230,237-240 : (5,55+5,55+5,325+3,495+4,525+9,125+1,95+8,9+4,525+6,475)*2,92 |  | 161.83 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2NP 202-204, 211 : (7,075+1,9+7,8+10,4+6,775+6,775+3,8+1,7*2+3,75+1,9*2+8,4+2,7+4,125+3,1+5,52+3,9+1,9+3,37+1,9+5,52+3,75+3,13)*2,92 |  | 300.15 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2NP otvory : -(1,4+0,8*28+0,7*9+0,9)*2,1 |  | -65.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3NP 311-314,332-319-321 : (1,875+6,7+32,365+5,315*7+5,2+1,4*3+3,475+3,9+1,615+4,8+1,85+2,115+2,9+1,4*2)*2,92 |  | 324.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3NP 322-330,310 : (1,6+1,625+4,42+5,325+5,8*2+6,775*7+2,65+4,35+3,5+3,5+3,525+3,625+2,8+3,69)*2,92 |  | 290.93 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3NP otvory : -(1,5*2+0,8*19+1,4*2+0,7*8+0,9)*2,1 |  | -57.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4NP 414-425 : (1,875+6,7+32,375+1,6+1,675+5,175+5,615*4+5,2*2+1,4*3+3,475+3,9+1,615+4,8+1,85+2,115+2,9+1,4*2)*2,92 |  | 320.95 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4NP 401-413, 426, 427 : (0,31*4,67+3,475+2+3,22+5,6+6,075+3,35+5,52+6,85+2,7+4,175+22,025+6,775*3+3,975*3+1,8*3)*2,92 |  | 303.94 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4NP otvory : (0,9*20+1,4*2+1+0,8*8)*2,1 |  | 59.22 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5NP : (6,35+6,65+3,15)*2,92 |  | 47.16 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5NP otvory : -(1,5*3)*2,1 |  | -9.45 | [22 empty] | VV | 0
|  | Komín 1NP : 3,32*(0,425+0,75+0,425+0,75) |  | 7.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Komín 2NP : 3,3*(1,075*2+0,75*2) |  | 12.04 | [22 empty] | VV | 0
|  | Komín 3NP : 3,3*(0,75*2+0,6*2) |  | 8.91 | [22 empty] | VV | 0
|  | Komín 4NP+5NP : 4,13*(0,75*2+0,6*2) |  | 11.15 | [22 empty] | VV | 0
35 | 342255028R00 | Příčky z desek pórobetonových tl. 15 cm | m2 | 148.8919 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.11219 | 16.7 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.55489 | 82.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1NP : (1,85*3,05+0,84)*2,95-0,9*2,1 |  | 17.23 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2NP : (3+3,665+1+1+0,975+8,25+2,52*3)*2,95 |  | 75.08 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3NP : (3+3,665+5,85)*2,95 |  | 36.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4NP : (3+3,665)*2,95 |  | 19.66 | [22 empty] | VV | 0
36 | 342948111R00 | Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. | m | 299.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00102 | 0.31 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.223 | 66.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. | [24 empty] | POP
|  | 1NP : 15*3,05 |  | 45.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2NP : 37*2,92 |  | 108.04 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3NP : 25*2,92 |  | 73 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4NP : 25*2,92 |  | 73 | [22 empty] | VV | 0
37 | 346481111RT2 | Zaplentování a plentování rýh, nosníků rabicovým pletivem s použitím suché maltové směsi | m2 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00542 | 0.14 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.89205 | 22.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
38 | 347013111RZ1 | Předstěna a opláštění SDK,1xoc.kce CD,1xRB (1xRBI) 12,5mm bez dodávky izolace | m2 | 830.5362 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01147 | 9.53 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.85 | 705.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně: | [24 empty] | POP
|  | - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr | [24 empty] | POP
|  | - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu | [24 empty] | POP
|  | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. | [24 empty] | POP |  | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.
|  | SDK deska dle prostředí a požadavků PD : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 122/2,101-103,133-137 : ((0,63+0,1*2+6,42+0,14+0,4*2+1+0,25+6,05+0,25+0,14)+(0,25*2+0,6)+(0,4+0,6+0,7+0,1)+(0,65+0,1+6,38+0,3+0,31+1,3+1,15+0,3+0,25+0,4*2+4,08+0,65+0,21+1,8+2,84+0,1+0,61))*2,95 |  | 119.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 131, 129, 125 : ((0,1*2+0,6)+(0,27*2+0,1*4+5,18*2+0,71+0,6+0,15+0,26)+(0,55+0,25))*2,95 |  | 43.13 | [22 empty] | VV | 0
|  | 124 : (1+0,5)*2,95 |  | 4.42 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1NP otvory : -((1,5*2,05+1*2,02)*2) |  | -10.19 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 216-230 : ((0,49+0,35+0,44)+(0,45*2+0,35*3+0,5*2)+(1,25+4,365+0,45*2+1+0,225+6,215+4,795+0,2+0,3+2,895+0,25+0,6)+(0,3+0,295)+(0,3*2+0,5)+(1,04*2+0,9)+(0,6+0,25+2,595+0,3+0,2+3,195)+(0,3+0,4)+(0,4+0,6)+(0,59*2+0,4*2)+(0,25+0,575))*2,83 |  | 123.23 | [22 empty] | VV | 0
|  | 201-215,231-240 : (0,85+0,5+0,35+0,6+6,475+0,375+6,475+4,65+3,65+0,325+0,175+0,7+0,35*2+0,3+0,55+0,175*4+0,5*2+0,5+0,3*2+0,3+0,35+2,5+3,435+0,425+0,45+0,425+0,35+1,3*2+0,55+1,67+0,3+0,8+0,45+0,175+0,3)*2,83 |  | 126.09 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 311-323 : (0,49+0,35*3+0,45*2+0,5*2+0,44+0,65+0,35+1,35+0,4*2+0,64+0,25+0,73+0,35+0,25+2,895+3,195+0,2+0,3+0,94*2+0,9+0,3+0,2+3,195+2,595+0,25+0,25+5,075+0,375*2+0,6+0,35+0,49*2+0,45+0,25*2+0,9+0,55*2+0,3+0,25+0,8)*2,83 |  | 106.03 | [22 empty] | VV | 0
|  | 310,301, 324-331 : (0,35*3+0,45+0,5*5+0,175*4+0,425+0,65+0,175+0,45+0,65*2+0,425*2+0,65+0,55+0,325*2+0,5+0,45*2+0,55+1,1+0,15+2,9+0,6+1,35*2+0,775*2+0,52+0,175+0,425+1,85+0,52*2+0,175*2+1,73+0,6*2+1,2+0,35+0,6+0,85+0,5)*2,83 |  | 90.96 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 414-427 : (0,49+0,35*3+0,45*2+0,5*2+0,44+0,65+0,35+1,35+0,4*2+0,64+0,25+0,73+0,35+0,25+2,895+3,195+0,2+0,3+0,94*2+0,9+0,3+0,2+3,195+2,595+0,25+0,25+5,075+0,375*2+0,6+0,35+0,59*2+0,4*2)*2,83 |  | 96.69 | [22 empty] | VV | 0
|  | 401-411 : (0,5+0,85+0,35+0,6+0,6*2+0,8+0,45+0,175*2+0,45*2+0,5*2+0,635+0,45+1,48+0,5+0,1+0,425+0,775+0,4+1,5*2+0,67+2,7+0,55+0,65+0,5+0,325*2+0,45*2+0,55+0,5*4+0,175*8+0,425*2+0,65*2+0,65+0,425+0,175+0,45+0,35*2+0,5+0,35+0,45)*2,83 |  | 88.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5NP : (2,2+2,8+1,3+2,55)*2,92 |  | 25.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koeficient : 0,02 |  | 16.29 | [22 empty] | VV | 4
39 | 342264051RT1 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 967.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01215 | 11.75 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.011 | 977.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | SDK deska dle prostředí a požadavků PD : | [24 empty] | VV | 0
|  | S18 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1NP : 41,27+78,19 |  | 119.46 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2NP : 24,66+17,29 |  | 41.95 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3NP : 44,84+25,61+6,36+18,85+16,68+23,52+23,55+30,29+129,57+19,55+21,54+21,15+21,64 |  | 403.15 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4NP : 83,57+23,79+23,52+23,54+30,29+21,69+44,66+19,55+21,8+21,05+21,64+25,61+6,36+19+16,68 |  | 402.75 | [22 empty] | VV | 0
40 | 342264051RT2 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 258.6948 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01373 | 3.55 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.011 | 261.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | SDK deska dle prostředí a požadavků PD : | [24 empty] | VV | 0
|  | S16,S17 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2NP : 46,58+30,69 |  | 77.27 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3NP : 46,99+31,45 |  | 78.44 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4NP : 46,61+31,38 |  | 77.99 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5NP : 17,46 |  | 17.46 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koeficient : 0,03 |  | 7.53 | [22 empty] | VV | 4
41 | 342264098R00 | Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 | m2 | 12.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.58 | 7.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 3NP : 6,36 |  | 6.36 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4NP : 6,36 |  | 6.36 | [22 empty] | VV | 0
42 | 311271182R00R | Zdivo z tvárnic pórobetonových tl. 45 cm | m2 | 3.3099 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1442 | 0.48 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.88 | 2.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1NP : 2,95*(0,55*2) |  | 3.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koeficient : 0,02 |  | 0.06 | [22 empty] | VV | 4
43 | 767584502R00R1 | Montáž podhledů kazetových na ocel.konstr.nad 1500x300mm vč. dodávky roštu a kazet z min. vlny jílu a, škrobu s nástřikem - specifikace dle PD | m2 | 224.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.87 | 195.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | S20 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2NP : 73,46 |  | 73.46 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3NP : 75,4 |  | 75.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4NP : 75,4 |  | 75.4 | [22 empty] | VV | 0
44 | 767584502R00R2 | Montáž podhledů kazetových na ocel.konstr.60x60 cm vč. dodávky roštu a kazet s min. deskou s nástřikem, specifikace dle PD | m2 | 378.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.87 | 329.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | S19 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2NP : 22,85+10,5+1,87+7,24+16,12+12,4+6,47+6,43+9,09+11,94+3,58+18,33+15,95+1,27+11,34 |  | 155.38 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3NP : 3,58+18,4+15,95+1,27+9,96+22,84+17,62+11,34 |  | 100.96 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4NP : 24,6+9,83+22,84+17,62+18,4+15,95+1,27+11,34 |  | 121.85 | [22 empty] | VV | 0
45 | 314231256RA0 | Kompletní dodávka a montáž komínové sestavy a obezdívky ukončení dle PD (NK1, NK2) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.4738 | 1.47 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 24.2825 | 24.28 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 495.64 |  | 0 |  |  |  |  | 1833.01 | [5 empty] | DIL
46 | 411321414R00 | Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 | m3 | 160.8443 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5251 | 406.15 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.987 | 158.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1NP strop : 0,25*(6,0*4,8)-0,25*(2,75*4,1) |  | 4.38 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,25*(6*4,8)-0,25*(2,75*4,2) |  | 4.31 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,25*(6,2*1,75)-0,25*(0,75*0,4) |  | 2.64 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,25*(1,2*2,4) |  | 0.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2NP : (10,8*34,35+14,95*17,5+8,15*14,02)*0,065 |  | 48.55 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3NP : (10,8*34,35+14,95*17,5+8,15*14,02)*0,065 |  | 48.55 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4NP : (10,8*34,35+14,95*17,5+8,15*14,02)*0,065 |  | 48.55 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koeficient : 0,02 |  | 3.15 | [22 empty] | VV | 4
47 | 411351205R00 | Bednění stropů deskových, podepřen, do 3,5m, 12kPa | m2 | 49.1691 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04252 | 2.09 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.879 | 43.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | (6,0*4,8)-(2,75*4,1) |  | 17.52 | [22 empty] | VV | 0
|  | (6*4,8)-(2,75*4,2) |  | 17.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | (6,2*1,75)-(0,75*0,4) |  | 10.55 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,2*2,4) |  | 2.88 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koeficient přesahy: 0,02 |  | 0.96 | [22 empty] | VV | 4
48 | 411351206R00 | Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 12kPa | m2 | 49.1691 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.436 | 21.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 49,16910 |  | 49.17 | [22 empty] | VV | 0
49 | 411351801R00 | Bednění čel stropních desek, zřízení | m | 535.0002 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03047 | 16.3 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.87 | 465.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1NP (otvory) schodiště : 2,75*2+4,1*2+2,75*2+4,2*2+0,75*2+0,4*2 |  | 29.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2NP : 34,8+42,9+14,8+17,3+18,95+(6*3*2) |  | 164.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3NP : 34,8+42,9+14,8+17,48+18,95+(6*3*2) |  | 164.93 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4NP : 34,8+42,9+14,8+17,48+18,95+(6*3*2) |  | 164.93 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koeficient přesahy: 0,02 |  | 10.49 | [22 empty] | VV | 4
50 | 411351802R00 | Bednění čel stropních desek, odstranění | m | 535.0002 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.232 | 124.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 535,00020 |  | 535 | [22 empty] | VV | 0
51 | 411351901R00 | Bednění prostupu plochy do 0,06 m2 | kus | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00689 | 0.81 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.887 | 104.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | kanalizace DN160 : 18 |  | 18 | [22 empty] | VV | 0
|  | kanalizace DN110 : 7 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
|  | kanalizace DN75 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | vodovod DN110 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | vodovod 315x115 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | UT 365x140 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 310x235 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 465x160 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | kanalizace DN160 : 19 |  | 19 | [22 empty] | VV | 0
|  | kanalizace DN110 : 7 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
|  | vodovod 335x140 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | vodovod 315x115 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | UT 235x115 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | UT 260x115 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | UT 430x140 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | UT 450x155 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | UT 930x175 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | UT 865x165 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | UT 910 x180 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 300x200 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 200x100 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | kanalizace DN160 : 14 |  | 14 | [22 empty] | VV | 0
|  | kanalizace DN110 : 7 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
|  | vodovod 335x140 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | vodovod 470x115 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | UT 450x155 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | UT 910x180 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | UT 235x140 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | UT 875x165 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 225x190 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | kanalizace DN160 : 12 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
|  | kanalizace DN110 : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | UT 910x180 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | UT 395x145 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 370x160 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | vodovod 100x275 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
52 | 411351902R00 | Bednění prostupu plochy do 0,25 m2 | kus | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.013 | 0.43 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.282 | 42.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VZT : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 500x260 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 830xx260 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 415x260 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1250x325 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 400x750 - komín : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 660x950 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 500x260 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 500x225 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 780x380 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 600x455 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 455x300 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 830x200 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 400x750 - komín : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 500x260 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 500x225 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 600x1,785 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 660x500 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 600x455 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 500x350 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 400x750 - komín : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 600x260 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 800x1000 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1000x700 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1470x600 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 600x455 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 660x415 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 400x750 - komín : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
53 | 411354177R00 | Podpěrná konstr. stropů do 30 kPa - zřízení | m2 | 48.205 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00754 | 0.36 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.676 | 32.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 48,20500 |  | 48.2 | [22 empty] | VV | 0
54 | 411354178R00 | Podpěrná konstr. stropů do 30 kPa - odstranění | m2 | 48.205 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.23 | 11.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 48,20500 |  | 48.2 | [22 empty] | VV | 0
55 | 411354255R00 | Bednění stropů plech pozink. vlna 50 mm tl. 0,8 mm | m2 | 2720 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01059 | 28.8 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.135 | 367.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | JC položky zahrnuje i 8,5% přesahů, tedy jedná se o pohledovou plochu 1 m2 s normou položky obsahujícího materiál o výměře 1,085 m2/1 m2 pohledové plochy. | [24 empty] | POP |  | JC položky zahrnuje i 8,5% přesahů, tedy jedná se o pohledovou plochu 1 m2 s normou položky obsahujícího materiál o výměře 1,085 m2/1 m2 pohledové plochy.
|  | dle výkazu výměr statické části : 2720 |  | 2720 | [22 empty] | VV | 0
56 | 411361821R00 | Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R) vložení do žebra | t | 8.3335 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0214 | 8.51 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 26.616 | 221.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1NP u schodiště (100kg/m3) : (1,8*3*2*0,3)*0,1 |  | 0.32 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4bm/m2 R12 - 0,888kg/m(do trap. plechů) : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2NP : (10,8*34,35+14,95*17,5+8,15*14,02-(6*3))*4*0,888/1000 |  | 2.59 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3NP : (10,8*34,35+14,95*17,5+8,15*14,02-(6*3))*4*0,888/1000 |  | 2.59 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4NP : (10,8*34,35+14,95*17,5+8,15*14,02-(6*3))*4*0,888/1000 |  | 2.59 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koeficient : 0,03 |  | 0.24 | [22 empty] | VV | 4
57 | 411361921RT4 | Výztuž stropů svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30 | t | 12.9328 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0455 | 13.52 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 15.211 | 196.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2NP : (10,8*34,35+14,95*17,5+8,15*14,02)*4,44/1000 |  | 3.32 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3NP : (10,8*34,35+14,95*17,5+8,15*14,02)*4,44/1000 |  | 3.32 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4NP : (10,8*34,35+14,95*17,5+8,15*14,02)*4,44/1000 |  | 3.32 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koeficient 30% překrytí: 0,3 |  | 2.98 | [22 empty] | VV | 4
58 | 417321315R00 | Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 | m3 | 6.854 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5251 | 17.31 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.448 | 9.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | atiky : 0,25*0,2*(34,8+42,9+14,8+8,16+17,47+18,95) |  | 6.85 | [22 empty] | VV | 0
59 | 417351111R00 | Bednění ztužujících věnců - zřízení | m | 27.416 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04965 | 1.36 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.94 | 25.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | atiky : 0,2*(34,8+42,9+14,8+8,16+17,47+18,95) |  | 27.42 | [22 empty] | VV | 0
60 | 417351113R00 | Bednění ztužujících věnců - odstranění | m | 27.416 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.29 | 7.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 27,41600 |  | 27.42 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 36.44 |  | 0 |  |  |  |  | 3631.4 | [5 empty] | DIL
61 | 601011241RT1 | Štuk na stropech, strojně tloušťka vrstvy 2 mm vč. penetrace | m2 | 558.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00307 | 1.71 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.29 | 161.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení. | [24 empty] | POP
|  | 1NP : 99,07+20,91+54,27+18,4+39,49+5,21+43,3+10,47+107,33+23,41+10,49+19,82+8,54+6,72+41,04+10+40 |  | 558.47 | [22 empty] | VV | 0
62 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.078 | 7.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
63 | 612409991R00 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod. | m | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00371 | 0.93 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.1818 | 45.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
64 | 612473186R00 | Příplatek za zabudované rohovníky, stěny | m | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0.14 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
65 | 784191201R00 | Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x | m2 | 7646.4758 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.54 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.03248 | 248.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 335 : 7646,47578 |  | 7646.48 | [22 empty] | VV | 0
66 | 602011241RT1 | Štuk na stěnách vnitřní, strojně tloušťka vrstvy 2 mm vč. penetrace | m2 | 5009.677 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0025 | 12.52 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.22 | 1102.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 102 : 2,95*(7,3+12+7,14)-(1,1*1,95*6+1,5*2,02+3*1,25) |  | 58.35 | [22 empty] | VV | 0
|  | 103 : 2,95*(12,3*2) |  | 72.57 | [22 empty] | VV | 0
|  | 119 : 2,95*(4,85+5,4)-(0,9*2,02*2+0,8*2,02*1+2,05*1,7) |  | 21.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 121 : 2,95*(0,7*2+3,45) |  | 14.31 | [22 empty] | VV | 0
|  | 122 : 0,85*(2*2+1,9*2+1,9*2+2,9*2)-(0,9*2,02*3+1,2*0,8) |  | 8.38 | [22 empty] | VV | 0
|  | 122/2 : 2,95*(7,3*2+5,575)-(1,5*2,05*2+1,26*2,85+1,1*1,95*2) |  | 45.49 | [22 empty] | VV | 0
|  | 123 : 0,85*(0,9*2+1,7*2)-(0,8*2,02) |  | 2.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 124 : 2,95*(3,9+1,3+2,9+1,8)-(0,9*2,02+1,2*0,8) |  | 26.43 | [22 empty] | VV | 0
|  | 125 : 2,95*(3,79+0,375+1,3+6,675)-(1,7*2,05) |  | 32.33 | [22 empty] | VV | 0
|  | 126 : 2,95*(2,85+1,85+2,45+1,7)-(1*2,02*2) |  | 22.07 | [22 empty] | VV | 0
|  | 127 : 2,95*(7,15*2+6*2)-(1*2,02*2+3,15*2,05+1,2*2,95+2,55*2,95+1,7*2,85+2,3*1,95) |  | 46.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | 129 : 2,95*(12,15+11,1+6,05+3,85)-(1*2,02+2,1*2,85+1,5*2,85+1,7*2,85) |  | 80.67 | [22 empty] | VV | 0
|  | 131 : 2,95*(4,75*2+2,25+0,4*2)-(1*2,02-0,6*2,95) |  | 36.77 | [22 empty] | VV | 0
|  | 132 : 2,95*(4,535*2+4,75)-(1*2,02) |  | 38.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | 133 : 2,95*(2,39+2,84+2,49)-(2,35*2,85+1*2,02) |  | 14.06 | [22 empty] | VV | 0
|  | 134 : 2,95*(4,6*2+1,5*2)-(0,9*2,02) |  | 34.17 | [22 empty] | VV | 0
|  | 136 : 2,95*(8,25*2+1,15*2)+0,85*(1,5*2+0,825*2+2,8+1,175+1,3+0,75+0,1+0,85+1,15+0,3+0,25+1,175) |  | 67.78 | [22 empty] | VV | 0
|  | 137 : 2,95*(7,54*2+5,5*2)-(1*2,02+1,2*2,02+3*1,25) |  | 68.74 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 217 : 2,92*(5,85*2+4,2*2)-(0,9*2,02) |  | 56.87 | [22 empty] | VV | 0
|  | 218 : 2,92*3,13-0,9*2,02 |  | 7.32 | [22 empty] | VV | 0
|  | 201 : 2,92*(3,48+2,1+5,52+2,9+5,01+0,85+0,51+2,713+1,6)-(0,9*2,02*6+0,88*2,02*1+2,9*2,05) |  | 53.44 | [22 empty] | VV | 0
|  | 202 : 0,82*(1,9*2+2,27*2+3,37*2+1,9*2+0,95*2+0,1)-(0,9*2,02*3) |  | 11.67 | [22 empty] | VV | 0
|  | 203 : 0,82*(1,7*2+1,1*2)-(0,8*2,02) |  | 2.98 | [22 empty] | VV | 0
|  | 204 : 2,92*(2,9*1,95+3,9+1,5)-(0,9*2,02+1,2*0,8+0,5*(3,9+0,6)) |  | 27.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | 205 : 2,92*(3,65+4,65+2,79+0,535+3,420)-(0,9*2,02+2,25*1,95) |  | 37.73 | [22 empty] | VV | 0
|  | 206 : 2,92*(3,4*2+3,75*2-0,51)-(0,9*2,02*2) |  | 36.63 | [22 empty] | VV | 0
|  | 207 : 0,82*(3,6*2+1,9*2+0,9*4+1,5*2) |  | 14.43 | [22 empty] | VV | 0
|  | 208 : 0,82*(3,6*2+1,9*2+0,9*4+1,5*2-0,325-0,25) |  | 13.96 | [22 empty] | VV | 0
|  | 209 : 2,92*(3,25+2,5+3,475+1,75)-(0,9*2,02*2+2,5*1,95) |  | 23.54 | [22 empty] | VV | 0
|  | 210 : 2,92*(8,4+2,55+2,8+4,25+2,65+2+5,53)-(0,9*2,02*4+2,5*1,95+2,55*2,95+1,2*2,95+2,9*2,5) |  | 51.83 | [22 empty] | VV | 0
|  | 211 : 2,92*(4,125*2+1,9+2,7)-(0,9*2,02) |  | 35.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | 216 : 2,92*(26,375*2+2,625+1,5+10,625*2+10,4*2+1,5)-(1,5*2,05+0,9*2,02*18+1,5*2,05+0,8*2,02+1*2,02) |  | 250.73 | [22 empty] | VV | 0
|  | 217 : 0,82*(1,75*2+2,15+1,95) |  | 6.23 | [22 empty] | VV | 0
|  | 218 : 0,82*(2,55*2+1,65*2+3,665+4,665+2,75+0,9*6+1,2*5+3,3+3,115)+2,92*1,3-(1,1*1,95) |  | 32.23 | [22 empty] | VV | 0
|  | 219 : 0,82*(1,415+1+0,2+1,4+1,45+1,4+0,2+1,1+3,9*3+3,275*2+0,9*4+1,2*6)+0,88*1,1 |  | 31.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | 220 : 0,82*(0,9*2+1,415*2) |  | 3.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 221 : 2,92*(5,365+5,615+1,975+1,55)-(1,1*1,955+0,5*3,6+0,9*2,02) |  | 36.59 | [22 empty] | VV | 0
|  | 222 : 2,92*(5,615+5,025+3,5+3,1)-(1,1*1,95*2+0,9*2,02) |  | 44.23 | [22 empty] | VV | 0
|  | 223 : 2,92*(5,025+5,315+3,9+3,1)-(1,1*1,95*2+0,9*2,02) |  | 44.52 | [22 empty] | VV | 0
|  | 224 : 2,92*(5,615+1,5+1,5+5,315+3,9)-(1,1*1,95*2+0,9*2,02) |  | 45.96 | [22 empty] | VV | 0
|  | 225 : 2,92*(5,315+3,2+1,6+2,625+2,125)-(1,1*1,95*2+0,9*2,02) |  | 37.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | 226 : 2,92*(5+5,265+5,325)-(0,9*2,02+1,5*2,05+1,1*1,95*3) |  | 34.19 | [22 empty] | VV | 0
|  | 227 : 2,92*(1,525+3,57+1,875) |  | 20.35 | [22 empty] | VV | 0
|  | 228 : 2,92*(5,55+1,5+5,35)-(0,9*2,02+2,25*1,95*2) |  | 25.61 | [22 empty] | VV | 0
|  | 229 : 2,92*(5,3+5,35)-(0,9*2,02+2,25*1,95*2) |  | 20.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 230 : 2,92*(5,075+3,495+5,325) |  | 40.57 | [22 empty] | VV | 0
|  | 232 : 2,92*(3,35*2+6,775*2)-(0,9*2,02+2,5*1,95) |  | 52.44 | [22 empty] | VV | 0
|  | 233 : 2,92*(3,5*2+6,775*2)-(0,9*2,02+2,5*1,95) |  | 53.31 | [22 empty] | VV | 0
|  | 234 : 2,92*(3,35*2+6,775*2)-(0,9*2,02+2,5*1,95) |  | 52.44 | [22 empty] | VV | 0
|  | 235 : 2,92*(7,075*2+5,775*2)-(0,9*2,02+1,5*1,95+2,5*1,95) |  | 65.43 | [22 empty] | VV | 0
|  | 236 : 2,92*(7,075*2+2,5*2)-0,9*2,02 |  | 54.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 237 : 2,92*(7,425*2+4,525*2)-(0,9*2,02+2,25*1,95) |  | 63.58 | [22 empty] | VV | 0
|  | 238 : 2,92*(3,35*2+6,475*2)-(0,9*2,02+2,4*1,95) |  | 50.88 | [22 empty] | VV | 0
|  | 239 : 2,92*(3,325*2+6,475*2)-(0,9*2,02+2,4*1,95) |  | 50.73 | [22 empty] | VV | 0
|  | 240 : 2,92*(3,175*2+6,475*2)-(0,9*2,02+2,4*1,95) |  | 49.86 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 301 : 2,92*(8,375*2+7,2*2)-(1,2*2,92+1,5*2,05+2,5*1,95+0,9*2,02) |  | 77.69 | [22 empty] | VV | 0
|  | 302 : 2,92*(32,375*2+22,415*2)-(1,5*2,05+0,9*2,02*17+6,7*2,3*2+1,5*2,02+0,8*2,02+1*2,02) |  | 248.51 | [22 empty] | VV | 0
|  | 310 : 2,92*(7,425*2+6,125*2)-(0,9*2,02+2,25*1,95) |  | 72.93 | [22 empty] | VV | 0
|  | 311 : 0,82*(1,75*2+2,15+1,95) |  | 6.23 | [22 empty] | VV | 0
|  | 312 : 0,82*(2,55*2+1,65*2+3,665+4,665+2,75+0,9*6+1,2*5+3,3+3,115)+2,92*1,3-(1,1*1,95) |  | 32.23 | [22 empty] | VV | 0
|  | 313 : 0,82*(1,415+1+0,2+1,4+1,45+1,4+0,2+1,1+3,9*3+3,275*2+0,9*4+1,2*6)+0,88*1,1 |  | 31.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | 314 : 0,82*(0,9*2+1,415*2) |  | 3.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 319 : 2,92*(5,615+4,365+5,725+5,325)-(1,1*1,95*3+1,5*2,05*2) |  | 48.82 | [22 empty] | VV | 0
|  | 320 : 2,92*(1,4+3,725+1,6+1,625+5,35)-(2,25*1,95*2+0,9*2,02) |  | 29.41 | [22 empty] | VV | 0
|  | 321 : 2,92*(3,57*2+1,875*2)-0,9*2,02 |  | 29.98 | [22 empty] | VV | 0
|  | 322 : 2,92*(5,3+5,35)-(0,9*2,02+2,25*1,95*2) |  | 20.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 323 : 2,92*(5,075+3,495+5,325)-(0,*2,02+2,25*1,95) |  | 36.19 | [22 empty] | VV | 0
|  | 324 : 2,92*(3,69*2+2,9*2)-(0,9*2,02) |  | 36.67 | [22 empty] | VV | 0
|  | 325 : 2,92*(6,775*2+3,625*2)-(0,92*2,25+2,5*1,95) |  | 53.79 | [22 empty] | VV | 0
|  | 326 : 2,92*(6,775*2+3,525*2)-(0,92*2,25+2,5*1,95) |  | 53.21 | [22 empty] | VV | 0
|  | 327 : 2,92*(6,775*2+3,5*2)-(0,92*2,25+2,5*1,95) |  | 53.06 | [22 empty] | VV | 0
|  | 328 : 2,92*(6,775*2+3,5*2)-(0,92*2,25+2,5*1,95) |  | 53.06 | [22 empty] | VV | 0
|  | 329 : 2,92*(6,775*2+4,525*2)-(0,92*2,25+2,5*1,95) |  | 59.05 | [22 empty] | VV | 0
|  | 330 : 2,92*(6,775*2+2,65*2)-(0,92*2,25+1,5*1,95) |  | 50.05 | [22 empty] | VV | 0
|  | 331 : 2,92*(21,6*2+6,495*2)-(6,7*2,3*2+2,4*1,95*3+2,25*1,95+1,96*2,35+1,2*0,8*2) |  | 108.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | 332 : 2,92*(5,365+5,615+1,975+1,55)-(1,1*1,955+0,5*3,6+0,9*2,02) |  | 36.59 | [22 empty] | VV | 0
|  | 333 : 2,92*(5,315*2+3,1*2)-(1,1*1,95*2+0,9*2,02) |  | 43.04 | [22 empty] | VV | 0
|  | 334 : 2,92*(5,315*2+3,1*2)-(1,1*1,95*2+0,9*2,02) |  | 43.04 | [22 empty] | VV | 0
|  | 335 : 2,92*(5,315*2+3,9*2)-(1,1*1,95*2+0,9*2,02) |  | 47.71 | [22 empty] | VV | 0
|  | 336 : 2,92*(5,315*2+3,9*2)-(1,1*1,95*2+0,9*2,02) |  | 47.71 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 401 : 2,92*(2,55+2,8+4,55+2,65+2,13+3,775+8,4)-(2,5*1,95+0,9*2,02+0,15*2,05+1,2+2,95+2,55*2,95) |  | 59.74 | [22 empty] | VV | 0
|  | 402 : 2,92*(28,35*2+1,5*2+21,925+11,075)-(1,5*2,05*2+0,9*2,02*18+1*2,02+0,8*2,02+1,5*1,95) |  | 225.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | 403 : 2,92*(5,975+2,4+5,84+0,535+2,525+5,47+1,52)-(2,4*1,95*2+2,25*1,95+0,9*2,02) |  | 55.29 | [22 empty] | VV | 0
|  | 404 : 2,92*(4,125+3,775+5,52+4,895)-(0,9*2,02+1,2*0,8*2) |  | 49.74 | [22 empty] | VV | 0
|  | 405 : 2,92*(3,64*2-2,7*2)-(0,9*2,02) |  | 3.67 | [22 empty] | VV | 0
|  | 406 : 2,92*(6,775*2+3,075+3,625-0,5-0,55)-(0,9*2,02+2,5*1,95) |  | 49.37 | [22 empty] | VV | 0
|  | 407 : 2,92*(6,775*2+3,1+3,525-0,5)-(0,9*2,02+2,5*1,95) |  | 50.76 | [22 empty] | VV | 0
|  | 408 : 2,92*(6,775*2-1,62+3,5+2,625-0,5)-(0,9*2,02+2,5*1,95) |  | 44.57 | [22 empty] | VV | 0
|  | 409 : 2,92*(6,775*2+3,325+3,075-0,5)-(0,9*2,02+2,5*1,95) |  | 50.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 410 : 2,92*(6,775*2+4,525+4,175-0,5)-(0,9*2,02+2,5*1,95) |  | 56.82 | [22 empty] | VV | 0
|  | 411 : 2,92*(6,775*2+2,65+2,3-0,5)-(0,9*2,02+1,5*1,95) |  | 47.82 | [22 empty] | VV | 0
|  | 412 : 2,92*(5,875*2+3,35+2,4)-(0,9*2,02+2,4*1,95) |  | 44.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 413 : 2,92*(5,5*2+6,075)-(0,9*2,02+2,25*1,95) |  | 43.65 | [22 empty] | VV | 0
|  | 414 : 0,82*(1,75*2+2,15+1,95) |  | 6.23 | [22 empty] | VV | 0
|  | 415 : 0,82*(2,55*2+1,65*2+3,665+4,665+2,75+0,9*6+1,2*5+3,3+3,115)+2,92*1,3-(1,1*1,95) |  | 32.23 | [22 empty] | VV | 0
|  | 416 : 0,82*(1,415+1+0,2+1,4+1,45+1,4+0,2+1,1+3,9*3+3,275*2+0,9*4+1,2*6)+0,88*1,1 |  | 31.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | 417 : 0,82*(0,9*2+1,415*2) |  | 3.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 418 : 2,92*(5,365+5,615+1,975+1,55)-(1,1*1,955+0,5*3,6+0,9*2,02) |  | 36.59 | [22 empty] | VV | 0
|  | 419 : 2,92*(5,615+5,025+3,5+3,1)-(1,1*1,95*2+0,9*2,02) |  | 44.23 | [22 empty] | VV | 0
|  | 420 : 2,92*(5,315*2+3,5*2)-(1,1*1,95*2+0,9*2,02) |  | 45.37 | [22 empty] | VV | 0
|  | 421 : 2,92*(5,315*2+3,5*2)-(1,1*1,95*2+0,9*2,02) |  | 45.37 | [22 empty] | VV | 0
|  | 422 : 2,92*(5,315*2+3,5*2)-(1,1*1,95*2+0,9*2,02) |  | 45.37 | [22 empty] | VV | 0
|  | 423 : 2,92*(5,615+4,365+5,725+5,325)-(1,1*1,95*3+1,5*2,05*2) |  | 48.82 | [22 empty] | VV | 0
|  | 424 : 2,92*(1,4+3,725+1,6+1,625+5,35)-(2,25*1,95*2+0,9*2,02) |  | 29.41 | [22 empty] | VV | 0
|  | 425 : 2,92*(1,525+3,57+1,875) |  | 20.35 | [22 empty] | VV | 0
|  | 426 : 2,92*(5,3+5,35)-(0,9*2,02+2,25*1,95*2) |  | 20.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 427 : 2,92*(5,075+3,495+5,325) |  | 40.57 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 501,502,503,504 : 3,5*(21,85*2+5,65*2+1,7*2+3,125*4+4,85*2+4,1*2+2,55*2)-(1,5*2,05*6) |  | 310.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | oprava omítek u napojení nových stěn na stávající (2NP-5NP) : 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odečet na Fcu předstěny : | [24 empty] | VV | 0
|  | T1 : -0,8*6,25 |  | -5 | [22 empty] | VV | 0
|  | T2 : -0,8*6,075*2 |  | -9.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | T3 : -0,8*5,84 |  | -4.67 | [22 empty] | VV | 0
|  | T4 : -0,8*5,35*4 |  | -17.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | T5 : -0,8*4,175 |  | -3.34 | [22 empty] | VV | 0
|  | T6 : -0,8*3,1 |  | -2.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | T7 : -0,8*3,075*2 |  | -4.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | T8 : -0,8*6,6 |  | -5.28 | [22 empty] | VV | 0
|  | T9 : -0,8*5,325*3 |  | -12.78 | [22 empty] | VV | 0
|  | T10 : -0,8*3,275 |  | -2.62 | [22 empty] | VV | 0
|  | T11 : -0,8*2,79 |  | -2.23 | [22 empty] | VV | 0
|  | T12 : -0,8*2,525*2 |  | -4.04 | [22 empty] | VV | 0
|  | T13 : -0,8*2,4*2 |  | -3.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | T14 : -0,8*2,325*2 |  | -3.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | T15 : -0,8*1,850 |  | -1.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | T16 : -0,8*4,895 |  | -3.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | T17 : -0,8*3,5 |  | -2.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | T18 : -0,8*3,5 |  | -2.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | T19 : -0,8*3,2 |  | -2.56 | [22 empty] | VV | 0
|  | T20 : -0,8*3,1*3 |  | -7.44 | [22 empty] | VV | 0
|  | T21 : -0,8*1,5*2 |  | -2.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | T22 : -0,8*1,5*2 |  | -2.4 | [22 empty] | VV | 0
67 | 612481211RT8 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě, stěrkového tmelu a zabudovaných rohovníků | m2 | 5706.3489 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00361 | 20.6 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.362 | 2065.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Položka obsahuje natažení stěrkového tmelu, vtlačení výztužné sítě a rozetření tmelu. V položce jsou zahrnuty zabudované rohovníky. | [24 empty] | POP |  | Položka obsahuje natažení stěrkového tmelu, vtlačení výztužné sítě a rozetření tmelu. V položce jsou zahrnuty zabudované rohovníky.
|  | Perlinka pod obklady : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 326 : 696,67192 |  | 696.67 | [22 empty] | VV | 0
[27 empty] | VV | 0
|  | Vnitřní omítky : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 5009,67701 |  | 5009.68 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 54.01 |  | 0 |  |  |  |  | 1761.79 | [5 empty] | DIL
68 | 622311630RT3 | Zatepl.systém, fasáda,fenolická pěna tl. 50mm s omítkou silikonovou, zrno 2mm | m2 | 22.8969 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01346 | 0.31 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.2558 | 28.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,022 W/mK. | [24 empty] | POP
|  | fenolická pěna - S5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1NP sloupy : 2,85*5*(0,9)+2,85*(1,6)+2,85*(1,7) |  | 22.23 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koeficient prořez: 0,03 |  | 0.67 | [22 empty] | VV | 4
69 | 622311834RT3 | Zatepl.syst, fasáda, miner.desky PV 140 mm s omítkou silikonovou, zrno 2 mm | m2 | 19.7447 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03934 | 0.78 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.4158 | 27.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK. | [24 empty] | POP
|  | skladba S1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1NP : ((0,85+1,1)*3,05-1,1*1,95)+(1,6*3,05)+(0,7*3,05)+(0,25+0,425+1,25+0,425+0,45)*3,05 |  | 19.36 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koeficient prořez, detaily: 0,02 |  | 0.39 | [22 empty] | VV | 4
70 | 622311835RT3 | Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 150 mm s omítkou silikonovou ,zrno 2mm | m2 | 8.4673 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04258 | 0.36 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.4158 | 11.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK. | [24 empty] | POP
|  | Skladba S4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1NP : (0,25*0,425+1,25+0,425+0,45)*2,85 |  | 6.36 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5NP : (0,7+1,7+0,7)*0,55 |  | 1.71 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koeficient prořez: 0,05 |  | 0.4 | [22 empty] | VV | 4
71 | 622311837RT3 | Zatepl.syst, fasáda, miner.desky PV 200 mm s omítkou silikonovou zrno 2mm vč. lišt | m2 | 1022.9455 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04906 | 50.19 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.4158 | 1448.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK. | [24 empty] | POP
|  | skladba S2 vč. dvojité perlinky u nadpraží žaluzií : | [24 empty] | VV | 0
|  | SV : (34,8*11,6)-(1,1*1,95*42) |  | 313.59 | [22 empty] | VV | 0
|  | JV : (42,9*11,6)-(25,6*1,95*3) |  | 347.88 | [22 empty] | VV | 0
|  | JZ : (14,8*11,6)+(2,4*2,8)-(2,55*12,75)-(1,2*12,75)-(3,6*0,8*4) |  | 119.07 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitroblok SV : (18,95*11,6)-(14,25*1,95*3) |  | 136.46 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitroblok JV : (17,48*11,6)-(16,55*1,95*3) |  | 105.95 | [22 empty] | VV | 0
72 | 622473187RT2 | Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky lišty | m | 741.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.11 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.05 | 37.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | SV : (1,1+1,95*2)*43 |  | 215 | [22 empty] | VV | 0
|  | JV : ((1,95*2+1,5)*6)+((1,95*2+2,5)*18)+(2,85*8+2,35+1,65+2,1+1,5) |  | 178 | [22 empty] | VV | 0
|  | SZ : 1,2*8+0,8*16+1,2+2,55+12,75*4 |  | 77.15 | [22 empty] | VV | 0
|  | Vnitroblok SV : 2,25*15+1,95* 30 |  | 92.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | Vnitroblok JV : 2,4*6+1,95*24+2,25*6 |  | 74.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1NP skleněné stěny : 2,85*20+5,6+6,68+6,68+4,25+5,6+6,1+1,9+5,28+5,4 |  | 104.49 | [22 empty] | VV | 0
73 | 931961115R00 | Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm | m2 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00063 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.2 | 10 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | objektová dilatace : 50 |  | 50 | [22 empty] | VV | 0
74 | 34215R1 | D+M opláštění stěn a střechy ocelových kcí z kovových tepelněizolačních panelů minerální plsti tl. 200 mm se skrytým kotvením, vč. detailů, dilatací a kotvení | m2 | 523.665 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | prvků a přesunu hmot. Barevné řešení dle investora. | [24 empty] | POP
|  | S6 stěny : 4,85*(6,75*2+29*2)-(2*1,5*2,05) |  | 340.63 | [22 empty] | VV | 0
|  | S8 střecha : 28,6*6,4 |  | 183.04 | [22 empty] | VV | 0
75 | 763610000R | M.obložení sloupů z desek do tl.18mm vč. dodávky desky cementovláknité tl. 15mm vč. lišt a kotvení | m2 | 22.8969 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00936 | 0.21 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.313 | 7.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 22,89690 |  | 22.9 | [22 empty] | VV | 0
76 | 76742000R1 | Provětr.fasáda,hliníkový rošt., fenolická pěna tl. 100mm vč. UV fólie a kotvení | m2 | 96.5332 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02094 | 2.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1.974 | 190.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Dodávka a montáž desek, nosné Al konstrukce - viditelné uchycení včetně kotevních prvků - odsazení konstrukce do 250 mm, tepelné minerální izolace včetně kotev a difuzní folie. | [24 empty] | POP |  | Dodávka a montáž desek, nosné Al konstrukce - viditelné uchycení včetně kotevních prvků - odsazení konstrukce do 250 mm, tepelné minerální izolace včetně kotev a difuzní folie.
|  | fenolická pěna - S3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | vnitroblok JV : (1,55+1,15+1,12+0,95)*1,95*3 |  | 27.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitroblok SV : (0,5+1+0,5+1)*1,95*3 |  | 17.55 | [22 empty] | VV | 0
|  | JV : (0,625+1,9+1,55+0,95+1,2+1,1+0,75)*1,95*3 |  | 47.24 | [22 empty] | VV | 0
|  | SV : (1,2*0,8*4) |  | 3.84 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 466.43 |  | 0 |  |  |  |  | 1038.87 | [5 empty] | DIL
77 | 631312621R00 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 vč. dilatačních a obvodových izolací | m3 | 168.4811 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 425.41 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 3.213 | 541.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [24 empty] | POP
|  | S10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1NP : 0,055*(99,07+20,91+54,27+18,4+9,06+1,53+6,81+39,49+5,21+43,3+10,47+8,54+6,72+6,11+8,22+40) |  | 20.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | S11 : 0 | [24 empty] | VV | 0
|  | 1NP : 0,068*(107,33+23,41+10,49+19,82) |  | 10.95 | [22 empty] | VV | 0
|  | S12 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1NP : 0,061*(41,04+10) |  | 3.11 | [22 empty] | VV | 0
|  | S13 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2NP : 0,055*(17,29+22,85+10,5+1,87+7,24+12,4+6,47+6,43+9,09+46,58+11,94+73,46+3,58+18,33+15,95+1,27+11,34+30,69+17,69) |  | 17.87 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3NP : 0,055*(46,99+75,4+3,58+18,4+15,95+1,27+31,45+22,84+17,62+11,34) |  | 13.47 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4NP : 0,055*(46,61+75,4+83,57+24,6+9,83+22,84+17,62+3,58+18,4+15,95+1,27+11,34+31,38) |  | 19.93 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5NP : 0,055*17,46 |  | 0.96 | [22 empty] | VV | 0
|  | S14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2NP : 0,062*(24,66+16,12+19,55+21,68+20,84+16,49+6,36+28,23+19,03+18,45+22,33+22,84+22,69+40,99+32,96+18,57+21,30+20,56) |  | 24.41 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3NP : 0,062*(44,84+25,61+6,36+18,85+16,68+23,52+23,52+23,55+30,29+129,57+19,55+21,54+21,15+21,64) |  | 26.45 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4NP : 0,062*(23,79+23,52+23,54+30,29+21,69+44,66+19,55+21,8+21,05+21,64+25,61+6,36+19+16,68) |  | 19.79 | [22 empty] | VV | 0
|  | S15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5NP : 0,068*(5,13+15,05+137,76) |  | 10.74 | [22 empty] | VV | 0
78 | 631361921RT4 | Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30 | t | 16.3769 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0662 | 17.46 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 15.231 | 249.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | S10 : | [24 empty] | VV | 2
|  | 1NP : (99,07+20,91+54,27+18,4+9,06+1,53+6,81+39,49+5,21+43,3+10,47+8,54+6,72+6,11+8,22+40) |  | 378.11 | [22 empty] | VV | 2
|  | S11 : | [24 empty] | VV | 2
|  | 1NP : (107,33+23,41+10,49+19,82) |  | 161.05 | [22 empty] | VV | 2
|  | S12 : | [24 empty] | VV | 2
|  | 1NP : (41,04+10) |  | 51.04 | [22 empty] | VV | 2
|  | S13 : | [24 empty] | VV | 2
|  | 2NP : (17,29+22,85+10,5+1,87+7,24+12,4+6,47+6,43+9,09+46,58+11,94+73,46+3,58+18,33+15,95+1,27+11,34+30,69+17,69) |  | 324.97 | [22 empty] | VV | 2
|  | 3NP : (46,99+75,4+3,58+18,4+15,95+1,27+31,45+22,84+17,62+11,34) |  | 244.84 | [22 empty] | VV | 2
|  | 4NP : (46,61+75,4+83,57+24,6+9,83+22,84+17,62+3,58+18,4+15,95+1,27+11,34+31,38) |  | 362.39 | [22 empty] | VV | 2
|  | 5NP : 17,46 |  | 17.46 | [22 empty] | VV | 2
|  | S14 : | [24 empty] | VV | 2
|  | 2NP : (24,66+16,12+19,55+21,68+20,84+16,49+6,36+28,23+19,03+18,45+22,33+22,84+22,69+40,99+32,96+18,57+21,30+20,56) |  | 393.65 | [22 empty] | VV | 2
|  | 3NP : (44,84+25,61+6,36+18,85+16,68+23,52+23,52+23,55+30,29+129,57+19,55+21,54+21,15+21,64) |  | 426.67 | [22 empty] | VV | 2
|  | 4NP : (23,79+23,52+23,54+30,29+21,69+44,66+19,55+21,8+21,05+21,64+25,61+6,36+19+16,68) |  | 319.18 | [22 empty] | VV | 2
|  | S15 : | [24 empty] | VV | 2
|  | 5NP : (5,13+15,05+137,76) |  | 157.94 | [22 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 2837.3 | [22 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | výztuž KARI 100/100/6+30% : 2837,3*4,44*1,3/1000 |  | 16.38 | [22 empty] | VV | 0
79 | 631571005R00 | Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačírku) vč. kameniva a kačírkové lišty | m3 | 5.664 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.6 | 9.06 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.836 | 10.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Střecha vegetační : 0,2*(0,4*(10,6+19,5*2)+0,8*(10,6)) |  | 5.66 | [22 empty] | VV | 0
80 | 631571010R00 | Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky zeminy | m3 | 22.0675 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.836 | 40.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | S9 - vegetační střecha : 0,12*(18,3*9,8)-0,12*(0,8*1) |  | 21.42 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koeficient : 0,03 |  | 0.64 | [22 empty] | VV | 4
81 | 632421203R00 | Potěr cementový, strojní zprac., tl.3 mm | m2 | 1173.685 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00557 | 6.54 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.168 | 197.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | S14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2NP : (24,66+16,12+19,55+21,68+20,84+16,49+6,36+28,23+19,03+18,45+22,33+22,84+22,69+40,99+32,96+18,57+21,30+20,56) |  | 393.65 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3NP : (44,84+25,61+6,36+18,85+16,68+23,52+23,52+23,55+30,29+129,57+19,55+21,54+21,15+21,64) |  | 426.67 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4NP : (23,79+23,52+23,54+30,29+21,69+44,66+19,55+21,8+21,05+21,64+25,61+6,36+19+16,68) |  | 319.18 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koeficient : 0,03 |  | 34.19 | [22 empty] | VV | 4
82 | 10371505R | Substrát střešní dle výběru a upřesnění investora | m3 | 22.7296 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.35 | 7.96 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 22,06754*1,03 |  | 22.73 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.36 |  | 0 |  |  |  |  | 30.26 | [5 empty] | DIL
83 | 648991111RT3 | Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 150 mm | m | 85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00421 | 0.36 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.356 | 30.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | PO01 : 1,5 |  | 1.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | PO02 : 1,5 |  | 1.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | PO04 : 4*2,5 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
|  | PO06 : 6*2,5 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
|  | PO08 : 3*2,4 |  | 7.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | PO10 : 2,25 |  | 2.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | PO11 : 2,25 |  | 2.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | PO13 : 1,5 |  | 1.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | PO15 : 3*1,5 |  | 4.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | PO17 : 2*1,1 |  | 2.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | PO18 : 13*1,1 |  | 14.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | PO20 : 12*1,1 |  | 13.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | PO21 : 8*1,2 |  | 9.6 | [22 empty] | VV | 0
84 | HD1 | Dvoukřídlé hliníkové dveře s bočními světlíky, 3150x2050 včetně kování | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
85 | HD2 | Dvoukřídlé hliníkové dveře s bočním světlíkem, 2900x2050 včetně kování | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
86 | HD3 | Dvoukřídlé hliníkové dveře, 1700x2050 včetně kování trojsklo, specifikace dle PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
87 | HD4 | Dvoukřídlé hliníkové dveře, 1500x2050 včetně kování trojsklo, specifikace dle PD | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
88 | HD5 | Dvoukřídlé hliníkové dveře, 1500x2050 včetně kování trojsklo, specifikace dle PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
89 | HD6 | Dvoukřídlé hliníkové dveře, 1500x2050 včetně kování trojsklo, specifikace dle PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
90 | HD7 | Dvoukřídlé hliníkové dveře, 1500x2050 včetně kování trojsklo, specifikace dle PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
91 | HD8 | Dvoukřídlé hliníkové dveře, 1500x2050 včetně kování trojsklo, specifikace dle PD | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
92 | HF1 | Prosklená hliníková sloupková fasáda s izolačním trojsklem 2550 x 9550 trojsklo, specifikace dle PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
93 | HF2 | Prosklená hliníková sloupková fasáda s izolačním trojsklem, 2550x2950 trojsklo, specifikace dle PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
94 | HF3 | Prosklená hliníková sloupková fasáda s izolačním trojsklem 1200 x 9550 trojsklo, specifikace dle PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
95 | HF4 | Prosklená hliníková sloupková fasáda s izolačním trojsklem, 1200x2950 trojsklo, specifikace dle PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
96 | HF5 | Prosklená hliníková sloupková fasáda s izolačním trojskelm, 6750x2950 trojsklo, specifikace dle PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
97 | HF6 | Prosklená hliníková sloupková fasáda s izolačním trojskelm, 6750x2950 trojsklo, specifikace dle PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
98 | HF7 | Prosklená hliníková sloupková fasáda s izolačním trojskelm, 5600x2950 trojsklo, specifikace dle PD | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
99 | HF8 | Prosklená hliníková sloupková fasáda s izolačním trojskelm, 5550x2950 trojsklo, specifikace dle PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
100 | HF9 | Prosklená hliníková sloupková fasáda s izolačním trojskelm, 5550x2950 trojsklo, specifikace dle PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
101 | HFX10 | Prosklená hliníková sloupková fasáda s izolačním trojskelm, 4250x2950 trojsklo, specifikace dle PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
102 | HFX11 | Prosklená hliníková sloupková fasáda s izolačním trojskelm, 1900x2950 trojsklo, specifikace dle PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
103 | HFX12 | Prosklená hliníková sloupková fasáda s izolačním trojskelm, 1900x2950 trojsklo, specifikace dle PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
104 | HFX13 | Prosklená hliníková sloupková fasáda s izolačním trojsklem, 2700x1950 trojsklo, specifikace dle PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
105 | HFX14 | Prosklená hliníková fasáda s izolačním trojsklem, 3900x1950 trojsklo, specifikace dle PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
106 | HP1 | Prosklená hliníková příčka sloupková, 6700x2820 jednoduché zasklení, specifikace dle PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
107 | HP2 | Prosklená hliníková příčka sloupková, 6700x2820 jednoduché zasklení, specifikace dle PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
108 | PD1 | Dvoukřídlé dveře s bočními světlíky a nadsvětlíkem, 3000x2950 včetně kování trojsklo, specifikace dle PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
109 | PD2 | Dvoukřídlé dveře s bočními světlíky a nadsvětlíkem 2400x2950 včetně kování trojsklo, specifikace dle PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
110 | PD3 | Dvoukřídlé dveře s nadsvětlíkem, 1700x2950 včetně kování trojsklo, specifikace dle PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
111 | PD4 | Jednokřídlé dveře s nadsvětlíke, 1960x2950 včetně kování trojsklo, specifikace dle PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
112 | PD5 | Dvoukřídlé dveře, 1960x2350 mm včetně kování trojsklo, specifikace dle PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
113 | PO1 | Okno s nadsvětlíkem, 2100x2950 trojsklo, specifikace dle PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
114 | PD6 | Dveře jednokřídlé s bočním světlíke, 1500x2050, včetně kování, specifikace PD | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
115 | PO2 | Okno s nadsvětlíkem, 1500x2950 trojsklo, specifikace dle PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
116 | PO3 | Okno plastové, 2500x1950 trojsklo, specifikace dle PD | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
117 | PO4 | Okno plastové, 2500x1950 trojsklo, specifikace dle PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
118 | PO5 | Okno plastové, 2500x1950 trojsklo, specifikace dle PD | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
119 | PO6 | Okno plastové, 2400x1950 trojsklo, specifikace dle PD | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
120 | PO7 | Okno plastové, 2250x1950 trojsklo, specifikace dle PD | ks | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
121 | PO8 | Okno plastové s nadsvětlíke, 1500x1950 trojsklo, specifikace dle PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
122 | PO9 | Okno plastové s nadsvětlíke, 1500x1950 trojsklo, specifikace dle PD | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
123 | XPO10 | Okno plastové, 1100x1950 trojsklo, specifikace dle PD | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
124 | XPO11 | Okno plastové, 1100x1950 trojsklo, specifikace dle PD | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
125 | XPO12 | Okno plastové, 1100x1950 trojsklo, specifikace dle PD | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
126 | XPO13 | Okno plastové, 1100x1950 trojsklo, specifikace dle PD | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
127 | XPO14 | Okno plastové, 1200x800 trojsklo, specifikace dle PD | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
128 | XPO15 | Okno plastové, 1200x800 trojsklo, specifikace dle PD | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
129 | XPO16 | Samočinná otevírací klapka pro odvětrání CHÚC, 1000x1000 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
130 | XPO17 | Samočinná otevírací klapka pro odvětrání CHÚC, 1000x1000 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 58.21 |  | 0 |  |  |  |  | 1082.46 | [5 empty] | DIL
131 | 941941032R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m | m2 | 2332.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01838 | 42.87 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.123 | 286.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně kotvení lešení. | [24 empty] | POP
|  | Lešení kolem fasády : | [24 empty] | VV | 0
|  | JZ : 16,5*15 |  | 247.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | JV : 16,5*38 |  | 627 | [22 empty] | VV | 0
|  | SV : 16,5*36 |  | 594 | [22 empty] | VV | 0
|  | Vnitroblok JZ : 16*19 |  | 304 | [22 empty] | VV | 0
|  | VnitroblokJV : 16*16 |  | 256 | [22 empty] | VV | 0
|  | Vnitroblok SV : 16*19 |  | 304 | [22 empty] | VV | 0
132 | 941941191R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 | m2 | 13995 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00085 | 11.9 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.006 | 83.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 139 : 2332,50000*6 |  | 13995 | [22 empty] | VV | 0
133 | 941941832R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m | m2 | 2332.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.105 | 244.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 139 : 2332,50000 |  | 2332.5 | [22 empty] | VV | 0
134 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 1441.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 2.28 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.214 | 308.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 1NP : 99,07+20,91+3,22+54,27+186,17+18,4+9,06+1,53+6,81+39,49+5,21+43,3+10,47+107,33+23,41+10,49+19,82+8,54+6,72+6,11+41,04+10+8,22+40 |  | 779.59 | [22 empty] | VV | 2
|  | 2NP : 15,12+13,89+15,56+24,66+17,29+22,85+10,5+1,87+7,24+16,12+12,4+6,47+6,43+9,09+46,58+11,94+73,46+3,58+18,33+15,95+1,27+11,34+19,55+21,68+20,84+16,49+30,69+6,36+28,33+19,03+18,45+22,33+22,84+22,69+40,99+17,69+32,96+18,57+21,3+20,56 |  | 763.29 | [22 empty] | VV | 2
|  | 3NP : 46,99+75,4+44,84+3,58+18,4+15,95+1,27+31,45+25,61+6,36+18,85+16,68+9,96+23,52+22,84+23,55+30,29+17,62+129,57+11,34+19,55+21,54+21,15+21,64 |  | 657.95 | [22 empty] | VV | 2
|  | 4NP : 46,61+75,4+83,57+24,6+9,83+23,79+23,52+22,84+23,54+30,29+17,62+21,69+44,66+3,58+18,4+15,95+1,27+11,34+19,55+21,8+21,05+21,64+31,38+25,61+6,36+19+16,68 |  | 681.57 | [22 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 2882.4 | [22 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 2882,4/2 |  | 1441.2 | [22 empty] | VV | 0
135 | 941955003R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m | m2 | 175.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00592 | 1.04 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.26 | 45.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 5NP : 17,46+5,13+15,05+137,76 |  | 175.4 | [22 empty] | VV | 0
136 | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 2332.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.0303 | 70.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 139 : 2332,50000 |  | 2332.5 | [22 empty] | VV | 0
137 | 944944031R00 | Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 | m2 | 2332.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.12 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 139 : 2332,50000 |  | 2332.5 | [22 empty] | VV | 0
138 | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 2332.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.018 | 41.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 139 : 2332,50000 |  | 2332.5 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.38 |  | 0 |  |  |  |  | 475.09 | [5 empty] | DIL
139 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m (průběžný a závěrečný úklid) | m2 | 1500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.308 | 462 |  | Práce |  |  |  | POL1_
140 | 953941312R00 | Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu | kus | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.17 | 4.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1NP : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2NP : 16 |  | 16 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3NP : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4NP : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5NP : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
141 | 953941395R00 | Vystavení revizní zprávy-požární hasicí přístroj | kus | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.2642 | 7.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
142 | 953981204R00 | Chemické kotvy, beton, hl.125 mm, M16, malta 2slož | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.125 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | P9 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | P13 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
143 | 9500R1 | Výstražné a bezpečnostní značky | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
144 | 44984104RR | Přístroj hasicí práškový 21A | kus | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0112 | 0.32 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 149 : 29,00000 |  | 29 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.36 |  | 149.13 |  |  |  |  | 1327.21 | [5 empty] | DIL
145 | 289902111R00 | Otlučení nebo odsekání omítek stěn vč. očistění | m2 | 406.3245 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 25.6 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.006 | 408.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně: | [24 empty] | POP
|  | - otlučení staré malty ze zdiva a vyčištění spár, | [24 empty] | POP
|  | - odstranění zbytků malty z líce zdiva ocelovým kartáčem, | [24 empty] | POP
|  | - shrabání a smetení otlučené suti. | [24 empty] | POP
|  | 1NP (pouze tam,kde nejsou bourány celé stěny) : | [24 empty] | VV | 0
|  | 138 : 2,95*(0,45+2,5+0,45+4,65+0,5+1,65) |  | 30.09 | [22 empty] | VV | 0
|  | 137 : 2,95*(0,45+2,35+0,45+4,64+0,5+3,175+0,15) |  | 34.56 | [22 empty] | VV | 0
|  | 135 : 2,95*(2,45+1,8)-(0,7*2,02) |  | 11.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | 136 : 2,95*(1,5+0,15+1,15+8,25*4+2,8*2+1,475*2+1*2)-(0,7*2,02*2+0,8*2,02) |  | 132.29 | [22 empty] | VV | 0
|  | 133 : 2,95*(3,5+0,45*2) |  | 12.98 | [22 empty] | VV | 0
|  | 131 : 2,95*(4,75*2+2,25*2)-(1*2,02) |  | 39.28 | [22 empty] | VV | 0
|  | 129 : 2,95*(12,15+11,1+6,05+3,35+0,45+0,45)-(1*2,02) |  | 96.95 | [22 empty] | VV | 0
|  | 126 : 2,95*(2,65*2+1,85)-(1*2,02) |  | 19.07 | [22 empty] | VV | 0
|  | 128 : 2,95*(2,7*2+3,9*2)-(1*2,02) |  | 36.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | 125 : 2,95*(5,6+2,15+0,3) |  | 23.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | 127 : 2,95*(1,05*2,4) |  | 7.43 | [22 empty] | VV | 0
|  | 122 : 2,95*1,776 |  | 5.24 | [22 empty] | VV | 0
|  | 123 : 2,95*(1,05+0,6*2) |  | 6.64 | [22 empty] | VV | 0
|  | OVĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI M2 V 1NP : -50 |  | -50 | [22 empty] | VV | 0
|  | V NÁVAZNOSTI NA PD v 1NP : | [24 empty] | VV | 0
146 | 962032551R00 | Bourání zdiva z pórobetonových tvárnic vč. povrchů | m3 | 53.5741 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0011 | 0.06 | 0.687 | 36.81 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.08 | 57.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | tl. 50 mm : ((3,175+2,89)*0,05*3,05)-((0,9+1,0)*2,05*0,05) |  | 0.73 | [22 empty] | VV | 0
|  | tl. 100 mm : ((1,7+3+0,65)*0,1*3,05)-((0,9+1,7)*2,25*0,1) |  | 1.05 | [22 empty] | VV | 0
|  | tl. 150 mm : ((6,8+6,8+0,425+1,8+11+1,75+0,95+1,25+4)*3,05*0,15)-((1,0*3+0,9*2+0,7+0,6)*2,05*0,15) |  | 14.03 | [22 empty] | VV | 0
|  | tl. 200 mm : ((1,4+5,6+1,05+0,6+4+2,5+1)*0,2*3,05)-(0,9*2,05*0,2) |  | 9.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | tl. 300 mm : (3,15+0,6+0,6+1)*3,05*0,3 |  | 4.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | tl. 350 mm : ((3,15+4,7+1,6)*0,35*3,05)-((1,1*1,95*2+(1,65+2,35)*2,85)*0,35) |  | 4.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | tl. 450 mm : (0,6+0,6)*3,05*0,45 |  | 1.65 | [22 empty] | VV | 0
|  | tl. 500 mm : (0,95+0,35)*3,05*0,5 |  | 1.98 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | tl. 150 mm : 0,9*2*0,15 |  | 0.27 | [22 empty] | VV | 0
|  | tl. 450 mm : (0,45+0,4)*2,95*0,45 |  | 1.13 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2N - atika : | [24 empty] | VV | 0
|  | tl. 200 mm : (34,8+37,34+14,47+18,04+17,36)*0,5*0,2 |  | 12.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koeficient : 0,03 |  | 1.56 | [22 empty] | VV | 4
147 | 962032631R00 | Bourání zdiva komínového z cihel na MVC | m3 | 8.3172 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.594 | 13.26 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 2.42 | 20.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,9*0,85*5,15 |  | 8.32 | [22 empty] | VV | 0
148 | 962052211R00 | Bourání zdiva železobetonového nadzákladového | m3 | 6.1005 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00147 | 0.01 | 2.4 | 14.64 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 8.5 | 51.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2NP - žb - atika : (34,8+37,34+14,47+18,04+17,36)*0,25*0,2 |  | 6.1 | [22 empty] | VV | 0
149 | 963012520R00 | Bourání stropů z panelů žb. š.30 cm, tl. nad 14 cm | m3 | 16.0325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0031 | 0.05 | 1.6 | 25.65 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 5.244 | 84.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1NP strop : 0,25*(6*4,8+6*3,6+6,2*1,75+1,2*2,4) |  | 16.03 | [22 empty] | VV | 0
150 | 965048250R00 | Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, MC do 50% | m2 | 116.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02551 | 2.98 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.1155 | 13.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 122 : 9,06 |  | 9.06 | [22 empty] | VV | 0
|  | 123 : 1,53 |  | 1.53 | [22 empty] | VV | 0
|  | 124 : 6,43 |  | 6.43 | [22 empty] | VV | 0
|  | 127 : 42,74 |  | 42.74 | [22 empty] | VV | 0
|  | 135 : 10,37 |  | 10.37 | [22 empty] | VV | 0
|  | 136 : 6,21 |  | 6.21 | [22 empty] | VV | 0
|  | 122/2 : 40,6 |  | 40.6 | [22 empty] | VV | 0
151 | 965081713R00 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 | m2 | 116.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.34 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.147 | 17.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Pouze rozsah dle PD (výkres 4.01) : | [24 empty] | VV | 0
|  | 122 : 9,06 |  | 9.06 | [22 empty] | VV | 0
|  | 123 : 1,53 |  | 1.53 | [22 empty] | VV | 0
|  | 124 : 6,43 |  | 6.43 | [22 empty] | VV | 0
|  | 127 : 42,74 |  | 42.74 | [22 empty] | VV | 0
|  | 135 : 10,37 |  | 10.37 | [22 empty] | VV | 0
|  | 136 : 6,21 |  | 6.21 | [22 empty] | VV | 0
|  | 122/2 : 40,6 |  | 40.6 | [22 empty] | VV | 0
152 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 25.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0.03 | 0.076 | 1.96 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.939 | 24.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1NP : ((0,8*5+0,9*7+0,6)*2,05) |  | 22.34 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2NP : (0,8+0,9)*2,05 |  | 3.48 | [22 empty] | VV | 0
153 | 968072456R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 | m2 | 24.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.02 | 0.063 | 1.57 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.718 | 17.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1NP : ((2,35+1,65+2,1+1,5)*2,85)+1,6*2,05 |  | 24.94 | [22 empty] | VV | 0
154 | 968072747R00 | Vybourání kovových stěn výkladních pl. nad 4 m2 vč. prosklení | m2 | 155.3678 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.08 | 0.019 | 2.95 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.339 | 52.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1NP : (6,52*2+1,6+5,475*3+4,25+6,8*2+5,6)*2,85 |  | 155.37 | [22 empty] | VV | 0
155 | 968083003R00 | Vybourání plastových oken do 4 m2 | m2 | 10.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00092 | 0.01 | 0.04 | 0.43 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.373 | 4.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | JZ : 1,2*3*1,8 |  | 6.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | SV : 1,1*1,95*2 |  | 4.29 | [22 empty] | VV | 0
156 | 968083004R00 | Vybourání plastových oken nad 4 m2 | m2 | 121.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00082 | 0.1 | 0.055 | 6.69 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.32 | 38.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | JZ : 2,3*1,8 |  | 4.14 | [22 empty] | VV | 0
|  | JV : (2,9*3,4*3)+(1,9*3,4)+(7*8,5+3,3*1,1)+((4,7*3,4)/2)+((2,1+1,5)*2,85) |  | 117.42 | [22 empty] | VV | 0
157 | 968096001R00 | Bourání parapetů plastových š. do 20 cm | m | 21.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01188 | 0.26 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.093 | 2.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1NP : 1,2*5+2,3 |  | 8.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2NP-5NP : 3,4*4 |  | 13.6 | [22 empty] | VV | 0
158 | 970251150R00 | Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm | m | 63.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0.03 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.5 | 95.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pro zřízení ŽB patek, podlaha : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1 : 9*(4*0,9) |  | 32.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | P2 : 8*(4*0,6) |  | 19.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | P3 : 1*(4*0,9) |  | 3.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | P4 : 1*(4*0,9) |  | 3.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | strop 1NP (odstranění žb panelů) : | [24 empty] | VV | 0
|  | přířezy, rezerva : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
159 | 976072221R00 | Vybourání kov. komín. dvířek pl. 0,3 m2 ze zdi cih | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.03 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.117 | 0.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1NP : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
160 | 712300831R00 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 1vrstvé | m2 | 821.1699 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 4.93 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.052 | 42.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 171 : 751,02814 |  | 751.03 | [22 empty] | VV | 0
|  | Atika vnitřní strana-vytažení : (34,489+36,739+14,17+12,25+19,255)*0,6 |  | 70.14 | [22 empty] | VV | 0
161 | 713103212R00 | Odstr.tep.izolace stěn,kotvené,EPS tl.100-200 mm | m2 | 179.3156 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00513 | 0.92 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.046 | 8.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | SV : 2,95*(1+1,5) |  | 7.38 | [22 empty] | VV | 0
|  | JV : 2,95*(0,8+2) |  | 8.26 | [22 empty] | VV | 0
|  | Atika vnější strana : (34,8+37,34+14,47)*1,08 |  | 93.54 | [22 empty] | VV | 0
|  | Atika vnitřní strana : (34,489+36,739+14,17+12,25+19,255)*0,6 |  | 70.14 | [22 empty] | VV | 0
162 | 713104113R00 | Odstr.tep.izolace střech pl,volně,EPS tl.nad 200mm | m2 | 751.0281 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 3.76 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.068 | 51.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2NP : 34,489*10,388+15,249*18,037+8,307*14,17 |  | 751.03 | [22 empty] | VV | 0
163 | 725110811R00 | Demontáž klozetů splachovacích | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.02 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.59 | 0.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
164 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.04 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.382 | 0.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
165 | 725240811R00 | Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0.09 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.693 | 0.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
166 | 764421870R00 | Demontáž oplechování říms,rš od 400 do 500 mm | m | 124.076 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00252 | 0.31 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.092 | 11.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Oplechování atiky : 34,84+37,38+14,51+18,067+19,279 |  | 124.08 | [22 empty] | VV | 0
167 | 766812840R00 | Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m vč. spotřebičů | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0.17 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.95 | 0.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
168 | 767581801R00 | Demontáž podhledů | m2 | 527.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 2.64 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.51 | 268.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Rozsah bude upřesněn, štuk/podhled : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1NP : 41,27+78,19+20,91+55,9+18,73+9,06+1,53+6,43+40,23+5,21+42,74+108,09+10,49+9,53+10,37+6,21+21,68+40,6 |  | 527.17 | [22 empty] | VV | 0
|  | OVĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI M2 V 1NP : | [24 empty] | VV | 0
169 | 767582800R00 | Demontáž podhledů - roštů | m2 | 527.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 1.05 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.1 | 52.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 177 : 527,17000 |  | 527.17 | [22 empty] | VV | 0
170 | 96000HZSR1 | HZS (ostatní bourací práce - bude upřesněno na základě skutečnosti) | hod | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
171 | 96000R1 | Úprava stávajících fasád po vybourání výplní | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | napojení nové přístavby na stávající objekt : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 438.04 | [5 empty] | DIL
172 | 998011003R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m | t | 1381.8278 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.317 | 438.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.12 |  | 0 |  |  |  |  | 735.81 | [5 empty] | DIL
173 | 711212002R00 | Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka | m2 | 1533.5475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00368 | 5.64 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.385 | 590.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | dvouvrstvá | [24 empty] | POP
|  | S10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1NP : (99,07+20,91+54,27+18,4+9,06+1,53+6,81+39,49+5,21+43,3+10,47+8,54+6,72+6,11+8,22+40) |  | 378.11 | [22 empty] | VV | 0
|  | S13 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2NP : (17,29+22,85+10,5+1,87+7,24+12,4+6,47+6,43+9,09+46,58+11,94+73,46+3,58+18,33+15,95+1,27+11,34+30,69+17,69) |  | 324.97 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3NP : (46,99+75,4+3,58+18,4+15,95+1,27+31,45+22,84+17,62+11,34) |  | 244.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4NP : (46,61+75,4+83,57+24,6+9,83+22,84+17,62+3,58+18,4+15,95+1,27+11,34+31,38) |  | 362.39 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5NP : 17,46 |  | 17.46 | [22 empty] | VV | 0
|  | Stěny vytažení: : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 183 : 411,55500*0,5 |  | 205.78 | [22 empty] | VV | 0
174 | 711212601R00 | Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna | m | 1180.465 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.38 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.11 | 129.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | S10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 102 : 9,765*2+12*2-1,7-1,5 |  | 40.33 | [22 empty] | VV | 0
|  | 103 : 12,3*2-0,9*3 |  | 21.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | 119 : 26,5*2+3,15*2-3,15-1,6-0,8*3-0,7 |  | 51.45 | [22 empty] | VV | 0
|  | 121 : 3,9*2+5*2-1,6 |  | 16.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 122 : 2*2+1,9*2-0,8*2+2,65*2+1,9*2-0,8 |  | 14.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 123 : 1,7*2+0,9*2-0,7 |  | 4.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 124 : 3,*2+1,8*2-0,8 |  | 8.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 125 : 7,05*2+5,8*2-1,6 |  | 24.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 126 : 1,85*2+2,45*2-0,9*2 |  | 6.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 127 : 7,15*2+6*2-3,15-0,9-0,9-3 |  | 18.35 | [22 empty] | VV | 0
|  | 128 : 2,55*2+3,9*2-0,9 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
|  | 133 : 2,49*2+2,84*2-0,9-0,8*2 |  | 8.16 | [22 empty] | VV | 0
|  | 134 : 4,6*2+1,5*2-0,8 |  | 11.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 136 : 0,825*2+1,15*2-0,7*2-0,6+1,35*2+0,825*2-0,6+2,8*2+1,175*2-0,7 |  | 12.95 | [22 empty] | VV | 0
|  | 139 : 1,8*2+4,6*2-0,7-0,8 |  | 11.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | 122/2 : 5,575*2+7,3*2-1,5*2 |  | 22.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | S13 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 218 : 3,9*2+5*2-1,6 |  | 16.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 201 : 5,52*2+3,2*2+1,6*2+3,13*2-0,8*7-0,7-2,9 |  | 17.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | 202 : 2,27*2+1,9*2-0,9*2+3,37*2+1,9*2+0,95*2-0,9 |  | 18.08 | [22 empty] | VV | 0
|  | 203 : 1,7*2+1,1*2-0,8 |  | 4.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 204 : 3,9*2+1,95*2-0,8 |  | 10.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | 206 : 3,4*2+3,75*2+0,35*2-0,9*2 |  | 13.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 207 : 1,9*2+3,6*2+1,5*2-0,9*2 |  | 12.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 208 : 1,9*2+3,6*2+1,5*2-0,9*2 |  | 12.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 209 : 3,8*2+2,5*2-0,9*2 |  | 10.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 210 : 7,2*2+8,4*2-0,8*4-2,5-2,9 |  | 22.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 211 : 4,55*2+2,7*2-0,8 |  | 13.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | 216 : 26,375*2+10,625*2+10,4*2-0,8*16-0,7-0,9-1,5*2 |  | 77.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 217 : 1,75*2+2,15*2-1 |  | 6.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 218 : 1,85*2+2,55*2-0,9*2+3,665*2+4,65*2+1,2*6-0,9 |  | 29.93 | [22 empty] | VV | 0
|  | 219 : 2,475*2+1,415*2-0,9*2+3,665*2+3,175*2+1,2*6-0,9 |  | 25.96 | [22 empty] | VV | 0
|  | 220 : 1,415*2+0,9*2-0,8 |  | 3.83 | [22 empty] | VV | 0
|  | 221 : 5,615*2+2,125*2-0,8 |  | 14.68 | [22 empty] | VV | 0
|  | 226 : 5,615*2+5,55*2-1,5*2-0,8 |  | 18.53 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 301 : 7,2*2+8,375*2-1,5-0,8 |  | 28.85 | [22 empty] | VV | 0
|  | 302 : 22,415*2+32,375*2-0,8*18-0,9-0,7-1,7-1,5*2 |  | 88.88 | [22 empty] | VV | 0
|  | 311 : 1,75*2+2,15*2-1 |  | 6.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 312 : 1,85*2+2,55*2-0,9*2+3,665*2+4,65*2+1,2*6-0,9 |  | 29.93 | [22 empty] | VV | 0
|  | 313 : 2,475*2+1,415*2-0,9*2+3,665*2+3,175*2+1,2*6-0,9 |  | 25.96 | [22 empty] | VV | 0
|  | 314 : 1,415*2+0,9*2-0,8 |  | 3.83 | [22 empty] | VV | 0
|  | 319 : 5,615*2+5,725*2-1,5*2 |  | 19.68 | [22 empty] | VV | 0
|  | 324 : 2,9*2+3,69*2-0,8 |  | 12.38 | [22 empty] | VV | 0
|  | 327 : 6,775*2+3,5*2-0,8 |  | 19.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | 330 : 2,65*2+6,775*2-0,8 |  | 18.05 | [22 empty] | VV | 0
|  | 332 : 5,615*2+2,125*2-0,8 |  | 14.68 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 401 : 7,2*2+8,375*2-1,5-0,8 |  | 28.85 | [22 empty] | VV | 0
|  | 402 : 28,35*2+23,425*2-0,8*18-0,7-0,9-1,5*2 |  | 84.55 | [22 empty] | VV | 0
|  | 403 : 6,575+1,35+4,27+1,48-0,8 |  | 12.88 | [22 empty] | VV | 0
|  | 404 : 4,55*2+5,52*2-0,8 |  | 19.34 | [22 empty] | VV | 0
|  | 405 : 2,9*2+3,69*2-0,8 |  | 12.38 | [22 empty] | VV | 0
|  | 408 : 3,5*2+6,775*2-0,8 |  | 19.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | 411 : 2,65*2+6,775*2-0,8 |  | 18.05 | [22 empty] | VV | 0
|  | 414 : 1,75*2+2,15*2-1 |  | 6.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 415 : 1,85*2+2,55*2-0,9*2+3,665*2+4,65*2+1,2*6-0,9 |  | 29.93 | [22 empty] | VV | 0
|  | 416 : 2,475*2+1,415*2-0,9*2+3,665*2+3,175*2+1,2*6-0,9 |  | 25.96 | [22 empty] | VV | 0
|  | 417 : 1,415*2+0,9*2-0,8 |  | 3.83 | [22 empty] | VV | 0
|  | 418 : 5,615*2+2,125*2-0,8 |  | 14.68 | [22 empty] | VV | 0
|  | 423 : 5,615*2+5,725*2-1,5*2 |  | 19.68 | [22 empty] | VV | 0
175 | 711212602R00 | Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna | kus | 232 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00043 | 0.1 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.067 | 15.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | S10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 102 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 103 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 119 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 121 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 122 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 123 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 124 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 125 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 126 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 127 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 128 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 133 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 134 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 136 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 139 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 122/2 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | S13 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 218 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 201 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 202 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 203 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 204 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 206 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 207 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 208 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 209 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 210 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 211 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 216 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 217 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 218 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 219 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 220 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 221 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 226 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 301 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 302 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 311 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 312 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 313 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 314 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 319 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 324 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 327 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 330 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 332 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 401 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 402 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 403 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 404 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 405 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 408 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 411 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 414 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 415 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 416 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 417 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 418 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 423 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
176 | 998711203R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.59 |  | 0 |  |  |  |  | 1304.68 | [5 empty] | DIL
177 | 721231331R00 | Vyhřívací sada pro střešní vtoky | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.15 | 0.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_
178 | 721231129RT4 | Krycí koš vtoku pro střechy s kačírkem TWOK, výška 200 mm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
179 | R712-01 | Dodatečné zaizolování prostupů vzduchotechniky | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | - vč. dodávky materiálu | [24 empty] | POP
|  | prostupy ve střšním plášti : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
180 | 721231111R00 | Vtok střešní v povlakové krytině | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00164 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.66 | 3.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
181 | 712311106RZ3 | Povlaková krytina střech do 10°, asfalt.pen.emulze včetně emulze | m2 | 600.039 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.2 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.0275 | 16.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 187 : 600,03900 |  | 600.04 | [22 empty] | VV | 0
182 | 712341559RV1 | Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením 1 vrstva - včetně dodávky Elastek 40 special dekor | m2 | 600.039 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0053 | 3.18 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.2 | 120.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | S7 : 36,24*14,75-6,75*29 |  | 338.79 | [22 empty] | VV | 0
|  | S9 : 19,5*10,6 |  | 206.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koeficient překrytí, vytažení: 0,1 |  | 54.55 | [22 empty] | VV | 4
183 | 712382111RT2 | Krytina střech do 10° fólie TPO/FPO včetně fólie tl. 1,5 mm | m2 | 737.2798 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00169 | 1.25 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.948 | 698.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně ukotvení k podkladu kotvami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií. | [24 empty] | POP
|  | S7 : 36,24*14,75-(29*6,7) |  | 340.24 | [22 empty] | VV | 0
|  | S8 : 28,6*6,4 |  | 183.04 | [22 empty] | VV | 0
|  | S9 : 19,5*10,6 |  | 206.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koeficient spoje, detaily: 0,01 |  | 7.3 | [22 empty] | VV | 4
184 | 712391172RT1 | Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci | m2 | 580.4616 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.11765 | 68.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | S8 : 28,6*6,4 |  | 183.04 | [22 empty] | VV | 0
|  | S9 (200g) : 18,3*9,8 |  | 179.34 | [22 empty] | VV | 0
|  | S9 : 19,5*10,6 |  | 206.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koeficient : 0,02 |  | 11.38 | [22 empty] | VV | 4
185 | 900 RT1 | HZS (úpravy detailů kolem atiky a střešních vpustí) dle specifikace PD | h | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1 | 20 |  | HZS |  |  |  | POL10_
186 | 711823000R | Položení profilované nopové fólie vodorovně včetně dodávky fólie vč. ukončovací lišty | m2 | 227.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.133 | 30.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávky těsnicí pásky | [24 empty] | POP
|  | S9 : 19,5*10,6 |  | 206.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koeficient vytažení, překrytí, zajištění u kačírk. lišty: 0,1 |  | 20.67 | [22 empty] | VV | 4
187 | 712000R1 | Dodávka a položení - předpěstovaný rozchodníkový koberec bude upřesněno dle požadavků investora a upřesnění PD | m2 | 178.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | S9 - vegetační střecha : (18,3*9,8)-(0,8*1) |  | 178.54 | [22 empty] | VV | 0
188 | 71200R02 | Zabezpečení proti pádu - zádržný a záchytný certifikovaný systém vč. dodavatelské dokumentace dle specifikace PD | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
189 | 712871801RZ4X1 | Samostatné vytažení izolace, fólií 1 vrstva-vč.dodávky TPO/FPO 1,5 mm vč. vnějších a vnitřních koutových lišt popl. a kotvení | m2 | 1019.5614 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00268 | 2.73 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.34 | 346.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vytažení na atiku : 28,6*(0,9+0,7)+6,35*(0,7*2) |  | 54.65 | [22 empty] | VV | 0
|  | vytažení S7,S9 : 1,0*(34,8+42,9+14,8+816+17,47+18,95) |  | 944.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koeficient : 0,02 |  | 19.99 | [22 empty] | VV | 4
190 | 69366197R | Geotextilie 200 g/m2 š. 200cm 100% PP | m2 | 182.9268 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | S9 : 18,3*9,8 |  | 179.34 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koeficient : 0,02 |  | 3.59 | [22 empty] | VV | 4
191 | 69366198R | Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP | m2 | 409.227 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.12 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | S8 : 28,6*6,4 |  | 183.04 | [22 empty] | VV | 0
|  | S9 : 19,5*10,6 |  | 206.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koeficient : 0,05 |  | 19.49 | [22 empty] | VV | 4
192 | 998712203R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14.74 |  | 0 |  |  |  |  | 1382.92 | [5 empty] | DIL
193 | 713131131R00 | Izolace tepelná stěn lepením | m2 | 1039.412 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 3.12 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.28 | 291.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek. | [24 empty] | POP |  | Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.
|  | atiky S7,S9 : 1,1*(34,8+42,9+14,8+816+17,47+18,95) |  | 1039.41 | [22 empty] | VV | 0
194 | 713141125R00 | Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo | m2 | 542.8103 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.18 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.16 | 86.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně očištění podkladu od nesoudržných vrstev. | [24 empty] | POP
|  | S7 : 36,24*14,75-6,75*29 |  | 338.79 | [22 empty] | VV | 0
|  | S9 : 7,69*19,5 |  | 149.96 | [22 empty] | VV | 0
|  | S8 - příplatek spád. klíny : 0,05*(28,6*6,4) |  | 9.15 | [22 empty] | VV | 0
|  | TI atik - XPS tl.40mm : 0,25*(34,8+42,9+14,8+8,16+17,47+18,95) |  | 34.27 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koeficient : 0,02 |  | 10.64 | [22 empty] | VV | 4
195 | 713141322R00 | Izolace tepelná střech do tl.160 mm,2vrstvy,kotvy | m2 | 498.5199 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.45 | 224.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | S7 : 36,24*14,75-6,75*29 |  | 338.79 | [22 empty] | VV | 0
|  | S9 : 7,69*19,5 |  | 149.96 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koeficient : 0,02 |  | 9.77 | [22 empty] | VV | 4
196 | 713191100RT9 | Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie | m2 | 5257.9878 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.07 | 368.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | S10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1NP : 99,07+20,91+54,27+18,4+9,06+1,53+6,81+39,49+5,21+43,3+10,47+8,54+6,72+6,11+8,22+40 |  | 378.11 | [22 empty] | VV | 0
|  | S11 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1NP : 107,33+2341+10,49+19,82 |  | 2478.64 | [22 empty] | VV | 0
|  | S12 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1NP : 41,04+10 |  | 51.04 | [22 empty] | VV | 0
|  | S13 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2NP : (17,29+22,85+10,5+1,87+7,24+12,4+6,47+6,43+9,09+46,58+11,94+73,46+3,58+18,33+15,95+1,27+11,34+30,69+17,69) |  | 324.97 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3NP : (46,99+75,4+3,58+18,4+15,95+1,27+31,45+22,84+17,62+11,34) |  | 244.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4NP : (46,61+75,4+83,57+24,6+9,83+22,84+17,62+3,58+18,4+15,95+1,27+11,34+31,38) |  | 362.39 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5NP : 17,46 |  | 17.46 | [22 empty] | VV | 0
|  | S14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2NP : (24,66+16,12+19,55+21,68+20,84+16,49+6,36+28,23+19,03+18,45+22,33+22,84+22,69+40,99+32,96+18,57+21,30+20,56) |  | 393.65 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3NP : (44,84+25,61+6,36+18,85+16,68+23,52+23,52+23,55+30,29+129,57+19,55+21,54+21,15+21,64) |  | 426.67 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4NP : (23,79+23,52+23,54+30,29+21,69+44,66+19,55+21,8+21,05+21,64+25,61+6,36+19+16,68) |  | 319.18 | [22 empty] | VV | 0
|  | S15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5NP : 5,13+15,05+137,76 |  | 157.94 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koeficient překrytí, vytažení: 0,02 |  | 103.1 | [22 empty] | VV | 4
197 | 713121111RV1R1 | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá včetně dodávky elast. polystyrenu tl. 50 mm (dle PD) | m2 | 161.0988 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00102 | 0.16 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.08 | 12.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | S15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5NP : 5,13+15,05+137,76 |  | 157.94 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koeficient : 0,02 |  | 3.16 | [22 empty] | VV | 4
198 | 713121111RV1R2 | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá včetně dodávky izolace z čedičové vlny tl. 50mm | m2 | 2089.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00102 | 2.13 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.08 | 167.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | S13 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2NP : (17,29+22,85+10,5+1,87+7,24+12,4+6,47+6,43+9,09+46,58+11,94+73,46+3,58+18,33+15,95+1,27+11,34+30,69+17,69) |  | 324.97 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3NP : (46,99+75,4+3,58+18,4+15,95+1,27+31,45+22,84+17,62+11,34) |  | 244.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4NP : (46,61+75,4+83,57+24,6+9,83+22,84+17,62+3,58+18,4+15,95+1,27+11,34+31,38) |  | 362.39 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5NP : 17,46 |  | 17.46 | [22 empty] | VV | 0
|  | S14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2NP : (24,66+16,12+19,55+21,68+20,84+16,49+6,36+28,23+19,03+18,45+22,33+22,84+22,69+40,99+32,96+18,57+21,30+20,56) |  | 393.65 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3NP : (44,84+25,61+6,36+18,85+16,68+23,52+23,52+23,55+30,29+129,57+19,55+21,54+21,15+21,64) |  | 426.67 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4NP : (23,79+23,52+23,54+30,29+21,69+44,66+19,55+21,8+21,05+21,64+25,61+6,36+19+16,68) |  | 319.18 | [22 empty] | VV | 0
199 | 713121111RT1 | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci | m2 | 2907.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.08 | 232.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | S10 : 99,07+20,91+54,27+18,4+9,06+1,53+6,81+39,49+5,21+43,3+10,47+8,54+6,72+6,11+8,22+40 |  | 378.11 | [22 empty] | VV | 0
|  | S11 : 107,33+2341+10,49+19,82 |  | 2478.64 | [22 empty] | VV | 0
|  | S12 : 41,04+10 |  | 51.04 | [22 empty] | VV | 0
200 | 28375705R | Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm | m3 | 87.2337 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.025 | 2.18 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | S10 : 0,03*(99,07+20,91+54,27+18,4+9,06+1,53+6,81+39,49+5,21+43,3+10,47+8,54+6,72+6,11+8,22+40) |  | 11.34 | [22 empty] | VV | 0
|  | S11 : 0,03*(107,33+2341+10,49+19,82) |  | 74.36 | [22 empty] | VV | 0
|  | S12 : 0,03*(41,04+10) |  | 1.53 | [22 empty] | VV | 0
201 | 283754922R | Deska polystyrenová XPS tl. 40 mm | m2 | 41.9465 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | TI atik - XPS tl.40mm : 0,3*(34,8+42,9+14,8+8,16+17,47+18,95) |  | 41.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koeficient : 0,02 |  | 0.82 | [22 empty] | VV | 4
202 | 28375705R | Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm | m3 | 244.3424 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.025 | 6.11 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | S7 : 2*0,16*(36,24*14,75-6,75*29) |  | 108.41 | [22 empty] | VV | 0
|  | S9 : 2*0,16*(7,69*19,5) |  | 47.99 | [22 empty] | VV | 0
|  | vytažení S7,S9 : 1,1*0,08*(34,8+42,9+14,8+816+17,47+18,95) |  | 83.15 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koeficient : 0,02 |  | 4.79 | [22 empty] | VV | 4
203 | 28375972R | Deska spádová EPS 150 | m3 | 30.4212 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.025 | 0.76 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | S7 : 0,06*(36,24*14,75-6,75*29) |  | 20.33 | [22 empty] | VV | 0
|  | S9 : 0,06*(7,69*19,5) |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
|  | S8 - příplatek spád. klíny : 0,5 |  | 0.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koeficient : 0,02 |  | 0.6 | [22 empty] | VV | 4
204 | 998713203R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.36 |  | 0 |  |  |  |  | 338.54 | [5 empty] | DIL
205 | 764333240R00 | Lemování zdí na plochých střechách Pz, rš 400 mm | m | 14.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00376 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.6455 | 9.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | K21 : 2*1,31+2*0,73 |  | 4.08 | [22 empty] | VV | 0
|  | ostatní : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
206 | 764359232R00 | Kotlík z Pz plechu čtyřhranný 200 x 300 x 400 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0031 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.8331 | 3.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | K 22 kotlík : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
207 | 764410230R00 | Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 200 mm | m | 57.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00274 | 0.16 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.78465 | 45.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | K9 : 3*2 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | K10 : 6*1,65 |  | 9.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | K11 : 10*1,3 |  | 13 | [22 empty] | VV | 0
|  | K12 : 3*1,25 |  | 3.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | K13 : 3*1,2 |  | 3.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | K14 : 6*1,1 |  | 6.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | K15 : 6*1,05 |  | 6.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | K16 : 3*0,85 |  | 2.55 | [22 empty] | VV | 0
|  | K17 : 3*0,75 |  | 2.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | K18 : 6*0,6 |  | 3.6 | [22 empty] | VV | 0
208 | 764454202R00 | Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm | m | 6.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00263 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.54305 | 3.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Položka je kalkulována včetně nákladů na dodání zděří, manžet, odboček, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů. | [24 empty] | POP |  | Položka je kalkulována včetně nákladů na dodání zděří, manžet, odboček, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů.
|  | K22 svod : 2*3,2 |  | 6.4 | [22 empty] | VV | 0
209 | 764454293R00 | Montáž kolena Pz kruhového | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.25645 | 0.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_
210 | 76244111000R1 | Montáž obložení atiky,překližka,1vrst.,přibíjením včetně dodávky překližky tl. 21,5mm | m2 | 73.017 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01402 | 1.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.295 | 21.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | úprava atiky : 0,5*(34,8+42,9+14,8+8,16+17,47+18,95+2) |  | 69.54 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koeficient : 0,05 |  | 3.48 | [22 empty] | VV | 4
211 | 764410350R00R1 | Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 290 mm | m | 184.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00242 | 0.45 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.8065 | 149 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | K1 : 20*2,5 |  | 50 | [22 empty] | VV | 0
|  | K2 : 6*2,4 |  | 14.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | K3 : 21*2,25 |  | 47.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | K4 : 1,9 |  | 1.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | K5 : 6*1,5 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
|  | K6 : 2*1,45 |  | 2.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | K7 : 10*1,2 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
|  | K8 : 43*1,1 |  | 47.3 | [22 empty] | VV | 0
212 | 764817143R00R2 | Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 435 mm | m | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00177 | 0.13 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.39 | 28.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | K20 : 72 |  | 72 | [22 empty] | VV | 0
213 | 764817175R00R3 | Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 785 mm | m | 132.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00395 | 0.52 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.58875 | 78.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | K19 : 132,5 |  | 132.5 | [22 empty] | VV | 0
214 | 998764203R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.81 |  | 0 |  |  |  |  | 547.18 | [5 empty] | DIL
215 | 766670011R00 | Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří | kus | 126 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 4.02 | 506.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 252 : 31,00000 |  | 31 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 253 : 87,00000 |  | 87 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 254 : 8,00000 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
216 | T1 | Předstěna pro Fcu jednotku rozměr š x h x l 300 x 800 x 8 400 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
217 | T10 | Předstěna pro Fcu jednotku rozměr š x h x l 300 x 800 x 4 100 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
218 | T11 | Předstěna pro Fcu jednotku rozměr š x h x l 300 x 800 x 3 700 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
219 | T12 | Předstěna pro Fcu jednotku rozměr š x h x l 300 x 800 x 3 500 mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
220 | T13 | Předstěna pro Fcu jednotku rozměr š x h x l 300 x 800 x 3 350 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
221 | T14 | Předstěna pro Fcu jednotku rozměr š x h x l 300 x 800 x 3 350 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
222 | T15 | Předstěna pro Fcu jednotku rozměr š x h x l 300 x 800 x 3 350mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
223 | T16 | Předstěna pro Fcu jednotku rozměr š x h x l 300 x 800 x 3 325 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
224 | T17 | Předstěna pro Fcu jednotku rozměr š x h x l 300 x 800 x 3 300 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
225 | T18 | Předstěna pro Fcu jednotku rozměr š x h x l 300 x 800 x 3 300 mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
226 | T19 | Předstěna pro Fcu jednotku rozměr š x h x l 300 x 800 x 3 175 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
227 | T2 | Předstěna pro Fcu jednotku rozměr š x h x l 300 x 800 x 4 895 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
228 | T20 | Předstěna pro Fcu jednotku rozměr š x h x l 300 x 800 x 3 100 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
229 | T21 | Předstěna pro Fcu jednotku rozměr š x h x l 300 x 800 x 3 075 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
230 | T22 | Předstěna pro Fcu jednotku rozměr š x h x l 300 x 800 x 3 075 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
231 | T23 | Předstěna pro Fcu jednotku rozměr š x h x l 300 x 800 x 2 950 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
232 | T24 | Předstěna pro Fcu jednotku rozměr š x h x l 300 x 800 x 2 950 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
233 | T25 | Předstěna pro Fcu jednotku rozměr š x h x l 300 x 800 x 2 950 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
234 | T26 | Předstěna pro Fcu jednotku rozměr š x h x l 300 x 800 x 2 790 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
235 | T27 | Předstěna pro Fcu jednotku rozměr š x h x l 300 x 800 x 2525 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
236 | T28 | Předstěna pro Fcu jednotku rozměr š x h x l 300 x 800 x 2 325 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
237 | T29 | Předstěna pro Fcu jednotku rozměr š x h x l 300 x 800 x 1 500 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
238 | T30 | Předstěna pro Fcu jednotku rozměr š x h x l 300 x 800 x 1 500 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
239 | T31 | Předstěna pro Fcu jednotku rozměr š x h x l 300 x 800 x 1 100 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
240 | TS01 | D+M Vyrovnávací schodiště 2500x840 mm dle PD | kps | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
241 | T3 | Předstěna pro Fcu jednotku rozměr š x h x l 300 x 800 x 6 575 mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
242 | T4 | Předstěna pro Fcu jednotku rozměr š x h x l 300 x 800 x 6 500 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
243 | T5 | Předstěna pro Fcu jednotku rozměr š x h x l 300 x 800 x 6 400 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
244 | T6 | Předstěna pro Fcu jednotku rozměr š x h x l 300 x 800 x 6 240 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
245 | T7 | Předstěna pro Fcu jednotku rozměr š x h x l 300 x 800 x 5 840 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
246 | T8 | Předstěna pro Fcu jednotku rozměr š x h x l 300 x 800 x 5 350 mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
247 | T9 | Předstěna pro Fcu jednotku rozměr š x h x l 300 x 800 x 5 325 mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
248 | 61181502R | Zárubeň obložková š. 80 cm/st. 6-17 cm | kus | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.016 | 0.5 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | DL27 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | DL28 : 23 |  | 23 | [22 empty] | VV | 0
|  | DL29 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | DL30 : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
249 | 61181503R | Zárubeň obložková š. 90 cm/st. 6-17 cm | kus | 87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.016 | 1.39 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | DL6 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | DL7 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | DL8 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | DL9 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | DL10 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | DL11 : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | DL12 : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | DL13 : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | DL14 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | DL15 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | DL16 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | DL17 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | DL18 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | DL19 : 21 |  | 21 | [22 empty] | VV | 0
|  | DL20 : 9 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
|  | DL21 : 7 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
|  | DL22 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | DL23 : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | DL24 : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | DL25 : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | DL26 : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
250 | 61181550R | Zárubeň obložková š. 100 cm/st. 6-17 cm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.018 | 0.14 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | DL1 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | DL2 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | DL3 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | DL4 : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | DL5 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
251 | DL1 | Dveře interiérové jednokřídlé, 900x1970 včetně kování dle PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
252 | DL10 | Dveře interiérové jednokřídlé s požární odolností dle PBŘ, 800 x 1970 včetně kování dle PD | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
253 | DL11 | Dveře interiérové jednokřídlé s požární odolností dle PBŘ, 800 x 1970 včetně kování dle PD | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
254 | DL12 | Dveře interiérové jednokřídlé s požární odolností dle PBŘ, 800 x 1970 včetně kování dle PD | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
255 | DL13 | Dveře interiérové jednokřídlé s požární odolností dle PBŘ 800 x 1970 včetně kování dle PD | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
256 | DL14 | Dveře interiérové jednokřídlé s požární odolností dle PBŘ, 800 x 1970 včetně kování dle PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
257 | DL15 | Dveře interiérové jednokřídlé s požární odolností dle PBŘ, 800 x 1970 včetně kování dle PD | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
258 | DL16 | Dveře interiérové jednokřídlé s požární odolností dle PBŘ, 800 x 1970 včetně kování dle PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
259 | DL17 | Dveře interiérové jednokřídlé s požární odolností dle PBŘ, 800 x 1970 včetně kování dle PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
260 | DL18 | Dveře interiérové jednokřídlé s požární odolností dle PBŘ, 800 x 1970 včetně kování dle PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
261 | DL19 | Dveře interiérové jednokřídlé, 800 x 1970 včetně kování dle PD | ks | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
262 | DL2 | Dveře interiérové jednokřídlé s požární odolností dle PBŘ, 900x1970 včetně kování dle PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
263 | DL20 | Dveře interiérové jednokřídlé, 800 x 2 020 včetně kování dle PD | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
264 | DL21 | Dveře interiérové jednokřídlé, 800 x 2 020 včetně kování dle PD | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
265 | DL22 | Dveře interiérové jednokřídlé , 800 x 2 020 včetně kování dle PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
266 | DL23 | Dveře interiérové jednokřídlé, 800 x 1970 včetně kování dle PD | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
267 | DL24 | Dveře interiérové jednokřídlé, 800 x 1970 včetně kování dle PD | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
268 | DL25 | Dveře interiérové jednokřídlé, 800 x 1970 včetně kování dle PD | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
269 | DL26 | Dveře interiérové jednokřídlé, 800 x 1970 včetně kování dle PD | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
270 | DL27 | Dveře interiérové jednokřídlé, 700 x 1970 včetně kování dle PD | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
271 | DL28 | Dveře interiérové jednokřídlé, 700 x 1970 včetně kování dle PD | kus | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
272 | DL29 | Dveře interiérové jednokřídlé, 700 x 1970 včetně kování dle PD | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
273 | DL30 | Dveře interiérové jednokřídlé, 700 x 1970 včetně kování dle PD | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
274 | DL3 | Dveře interiérové jednokřídlé s požární odolností dle PBŘ, 900 x 1970 včetně kování dle PD | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
275 | DL4 | Dveře interiérové jednokřídlé, 900x1970 včetně kování dle PD | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
276 | DL5 | Dveře interiérové jednokřídlé, 900x1970 včetně kování dle PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
277 | DL6 | Dveře interiérové jednokřídlé, 800,1970 včetně kování dle PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
278 | DL7 | Dveře interiérové jednokřídlé 800 x 1970 včetně kování dle PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
279 | DL8 | Dveře interiérové jednokřídlé s požární odolností dle PBŘ bezpečnostní 800x1970 včetně kování dle PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
280 | DL9 | Dveře interiérové jednokřídlé s požární odolností dle PBŘ, 800x1970 včetně kování dle PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
281 | 766441111R00 | Položení podlahy teras z prken, na podkladní rošt | m2 | 30.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.32 | 40.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně položení podkladního roštu do štěrkového lože, nebo na rovný pevný povrch, položení palubek a upevnění nerezovými šrouby skrytým spojem. Bez povrchové úpravy nátěrem. | [24 empty] | POP |  | včetně položení podkladního roštu do štěrkového lože, nebo na rovný pevný povrch, položení palubek a upevnění nerezovými šrouby skrytým spojem. Bez povrchové úpravy nátěrem.
|  | 3NP : 4*7,7 |  | 30.8 | [22 empty] | VV | 0
282 | 611981811R | Prkno terasové dřevěné dle specifikace PD na pohledové straně hrubě drážkované, na spodní jemně drážkované | m2 | 30.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.025 | 0.77 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 3NP : 4*7,7 |  | 30.8 | [22 empty] | VV | 0
283 | R766-1 | D+M podkladní rošt pod terasová prkna | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
284 | TP1 | Mobilní příčka tl. 100mm; 5500x2400mm dle specifikace PD | Kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
285 | TP2 | Mobilní příčka tl. 100mm; 4800x2400mm dle specifikace PD | Kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
286 | 998766203R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 363.9 |  | 0.1 |  |  |  |  | 28.96 | [5 empty] | DIL
287 | 767842380RT2 | Kotvicí bod dl.800 mm nerez, beton.střech tl.80 mm na rozpěrné mechanické kotvy | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00318 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 3.192 | 19.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
288 | 767849118R00 | Nerezové lano 8 mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.176 | 5.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
289 | 767849122R00 | Napínací nerez koncovka k lanu 8 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00084 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.2172 | 0.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
290 | 137R01 | Dodávka ocelové konstrukce , vč. povrchové úpravy nátěrovým systémem, vč. oprav povrchu po montáži a dopravy na staveniště a kotvení | kg | 363858.999 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 363.86 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Výkaz materiáliu dle statiky : | [24 empty] | VV | 0
|  | SLOUPY : 79724,2 |  | 79724.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | SCHODY 1 : 6161,9 |  | 6161.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | SCHODY 2 : 4642,4 |  | 4642.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | NOSNÍKY : 203802,50 |  | 203802.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | ULOŽENÍ TR : 17559,2 |  | 17559.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | ZTUŽENÍ : 9150,1 |  | 9150.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VYZTUŽENÍ 1NP : 9380,8 |  | 9380.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koeficient svary 3%, drobný materiál 6%: 0,09 |  | 29737.9 | [22 empty] | VV | 4
|  | podepření reků - dle statiky : 3700 |  | 3700 | [22 empty] | VV | 0
291 | 7679968R | Demontáž a úprava atypických ocelových konstrukcí | kg | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.01 | 0.001 | 0.1 |  | Vlastní | Kalkul | 0.041 | 4.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | úpravy 1NP : 100 |  | 100 | [22 empty] | VV | 0
292 | Z5 | Vyrovnávací schodiště rozměr schodišťového stupně 1 800 x 280 mm dle specifikace PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
293 | Z6 | Vyrovnávací schodiště rozměr schodišťového stupně 1 700 x 280 mm rozměr schodišťové podesty 900 x 1 700 mm,dle specifikace PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
294 | Z9 | Požární žebřík se stoupacím nezavodněným potrubím (suchovodem) výška žebříku 5 300 mm dle specifikace PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
295 | MV1 | Montážní systém VZT rozměr VZT potrubí 2 455 x 1 230 mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
296 | MV2 | Montážní systém VZT rozměr VZT potrubí 1 000 x 600 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
297 | MV3 | Montážní systém VZT rozměr VZT potrubí 2 x 600 x 800 mm | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
298 | MV4 | Montážní systém VZT rozměr VZT potrubí 600 x 800 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
299 | MV5 | Montážní systém VZT rozměr VZT potrubí 600 x 800 mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
300 | MV6 | Montážní systém VZT rozměr VZT potrubí 500 x 400 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
301 | MV7 | Montážní systém VZT rozměr VZT potrubí 500 x 400 mm | ks | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
302 | MV8 | Montážní systém VZT rozměr VZT potrubí 500 x 400 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
303 | MV9 | Montážní systém VZT rozměr VZT potrubí 500 x 400 mm | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
304 | Z1 | Schodišťové zábradlí - interiérové, schodiště 127, rozvinutá délka zábradlí 88,09 m dle specifikace PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
305 | Z10 | Zapuštěný hydrant rozměr hydrantové skříně 650 x 650 x 285 mm | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
306 | Z11 | Neviditelná protipožární dvířka rozměr 600 x 600 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
307 | Z12 | Neviditelná revizní dvířka rozměr 400 x 400 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
308 | Z13 | Neviditelná revizní dvířka rozměr 400 x 400 mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
309 | Z14 | Neviditelná revizní dvířka rozměr 400 x 400 mm | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
310 | Z15 | Neviditelná revizní dvířka rozměr 400 x 400 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
311 | Z16 | Neviditelná revizní dvířka rozměr 300 x 300 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
312 | Z17 | Neviditelná revizní dvířka rozměr 300 x 300 mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
313 | Z2 | Schodišťové zábradlí - interiérové, schodiště 122/2 rozvinutá délka zábradlí 73 960 mm dle specifikace PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
314 | Z3 | Schodišťové madlo - interiérové, schodiště 104 rozvinutá délka madla 7 500 mm dle specifikace PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
315 | Z4 | Exteriérové schodiště rozměr schodišťového stupně 1 200 x 305 mm dle specifikace PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
316 | Z7 | Schodiště v kolektoru rozměr schodišťového stupně 1 500 x 305 mm dle specifikace PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
317 | Z8 | Exteriérové zábradlí na střešní terase rozvinutá délka zábradlí 11 000 mm dle specifikace PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
318 | 998767203R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 54.89 |  | 0 |  |  |  |  | 2707.34 | [5 empty] | DIL
319 | 771111122R00 | Montáž podlahových lišt přechodových vč. dodávky lišty | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.15 | 2.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
320 | 771471011R00 | Obklad soklíků keram.rovných do MC | m | 881.1391 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00518 | 4.56 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.294 | 259.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 102 : 6,7+0,6+0,7+0,6+12+7,3-1,5+0,8+0,8+0,63 |  | 28.63 | [22 empty] | VV | 0
|  | 103 : 12,3*2-0,9*3 |  | 21.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | 119 : 26,5*2+3,15*2-3,15-1,6-0,8*3-0,7 |  | 51.45 | [22 empty] | VV | 0
|  | 121 : 3,9*2+5*2-1,6 |  | 16.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 125 : 7,05*2+5,8*2-1,6 |  | 24.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 126 : 1,85*2+2,45*2-0,9*2 |  | 6.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 127 : 7,15*2+6*2-3,15-0,9-0,9-3 |  | 18.35 | [22 empty] | VV | 0
|  | 128 : 2,55*2+3,9*2-0,9 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
|  | 133 : 2,49*2+2,84*2-0,9-0,8*2 |  | 8.16 | [22 empty] | VV | 0
|  | 134 : 4,6*2+1,5*2-0,8 |  | 11.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 136 : 0,825*2+1,15*2-0,7*2-0,6+1,35*2+0,825*2-0,6+2,8*2+1,175*2-0,7 |  | 12.95 | [22 empty] | VV | 0
|  | 122/2 : 5,575+7,3*2-1,5-1,5 |  | 17.18 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 218 : 3,9*2+5*2-1,6 |  | 16.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 201 : 5,52*2+3,2*2+1,6*2+3,13*2-0,8*7-0,7-2,9 |  | 17.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | 206 : 3,4*2+3,75*2+0,35*2-0,9*2 |  | 13.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 210 : 7,2*2+8,4*2-0,8*4-2,5-2,9 |  | 22.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 211 : 4,55*2+2,7*2-0,8 |  | 13.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | 216 : 26,375*2+10,625*2+10,4*2-0,8*16-0,7-0,9-1,5*2 |  | 77.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 221 : 5,615*2+2,125*2-0,8 |  | 14.68 | [22 empty] | VV | 0
|  | 226 : 5,615*2+5,55*2-1,5*2-0,8 |  | 18.53 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 301 : 7,2*2+8,375*2-1,5-0,8 |  | 28.85 | [22 empty] | VV | 0
|  | 302 : 22,415*2+32,375*2-0,8*18-0,9-0,7-1,7-1,5*2 |  | 88.88 | [22 empty] | VV | 0
|  | 319 : 5,615*2+5,725*2-1,5*2 |  | 19.68 | [22 empty] | VV | 0
|  | 324 : 2,9*2+3,69*2-0,8 |  | 12.38 | [22 empty] | VV | 0
|  | 327 : 6,775*2+3,5*2-0,8 |  | 19.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | 330 : 2,65*2+6,775*2-0,8 |  | 18.05 | [22 empty] | VV | 0
|  | 332 : 5,615*2+2,125*2-0,8 |  | 14.68 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 401 : 2,55+8,4+7,2+0,5*1,25+1,3*2+4,7+2,8-(0,9*4+2,9) |  | 22.38 | [22 empty] | VV | 0
|  | 402 : 28,35*2+1,5*2+21,925+11,075-(0,9*18+1,5*2+0,8+1) |  | 71.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | 403 : 5,975+0,55+0,6+2,4+0,6*2+1,2+5,84+0,505+0,535+0,175*2+0,45+2,525+5,47+1,52+14,8+0,635+0,46-0,9 |  | 44.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | 404 : 4,55*2+5,52*2+0,9 |  | 21.04 | [22 empty] | VV | 0
|  | 405 : 2,7*2+3,64*2-0,9 |  | 11.78 | [22 empty] | VV | 0
|  | 408 : 3,5*2+6,775*2+1,55*2+0,175*2-0,9 |  | 23.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 411 : 6,775*2+0,35*2+2,65*2-0,9 |  | 18.65 | [22 empty] | VV | 0
|  | 418 : 5,615*2+2,125*2-0,9 |  | 14.58 | [22 empty] | VV | 0
|  | 423 : 5,615*2+5,725*2-1,5*2 |  | 19.68 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koeficient : 0,01 |  | 8.72 | [22 empty] | VV | 4
321 | 771575118R00 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm | m2 | 1327.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00693 | 9.2 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.3466 | 1787.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | S10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1NP : 99,07+20,91+54,27+18,4+9,06+1,53+6,81+39,49+5,21+43,3+10,47+8,54+6,72+6,11+8,22+40 |  | 378.11 | [22 empty] | VV | 0
|  | S13 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2NP : (17,29+22,85+10,5+1,87+7,24+12,4+6,47+6,43+9,09+46,58+11,94+73,46+3,58+18,33+15,95+1,27+11,34+30,69+17,69) |  | 324.97 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3NP : (46,99+75,4+3,58+18,4+15,95+1,27+31,45+22,84+17,62+11,34) |  | 244.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4NP : (46,61+75,4+83,57+24,6+9,83+22,84+17,62+3,58+18,4+15,95+1,27+11,34+31,38) |  | 362.39 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5NP : 17,46 |  | 17.46 | [22 empty] | VV | 0
322 | 781475116R00 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele | m2 | 676.3805 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00524 | 3.54 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.9584 | 648.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1NP : (2,8*2+1,475+1,175+0,575*2+0,1+2+1,35*2+0,825+1,99+2*2+1,9*2+2,65*2-+0,9*2+0,1)*2,1+(0,8*1,97*4) |  | 65.98 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2NP : (3*0,5)+(0,9+1,415*2+2,475*2+1,5*2+3,9*2+0,9*4+1,2*8+1,975*2+1,65*2+2,55*2+3,665*2+4,7*2+0,9*3+1,2*6+1,75*2+2,15*2)*2,1-(0,7*1,97*15+0,8*6+0,9*1,97+1,1*1,09*2)+(2*2+1,9*2+1,5*4+0,9*4+1,5*4+1,9*2+2*2)*2,1-(0,8*1,97*4+0,7*1,97*8) |  | 186.89 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2NP : (1,9*2+2,27*2+1,9*2+3,37*2+0,9*2+1,7*2+1,1*2)*2,1-(0,8*1,97*3+0,7*1,97+1,2*1,09)+3,9*0,5 |  | 49.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3NP : (3*0,5)+(0,9+1,415*2+2,475*2+1,5*2+3,9*2+0,9*4+1,2*8+1,975*2+1,65*2+2,55*2+3,665*2+4,7*2+0,9*3+1,2*6+1,75*2+2,15*2)*2,1-(0,7*1,97*15+0,8*6+0,9*1,97+1,1*1,09*2)+(2*2+1,9*2+1,5*4+0,9*4+1,5*4+1,9*2+2*2)*2,1-(0,8*1,97*4+0,7*1,97*8) |  | 186.89 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4NP : (3*0,5)+(0,9+1,415*2+2,475*2+1,5*2+3,9*2+0,9*4+1,2*8+1,975*2+1,65*2+2,55*2+3,665*2+4,7*2+0,9*3+1,2*6+1,75*2+2,15*2)*2,1-(0,7*1,97*15+0,8*6+0,9*1,97+1,1*1,09*2)+(2*2+1,9*2+1,5*4+0,9*4+1,5*4+1,9*2+2*2)*2,1-(0,8*1,97*4+0,7*1,97*8) |  | 186.89 | [22 empty] | VV | 0
323 | 781497132R00 | Lišta nerezová rohová k obkladům | m | 81.834 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00042 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.12 | 9.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 122 : 2,1+2*2+0,05*2 |  | 6.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 136 : 2,1*4 |  | 8.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 202 : 2,1*2+0,05*2+1,2+2*2 |  | 9.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 207 : 2,1 |  | 2.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 208 : 2,1 |  | 2.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 217 : 2,1 |  | 2.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 218 : 3*2,1+1,1+1,22*2 |  | 9.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | 219 : 2,1*2+1,22*2 |  | 6.64 | [22 empty] | VV | 0
|  | 221 : 0,5 |  | 0.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 311 : 2,1 |  | 2.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 312 : 2,1*2 |  | 4.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 313 : 2,1*2 |  | 4.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 414 : 2,1 |  | 2.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 415 : 2,1+1,22*2 |  | 4.54 | [22 empty] | VV | 0
|  | 416 : 2,1*2+1,22*2 |  | 6.64 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koeficient ostatní, prořez: 0,15 |  | 10.67 | [22 empty] | VV | 4
324 | 597642070R | Dlažba keramická 600x600x9 mm dle specifikace PD a výběru investora | m2 | 1367.6031 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0192 | 26.26 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 320 : 1327,77000*1,03 |  | 1367.6 | [22 empty] | VV | 0
325 | 597642412R | Dlažba sokl v.10 mm dle specifikace PD a výběru investora | kus | 1497.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00122 | 1.83 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Sokl keramický : 881/0,6*1,02 |  | 1497.7 | [22 empty] | VV | 0
326 | 59780000R | Obklad keramický 30x30, dle specifikace PD a výběru investora | m2 | 696.6719 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0136 | 9.47 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 322 : 676,38050*1,03 |  | 696.67 | [22 empty] | VV | 0
327 | 998771203R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 0.22 | [5 empty] | DIL
328 | 776973223R00 | Rohož z pryže uzavřená včetně hliníkových profilů | m2 | 2.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.1 | 0.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 122/2 : 1,2*0,9 |  | 1.08 | [22 empty] | VV | 0
|  | 127 : 1,2*0,9 |  | 1.08 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.55 |  | 0 |  |  |  |  | 166.52 | [5 empty] | DIL
329 | R777-01 | Podlaha stěrková polyuretanová protiskluzová dle specifikace PD | m2 | 51.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00135 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.7525 | 38.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně penetračního nátěu, samonivelační stěrky a barevného nátěru. | [24 empty] | POP
|  | S12 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1NP : 41,04+10 |  | 51.04 | [22 empty] | VV | 0
330 | 777116041R00 | Podlahy lité epoxidové, tl. 2mm vč. dilatací a lišt, dle specifikace PD | m2 | 320.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00461 | 1.48 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.4 | 128.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně penetračního nátěru s tvrdidlem. | [24 empty] | POP
|  | S11 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 129 : 107,33 |  | 107.33 | [22 empty] | VV | 0
|  | 130 : 23,41 |  | 23.41 | [22 empty] | VV | 0
|  | 131 : 10,49 |  | 10.49 | [22 empty] | VV | 0
|  | 132 : 19,82 |  | 19.82 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5NP : 5,31+15,16+138,75 |  | 159.22 | [22 empty] | VV | 0
331 | 998777203R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 778 | Podlahy plovoucí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11.82 |  | 0 |  |  |  |  | 702.04 | [5 empty] | DIL
332 | 775541400R00 | Položení podlah lamelových se zámkovým spojem | m2 | 1150.895 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.55 | 632.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | podlah laminátových, vinylových nebo korkových bez podložky. | [24 empty] | POP
|  | S14 - položení vinilu : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2NP : (24,66+16,12+19,55+21,68+20,84+16,49+6,36+28,23+19,03+18,45+22,33+22,84+22,69+40,99+32,96+18,57+21,30+20,56) |  | 393.65 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3NP : (44,84+25,61+6,36+18,85+16,68+23,52+23,52+23,55+30,29+129,57+19,55+21,54+21,15+21,64) |  | 426.67 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4NP : (23,79+23,52+23,54+30,29+21,69+44,66+19,55+21,8+21,05+21,64+25,61+6,36+19+16,68) |  | 319.18 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koeficient : 0,01 |  | 11.39 | [22 empty] | VV | 4
333 | 775542031R00 | Podložka 2 mm pod lamelové podlahy | m2 | 1150.895 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.06 | 69.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 330 : 1150,89500 |  | 1150.89 | [22 empty] | VV | 0
334 | 61194202R | Podlaha plovoucí vinylová vč. obvodových lišt, dle specifikace PD a výběru investora | m2 | 1173.9129 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 11.74 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 330 : 1150,89500*1,02 |  | 1173.91 | [22 empty] | VV | 0
335 | 998776202R00 | Přesun hmot pro podlahy plovoucí, výšky do výšky 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.33 |  | 0 |  |  |  |  | 1032.34 | [5 empty] | DIL
336 | 784011222RT2 | Zakrytí podlah včetně papírové lepenky | m2 | 350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0.12 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.0135 | 4.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_
337 | 784450020RA0 | Malba ze směsi, penetrace 1x, bílá 2x | m2 | 7646.4758 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00042 | 3.21 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.13439 | 1027.61 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | stropy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 967,31000 |  | 967.31 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 258,69480 |  | 258.69 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 558,47000 |  | 558.47 | [22 empty] | VV | 0
|  | stěny : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 830,53617 |  | 830.54 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 5009,67701 |  | 5009.68 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 21,78780 |  | 21.79 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 786 | Zastiňující technika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
338 | R1 | Venkovní žaluzie, pod omítková příprava, 1100 mm, komplet montáž a dodávka vč. kotvení a tep.izolací dle specifikace a detailu PD | ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
339 | R2 | Venkovní žaluzie, pod omítková příprava, 2500 mm, komplet montáž a dodávka vč. kotvení a tep.izolací dle specifikace a detailu PD | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
340 | R3 | Venkovní žaluziie, pod omítková příprava, 1500 mm, komplet montáž a dodávka vč. kotvení a tep.izolací dle specifikace a detailu PD | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
341 | R4 | Venkovní žaluzie, pod omítková příprava, 2250 mm, komplet montáž a dodávka vč. kotvení a tep.izolací dle specifikace a detailu PD | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
342 | R5 | Venkovní žaluzie, pod omítková příprava, 2400 mm, komplet montáž a dodávka vč. kotvení a tep.izolací dle specifikace a detailu PD | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
343 | R6 | Venkovní žaluzie, pod omítková příprava, 1960 mm, komplet montáž a dodávka vč. kotvení a, tep.izol dle specifikace a detailu PD | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 591.91 | [5 empty] | DIL
344 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 153.3045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 2.009 | 307.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
345 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 153.3045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.49 | 75.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [24 empty] | POP
346 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 919.8269 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 345 : 153,30448*6 |  | 919.8269 | [22 empty] | VV | 5
347 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 153.3045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.942 | 144.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
348 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 613.2179 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.105 | 64.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
349 | 979999998R00 | Poplatek za skládku suti 5% příměsí | t | 153.3045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 02 03 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 63900 | Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM | [24 empty] | STA
O: | 02 | Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 03 | Silnoproudé instalace - samostatný položkový rozpočet | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | M21 | Elektromontáže SLN |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 01 | Elektroinstalace silnoproudé dle samostatného položkového rozpočtu ,,03 BKOM silnoproud 6_2022 " | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 02 04 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 63900 | Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM | [24 empty] | STA
O: | 02 | Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 04 | Slaboproudé technologie - samostatný položkový rozpočet | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | M21 | Elektromontáže SLP |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | R2 | SKS – Strukturovaná kabeláž dle samostatného položkového rozpočtu SLP | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
2 | R3 | Hlasové služby dle samostatného rozpočtu SLP | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
3 | R4 | Jednotný čas dle samostatného požkového rozpočtu SLP | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
4 | R5 | Provozní rozhlas dle samostatného požkového rozpočtu SLP | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
5 | R7 | PZTS – Poplachový zabezpečovací systém - Asset dle samostatného požkového rozpočtu SLP | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
6 | RR10 | CCTV – Kamerový systém dle samostatného položkového rozpočtu SLP | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
7 | RR11 | STA – Anténní rozvod dle samostatného položkového rozpočtu SLP | kpl | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
8 | RR12 | SLP - trasy dle samostatného položkového rozpočtu SLP | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
9 | RR13 | Ostatní náklady dle samostatného položkového rozpočtu SLP | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 02 05 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 63900 | Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM | [24 empty] | STA
O: | 02 | Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 05 | Vytápění a chlazení | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.2 |  | 0 |  |  |  |  | 19.53 | [5 empty] | DIL
1 | 713491111R00 | Izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky montáž oplechování (plech ve specifikaci) pevného, potrubí | m2 | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.374 | 16.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
2 | 713491112R00 | Izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky montáž oplechování (plech ve specifikaci) pevného, ohybů | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 2.704 | 2.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
3 | 713400021T00 | Izolační potrubní pouzdro z polyethylenu, pr.25mm; tl.13mm | m | 800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Izolační potrubní pouzdro z polyethylenu se strukturou uzavřených buněk, lamda 10°C = 0,038 W/mK, max. povrchová teplota potrubí 102°C, samozhášivý, neskapávající a nešířící oheň, pr.25mm; tl.13mm | [24 empty] | POP |  | Izolační potrubní pouzdro z polyethylenu se strukturou uzavřených buněk, lamda 10°C = 0,038 W/mK, max. povrchová teplota potrubí 102°C, samozhášivý, neskapávající a nešířící oheň, pr.25mm; tl.13mm
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 153 : 800,00000 |  | 800 | [22 empty] | VV | 0
4 | 71340004T00 | Izolační potrubní pouzdro z polyethylenu, pr.28mm; tl.20mm | m | 460 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Izolační potrubní pouzdro z polyethylenu se strukturou uzavřených buněk, lamda 10°C = 0,038 W/mK, max. povrchová teplota potrubí 102°C, samozhášivý, neskapávající a nešířící oheň, pr.28mm; tl.20mm | [24 empty] | POP |  | Izolační potrubní pouzdro z polyethylenu se strukturou uzavřených buněk, lamda 10°C = 0,038 W/mK, max. povrchová teplota potrubí 102°C, samozhášivý, neskapávající a nešířící oheň, pr.28mm; tl.20mm
5 | 71340005111T00 | Izolační potrubní pouzdro z polyethylenu, pr.35mm; tl.20mm | m | 145 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Izolační potrubní pouzdro z polyethylenu se strukturou uzavřených buněk, lamda 10°C = 0,038 W/mK, max. povrchová teplota potrubí 102°C, samozhášivý, neskapávající a nešířící oheň, pr.35mm; tl.20mm | [24 empty] | POP |  | Izolační potrubní pouzdro z polyethylenu se strukturou uzavřených buněk, lamda 10°C = 0,038 W/mK, max. povrchová teplota potrubí 102°C, samozhášivý, neskapávající a nešířící oheň, pr.35mm; tl.20mm
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 156 : 145,00000 |  | 145 | [22 empty] | VV | 0
6 | 71340006T00 | Izolační potrubní pouzdro z polyethylenu, pr.42mm; tl.30mm | m | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Izolační potrubní pouzdro z polyethylenu se strukturou uzavřených buněk, lamda 10°C = 0,038 W/mK, max. povrchová teplota potrubí 102°C, samozhášivý, neskapávající a nešířící oheň, pr.42mm; tl.30mm | [24 empty] | POP |  | Izolační potrubní pouzdro z polyethylenu se strukturou uzavřených buněk, lamda 10°C = 0,038 W/mK, max. povrchová teplota potrubí 102°C, samozhášivý, neskapávající a nešířící oheň, pr.42mm; tl.30mm
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 157 : 70,00000 |  | 70 | [22 empty] | VV | 0
7 | 71340050T00 | Izolační pouzdro z čedičové vlny s polepem z kašírované Al folie; pr.42mm, tl. 30mm | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Izolační pouzdro z čedičové vlny s polepem z kašírované Al folie, rozsah teplot potrubí +15 až +250°C, lambda 0°C = 0,034 W/mK, 100,0 kg/m3; pr.42mm, tl. 30mm | [24 empty] | POP |  | Izolační pouzdro z čedičové vlny s polepem z kašírované Al folie, rozsah teplot potrubí +15 až +250°C, lambda 0°C = 0,034 W/mK, 100,0 kg/m3; pr.42mm, tl. 30mm
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 158 : 50,00000 |  | 50 | [22 empty] | VV | 0
8 | 71340052T00 | Izolační pouzdro z čedičové vlny s polepem z kašírované Al folie; pr.57mm, tl. 30mm | m | 130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Izolační pouzdro z čedičové vlny s polepem z kašírované Al folie, rozsah teplot potrubí +15 až +250°C, lambda 0°C = 0,034 W/mK, 100,0 kg/m3; pr.57mm, tl. 30mm | [24 empty] | POP |  | Izolační pouzdro z čedičové vlny s polepem z kašírované Al folie, rozsah teplot potrubí +15 až +250°C, lambda 0°C = 0,034 W/mK, 100,0 kg/m3; pr.57mm, tl. 30mm
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 159 : 130,00000 |  | 130 | [22 empty] | VV | 0
9 | 7134005311T00 | Izolační pouzdro z čedičové vlny s polepem z kašírované Al folie; pr.76mm, tl. 30mm | m | 95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Izolační pouzdro z čedičové vlny s polepem z kašírované Al folie, rozsah teplot potrubí +15 až +250°C, lambda 0°C = 0,034 W/mK, 100,0 kg/m3; pr.76mm, tl. 30mm | [24 empty] | POP |  | Izolační pouzdro z čedičové vlny s polepem z kašírované Al folie, rozsah teplot potrubí +15 až +250°C, lambda 0°C = 0,034 W/mK, 100,0 kg/m3; pr.76mm, tl. 30mm
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 160 : 95,00000 |  | 95 | [22 empty] | VV | 0
10 | 713400541T00 | Izolační pouzdro z čedičové vlny s polepem z kašírované Al folie; pr.89mm, tl. 30mm | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Izolační pouzdro z čedičové vlny s polepem z kašírované Al folie, rozsah teplot potrubí +15 až +250°C, lambda 0°C = 0,034 W/mK, 100,0 kg/m3; pr.89mm, tl. 30mm | [24 empty] | POP |  | Izolační pouzdro z čedičové vlny s polepem z kašírované Al folie, rozsah teplot potrubí +15 až +250°C, lambda 0°C = 0,034 W/mK, 100,0 kg/m3; pr.89mm, tl. 30mm
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 161 : 45,00000 |  | 45 | [22 empty] | VV | 0
11 | 71340056T00 | Izolační pouzdro z čedičové vlny s polepem z kašírované Al folie; pr.108mm, tl. 60mm | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Izolační pouzdro z čedičové vlny s polepem z kašírované Al folie, rozsah teplot potrubí +15 až +250°C, lambda 0°C = 0,034 W/mK, 100,0 kg/m3; pr.108mm, tl. 60mm | [24 empty] | POP |  | Izolační pouzdro z čedičové vlny s polepem z kašírované Al folie, rozsah teplot potrubí +15 až +250°C, lambda 0°C = 0,034 W/mK, 100,0 kg/m3; pr.108mm, tl. 60mm
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 162 : 80,00000 |  | 80 | [22 empty] | VV | 0
12 | 71340119011T00 | Izolační pouzdro ze syntetického kaučuku, pr.22, tl. 15,5-25,0mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | materiál na bázi syntetického kaučuku s uzavřenými buňkami. Je vysoce ohebný a má dlouhou životnost. | [24 empty] | POP
|  | Vlastnosti materiálu tvořeného systémem uzavřených buněk zajišťují vysokou tepelnou účinnost a ochranu proti rosení. | [24 empty] | POP |  | Vlastnosti materiálu tvořeného systémem uzavřených buněk zajišťují vysokou tepelnou účinnost a ochranu proti rosení.
|  | Faktor difúzního odporu µ > 10.000 | [24 empty] | POP
|  | Použití od -50 °C do +110 °C | [24 empty] | POP
|  | Součinitel tepelné vodivosti ?0 °C < 0,033 W/mK | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 137 : 10,00000 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
13 | 7134011901T00 | Izolační pouzdro ze syntetického kaučuku, pr.25, tl. 15,5-25,0mm | m | 202 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | materiál na bázi syntetického kaučuku s uzavřenými buňkami. Je vysoce ohebný a má dlouhou životnost. | [24 empty] | POP
|  | Vlastnosti materiálu tvořeného systémem uzavřených buněk zajišťují vysokou tepelnou účinnost a ochranu proti rosení. | [24 empty] | POP |  | Vlastnosti materiálu tvořeného systémem uzavřených buněk zajišťují vysokou tepelnou účinnost a ochranu proti rosení.
|  | Faktor difúzního odporu µ > 10.000 | [24 empty] | POP
|  | Použití od -50 °C do +110 °C | [24 empty] | POP
|  | Součinitel tepelné vodivosti ?0 °C < 0,033 W/mK | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 138 : 200,00000 |  | 200 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
14 | 7134012001T00 | Izolační pouzdro ze syntetického kaučuku, pr.35, tl. 15,5-25,0mm | m | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | materiál na bázi syntetického kaučuku s uzavřenými buňkami. Je vysoce ohebný a má dlouhou životnost. | [24 empty] | POP
|  | Vlastnosti materiálu tvořeného systémem uzavřených buněk zajišťují vysokou tepelnou účinnost a ochranu proti rosení. | [24 empty] | POP |  | Vlastnosti materiálu tvořeného systémem uzavřených buněk zajišťují vysokou tepelnou účinnost a ochranu proti rosení.
|  | Faktor difúzního odporu µ > 10.000 | [24 empty] | POP
|  | Použití od -50 °C do +110 °C | [24 empty] | POP
|  | Součinitel tepelné vodivosti ?0 °C < 0,033 W/mK | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 139 : 200,00000 |  | 200 | [22 empty] | VV | 0
15 | 7134012101T00 | Izolační pouzdro ze syntetického kaučuku, pr.42, tl. 15,5-25,0mm | m | 170 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | materiál na bázi syntetického kaučuku s uzavřenými buňkami. Je vysoce ohebný a má dlouhou životnost. | [24 empty] | POP
|  | Vlastnosti materiálu tvořeného systémem uzavřených buněk zajišťují vysokou tepelnou účinnost a ochranu proti rosení. | [24 empty] | POP |  | Vlastnosti materiálu tvořeného systémem uzavřených buněk zajišťují vysokou tepelnou účinnost a ochranu proti rosení.
|  | Faktor difúzního odporu µ > 10.000 | [24 empty] | POP
|  | Použití od -50 °C do +110 °C | [24 empty] | POP
|  | Součinitel tepelné vodivosti ?0 °C < 0,033 W/mK | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 140 : 170,00000 |  | 170 | [22 empty] | VV | 0
16 | 7134012102T00 | Izolační pouzdro ze syntetického kaučuku, pr.54, tl. 15,5-25,0mm | m | 290 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | materiál na bázi syntetického kaučuku s uzavřenými buňkami. Je vysoce ohebný a má dlouhou životnost. | [24 empty] | POP
|  | Vlastnosti materiálu tvořeného systémem uzavřených buněk zajišťují vysokou tepelnou účinnost a ochranu proti rosení. | [24 empty] | POP |  | Vlastnosti materiálu tvořeného systémem uzavřených buněk zajišťují vysokou tepelnou účinnost a ochranu proti rosení.
|  | Faktor difúzního odporu µ > 10.000 | [24 empty] | POP
|  | Použití od -50 °C do +110 °C | [24 empty] | POP
|  | Součinitel tepelné vodivosti ?0 °C < 0,033 W/mK | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 141 : 290,00000 |  | 290 | [22 empty] | VV | 0
17 | 7134012103T00 | Izolační pouzdro ze syntetického kaučuku, pr.64, tl. 15,5-25,0mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | materiál na bázi syntetického kaučuku s uzavřenými buňkami. Je vysoce ohebný a má dlouhou životnost. | [24 empty] | POP
|  | Vlastnosti materiálu tvořeného systémem uzavřených buněk zajišťují vysokou tepelnou účinnost a ochranu proti rosení. | [24 empty] | POP |  | Vlastnosti materiálu tvořeného systémem uzavřených buněk zajišťují vysokou tepelnou účinnost a ochranu proti rosení.
|  | Faktor difúzního odporu µ > 10.000 | [24 empty] | POP
|  | Použití od -50 °C do +110 °C | [24 empty] | POP
|  | Součinitel tepelné vodivosti ?0 °C < 0,033 W/mK | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 142 : 30,00000 |  | 30 | [22 empty] | VV | 0
18 | 71340121093T00 | Izolační pouzdro ze syntetického kaučuku, pr.54, tl. 25,0-32,0mm | m | 125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | materiál na bázi syntetického kaučuku s uzavřenými buňkami. Je vysoce ohebný a má dlouhou životnost. | [24 empty] | POP
|  | Vlastnosti materiálu tvořeného systémem uzavřených buněk zajišťují vysokou tepelnou účinnost a ochranu proti rosení. | [24 empty] | POP |  | Vlastnosti materiálu tvořeného systémem uzavřených buněk zajišťují vysokou tepelnou účinnost a ochranu proti rosení.
|  | Faktor difúzního odporu µ > 10.000 | [24 empty] | POP
|  | Použití od -50 °C do +110 °C | [24 empty] | POP
|  | Součinitel tepelné vodivosti ?0 °C < 0,033 W/mK | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 151 : 125,00000 |  | 125 | [22 empty] | VV | 0
19 | 71340121094T00 | Izolační pouzdro ze syntetického kaučuku, pr.64, tl.25,0-32,0mm | m | 95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | materiál na bázi syntetického kaučuku s uzavřenými buňkami. Je vysoce ohebný a má dlouhou životnost. | [24 empty] | POP
|  | Vlastnosti materiálu tvořeného systémem uzavřených buněk zajišťují vysokou tepelnou účinnost a ochranu proti rosení. | [24 empty] | POP |  | Vlastnosti materiálu tvořeného systémem uzavřených buněk zajišťují vysokou tepelnou účinnost a ochranu proti rosení.
|  | Faktor difúzního odporu µ > 10.000 | [24 empty] | POP
|  | Použití od -50 °C do +110 °C | [24 empty] | POP
|  | Součinitel tepelné vodivosti ?0 °C < 0,033 W/mK | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 152 : 95,00000 |  | 95 | [22 empty] | VV | 0
20 | 71340121095T00 | Izolační pouzdro ze syntetického kaučuku, pr.76, tl. 25,0-32,0mm | m | 62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | materiál na bázi syntetického kaučuku s uzavřenými buňkami. Je vysoce ohebný a má dlouhou životnost. | [24 empty] | POP
|  | Vlastnosti materiálu tvořeného systémem uzavřených buněk zajišťují vysokou tepelnou účinnost a ochranu proti rosení. | [24 empty] | POP |  | Vlastnosti materiálu tvořeného systémem uzavřených buněk zajišťují vysokou tepelnou účinnost a ochranu proti rosení.
|  | Faktor difúzního odporu µ > 10.000 | [24 empty] | POP
|  | Použití od -50 °C do +110 °C | [24 empty] | POP
|  | Součinitel tepelné vodivosti ?0 °C < 0,033 W/mK | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 154 : 62,00000 |  | 62 | [22 empty] | VV | 0
21 | 71340121096T00 | Izolační pouzdro ze syntetického kaučuku, pr.89, tl. 25,0-32,0mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | materiál na bázi syntetického kaučuku s uzavřenými buňkami. Je vysoce ohebný a má dlouhou životnost. | [24 empty] | POP
|  | Vlastnosti materiálu tvořeného systémem uzavřených buněk zajišťují vysokou tepelnou účinnost a ochranu proti rosení. | [24 empty] | POP |  | Vlastnosti materiálu tvořeného systémem uzavřených buněk zajišťují vysokou tepelnou účinnost a ochranu proti rosení.
|  | Faktor difúzního odporu µ > 10.000 | [24 empty] | POP
|  | Použití od -50 °C do +110 °C | [24 empty] | POP
|  | Součinitel tepelné vodivosti ?0 °C < 0,033 W/mK | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 149 : 30,00000 |  | 30 | [22 empty] | VV | 0
22 | 71340126T00 | Izolační pouzdro ze syntetického kaučuku, pr.108, tl. 32-45mm | m | 84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | materiál na bázi syntetického kaučuku s uzavřenými buňkami. Je vysoce ohebný a má dlouhou životnost. | [24 empty] | POP
|  | Vlastnosti materiálu tvořeného systémem uzavřených buněk zajišťují vysokou tepelnou účinnost a ochranu proti rosení. | [24 empty] | POP |  | Vlastnosti materiálu tvořeného systémem uzavřených buněk zajišťují vysokou tepelnou účinnost a ochranu proti rosení.
|  | Faktor difúzního odporu µ > 10.000 | [24 empty] | POP
|  | Použití od -50 °C do +110 °C | [24 empty] | POP
|  | Součinitel tepelné vodivosti ?0 °C < 0,033 W/mK | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 150 : 84,00000 |  | 84 | [22 empty] | VV | 0
23 | 71340127T00 | Izolační pouzdro ze syntetického kaučuku, pr.133, tl. 32-45mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | materiál na bázi syntetického kaučuku s uzavřenými buňkami. Je vysoce ohebný a má dlouhou životnost. | [24 empty] | POP
|  | Vlastnosti materiálu tvořeného systémem uzavřených buněk zajišťují vysokou tepelnou účinnost a ochranu proti rosení. | [24 empty] | POP |  | Vlastnosti materiálu tvořeného systémem uzavřených buněk zajišťují vysokou tepelnou účinnost a ochranu proti rosení.
|  | Faktor difúzního odporu µ > 10.000 | [24 empty] | POP
|  | Použití od -50 °C do +110 °C | [24 empty] | POP
|  | Součinitel tepelné vodivosti ?0 °C < 0,033 W/mK | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 144 : 30,00000 |  | 30 | [22 empty] | VV | 0
24 | 71340190T00 | Montáž izolačních trubic z polyethylenu | m | 1015 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 800,00000 |  | 800 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 0,00000 | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 145,00000 |  | 145 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 70,00000 |  | 70 | [22 empty] | VV | 0
25 | 71340191T00 | Montáž izolačních trubic z čedičové vlny | m | 355 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 80,00000 |  | 80 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 95,00000 |  | 95 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 130,00000 |  | 130 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 50,00000 |  | 50 | [22 empty] | VV | 0
26 | 71340192T00 | Montáž izolačních trubic z kaučuku | m | 1328 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 10,00000 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 202,00000 |  | 202 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 200,00000 |  | 200 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 170,00000 |  | 170 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 290,00000 |  | 290 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 30,00000 |  | 30 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 125,00000 |  | 125 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 95,00000 |  | 95 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 62,00000 |  | 62 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 30,00000 |  | 30 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 84,00000 |  | 84 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 30,00000 |  | 30 | [22 empty] | VV | 0
27 | 71340193T00 | Lepidlo pro izolace na bázi syntetického kaučuku a polyethylenu, použití od -200 do +125 °C; 2,5 kg | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
28 | 71340194T00 | Speciální čistidlo pro znečištěné povrchy pro lepidlo, objem 1 l | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
29 | 71340195T00 | Samolepící páska pro izolace z vlny 3mmx50mmx15m | ks | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
30 | 71340196T00 | Samolepící páska pro izolace z kaučuku 3mmx50mmx15m | Soubor | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
31 | 7134021010T00 | Iz. Syntetický kaučuk černé barvy, role samolepící šířka 1m, tl. 25mm | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | materiál s uzavřenou buněčnou strukturou | [24 empty] | POP
|  | použití od -50°C do 110°C | [24 empty] | POP
|  | lambda 0,033 W/mK při 0°C | [24 empty] | POP
|  | reakce na oheň B-s3, d0 | [24 empty] | POP
|  | 4 m2 / karton | [24 empty] | POP
32 | 71340249T00 | Objímky (nosníky) závěsného systému syntetického kaučuku | ks | 850 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Objímky (nosníky) závěsného systému pro zabránění vzniku tepelných mostů a rizika kondenzace; se samolepící páskou, Lambda=0,036W/mK při 0°C; difuzní odpor > 7.000, reakce na oheň E | [24 empty] | POP |  | Objímky (nosníky) závěsného systému pro zabránění vzniku tepelných mostů a rizika kondenzace; se samolepící páskou, Lambda=0,036W/mK při 0°C; difuzní odpor > 7.000, reakce na oheň E
33 | 13814183R | plech ocelový válcovaný za studena tvar plechu hladký; tl. 0,55 mm; povrchová úprava pozinkovaný, povlak 275 g/m2 | t | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 152 | [5 empty] | DIL
34 | 905 R01 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize | h | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1 | 80 |  | HZS |  |  |  | POL10_
35 | 900 TT1 | HZS, doregulování systému | hod | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
36 | 900 TT2 | HZS, napuštění soustavy | hod | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
37 | 900 TT6 | HZS, seřízení a uvedení do provozu | hod | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
38 | 904 R02 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška | h | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1 | 72 |  | HZS |  |  |  | POL10_
39 | 914T00 | Provozní řád strojovny chlazení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
Díl: | 731 | Kotelny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.41 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
40 | 73140T04 | Revize komínu, . | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
41 | 73140T05 | Montáž odkouření a komínového tělesa, . | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
42 | 731420800T00 | Odkouření:Kotlová redukce s měřícím otvorem DN153/1 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Hmotnost: 0.352 kg | [24 empty] | POP
43 | 731420801T00 | Odkouření: Revizní Tkus - černá, DN160 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Hmotnost: 1,42 kg | [24 empty] | POP
44 | 731420802T00 | Odkouření: Trubka s hrdlem 1m, černá DN160 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Hmotnost: 0,745 kg | [24 empty] | POP
45 | 731420803T00 | Odkouření: Trubka s hrdlem 0,5m černá DN160 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Hmotnost: 0,745 kg | [24 empty] | POP
46 | 731420804T00 | Odkouření: Revizní T-kus s měř. otvorem redukovaný; černá; DN160*/200 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Hmotnost: 1 kg | [24 empty] | POP
47 | 731420805T00 | Odkouření:Trubkový díl s 87° odbočkou; 1m; černá; DN200/160 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Hmotnost: 2,95 kg | [24 empty] | POP
48 | 731420806T00 | Odkouření: Revizní T-kus s odtokem; černá; DN200 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Hmotnost: 1,679 kg | [24 empty] | POP
49 | 731420807T00 | Odkouření: sifon pro přetlakové komíny, vývod 40mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Hmotnost: 0,14 kg | [24 empty] | POP
50 | 731420808T00 | Odkouření: Hadice pro odvod kondenzátu 1bm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Hmotnost: 0,07 kg | [24 empty] | POP
51 | 731420809T00 | Odkouření: Revizní koleno 87°; černá; DN200 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Hmotnost: 1,45 kg | [24 empty] | POP
52 | 731420810T00 | Odkouření: Trubka s hrdlem; 1m; černá; DN200 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Hmotnost: 2,93 kg | [24 empty] | POP
53 | 731420811T00 | Odkouření: Trubka s hrdlem; 0,5m; černá; DN200 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Hmotnost: 1,529 kg | [24 empty] | POP
54 | 731420812T00 | Odkouření: Kotlová redukce excentrická; černá; DN200*/250 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Hmotnost: 1,27 kg | [24 empty] | POP
55 | 731420813T00 | Přechodový díl EW-DW25/250 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Hmotnost: 1,76 kg | [24 empty] | POP
56 | 731420814T00 | Odkouření: Rovný díl 200mm DW25/250 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Hmotnost: 2,91 kg | [24 empty] | POP
57 | 731420815T00 | Odkouření: Rozeta a manž. proti zatékání EW/300 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Hmotnost: 1,27 kg | [24 empty] | POP
58 | 731420816T00 | Odkouření:Koleno 85° DW25/250 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.006 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Hmotnost: 6,01 kg | [24 empty] | POP
59 | 731420817T00 | Odkouření: Vynášecí díl DW25/250 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Hmotnost: 3,2 kg | [24 empty] | POP
60 | 731420818T00 | Odkouření: Rovný díl 950mm DW25/250 | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.011 | 0.2 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Hmotnost: 11,34 kg | [24 empty] | POP
61 | 731420819T00 | Odkouření: Hlavice a přechodový díl DW25-EW/250 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Hmotnost: 1,23 kg | [24 empty] | POP
62 | 731420820T00 | Odkouření:Těsnění Silikon /250 | ks | 43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Hmotnost: 0,04 kg | [24 empty] | POP
63 | 731420821T00 | Odkouření: Konzole trojúhelníková (odstup 50-130mm) DW25/300 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Hmotnost: 2,73kg | [24 empty] | POP
64 | 731420822T00 | Odkouření: Stěnová objímka (odstup 50mm) DW25/300 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Hmotnost: 0,7kg | [24 empty] | POP
65 | 731420823T00 | Odkouření: Silikonové mazivo 50g | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Hmotnost: 0,062kg | [24 empty] | POP
66 | 731420824T00 | Odkouření: FLEX Revizní T-kus flex/flex; černá; DN160 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Hmotnost: 1,224kg | [24 empty] | POP
67 | 731420825T00 | Odkouření: Revizní T-kus; černá; DN160 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Hmotnost: 0,873kg | [24 empty] | POP
68 | 731420826T00 | Odkouření: Trubka s hrdlem; 1m; černá; DN160 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Hmotnost: 1,42kg | [24 empty] | POP
69 | 731420827T00 | Odkouření: Trubka s hrdlem; 0,5m; černá; DN160 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Hmotnost: 0,745kg | [24 empty] | POP
70 | 731420828T00 | Odkouření: Koleno 87°; černá; DN160 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Hmotnost: 0,531kg | [24 empty] | POP
71 | 731420829T00 | Odkouření: Revizní koleno 87°; černá; DN160 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Hmotnost: 0,842 | [24 empty] | POP
|  | kg | [24 empty] | POP
72 | 731420830T00 | Odkouření: Excentrická redukce EW/160/180 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Hmotnost: 0,7kg | [24 empty] | POP
73 | 731420831T00 | Odkouření: Přechodový díl EW-DW25/180 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Hmotnost: 1,26kg | [24 empty] | POP
74 | 731420832T00 | Odkouření: Rovný díl 200mm DW25/180 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Hmotnost: 2,06kg | [24 empty] | POP
75 | 731420833T00 | Odkouření: Spona EW/180 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Hmotnost: 0,08kg | [24 empty] | POP
76 | 731420834T00 | Odkouření: Koleno 85° DW25/180 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Hmotnost: 3,82kg | [24 empty] | POP
77 | 731420835T00 | Odkouření: Vynášecí díl DW25/180 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Hmotnost: 1,99kg | [24 empty] | POP
78 | 731420836T00 | Odkouření: Rovný díl 950mm DW25/180 | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.008 | 0.14 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Hmotnost: 8kg | [24 empty] | POP
79 | 731420837T00 | Odkouření: Hlavice a přechodový díl DW25-EW/180 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Hmotnost: 0,56kg | [24 empty] | POP
80 | 731420838T00 | Odkouření: Konzole trojúhelníková (odstup 50-130mm) DW25/230 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Hmotnost: 1,95kg | [24 empty] | POP
81 | 731420839T00 | Odkouření: Stěnová objímka (odstup 50mm) DW25/230 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Hmotnost: 0,6kg | [24 empty] | POP
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9.93 |  | 0 |  |  |  |  | 53.97 | [5 empty] | DIL
82 | 722235112R00 | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 25, včetně dodávky materiálu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.207 | 1.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
83 | 722235522R00 | Filtr vodovodní, mosazný, vnitřní-vnitřní závit , DN 20, PN 20, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.207 | 0.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
84 | 732111132R00 | Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles tělesa rozdělovačů a sběračů o délce 1 m, DN 125 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.08277 | 0.17 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 3.818 | 7.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně tělesa základní délky 1 m, dna a odvodňovacího hrdla. | [24 empty] | POP
85 | 732111139R00 | Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles tělesa rozdělovačů a sběračů o délce 1 m, DN 200 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.11171 | 0.22 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 3.922 | 7.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně tělesa základní délky 1 m, dna a odvodňovacího hrdla. | [24 empty] | POP
86 | 732111232R00 | Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles příplatek k ceně za každých dalších i započatých 0,5 m délky tělěsa, DN 125 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00976 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.109 | 0.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
87 | 732111239R00 | Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles příplatek k ceně za každých dalších i započatých 0,5 m délky tělěsa, DN 200 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01977 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.177 | 0.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
88 | 732111316R00 | Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub , DN 40 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00113 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.439 | 0.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
89 | 732111318R00 | Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub , DN 50 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.53 | 3.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
90 | 732111325R00 | Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub , DN 80 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00338 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.749 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
91 | 732111328R00 | Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub , DN 100 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00461 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.217 | 2.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
92 | 732111332R00 | Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub , DN 125 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00838 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.539 | 3.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
93 | 732119192R00 | Rozdělovače a sběrače dodávka těles ve specifikaci tělěs rozdělovačů a sběračů o délce 1 m, DN 125 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06635 | 0.13 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.88 | 1.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
94 | 732119194R00 | Rozdělovače a sběrače dodávka těles ve specifikaci tělěs rozdělovačů a sběračů o délce 1 m, DN 200 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06853 | 0.14 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.92 | 1.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
95 | 732119292R00 | Rozdělovače a sběrače dodávka těles ve specifikaci příplatek k ceně za montáž každých dalších i započaytých 0,5 m délky tělěsa, DN 125 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00238 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.109 | 0.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
96 | 732119294R00 | Rozdělovače a sběrače dodávka těles ve specifikaci příplatek k ceně za montáž každých dalších i započaytých 0,5 m délky tělěsa, DN 200 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00265 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.177 | 0.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
97 | 732331514R00 | Nádoby expanzní tlakové Nádoby expanzní tlakové s membránou obsah 35 l | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00753 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.25 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
98 | 732331518R00 | Nádoby expanzní tlakové Nádoby expanzní tlakové s membránou obsah 150 l | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02571 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.715 | 1.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
99 | 732339103R00 | Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 35 l | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00053 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.25 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
100 | 732339107R00 | Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 140 l | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00476 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.715 | 1.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
101 | 732429111R00 | Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25 | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.281 | 0.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
102 | 732429112R00 | Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 40 | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.53 | 1.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 128 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 129 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
103 | 732429114R00 | Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 65 | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.593 | 1.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 131 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
104 | 732429115R00 | Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 80 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.634 | 0.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
105 | 998732202R00 | Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 12 m | % | 22884.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
106 | 998732293R00 | Přesun hmot pro strojovny příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | % | 22884.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
107 | 7222312802T00 | Redukční ventil s vyváženou regulační kuželkou a se stupnicí nastavení DN25 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | typ média: voda | [24 empty] | POP
|  | Materiál těla: mosaz | [24 empty] | POP
|  | Materiál pouzdra pružiny: syntetický materiál | [24 empty] | POP
|  | Vestavěný filtr: 0.16 mm | [24 empty] | POP
|  | Stupnice nastavení | [24 empty] | POP
|  | Provedení s vyváženou regulační kuželkou | [24 empty] | POP
|  | Rozsah nastavení spínacího tlaku 1.5 ... 6 bar | [24 empty] | POP
|  | Další popis | [24 empty] | POP
|  | • Výstupní tlak se nastavuje otáčením nastavovacího kolečka | [24 empty] | POP
|  | • Nastavený tlak je přímo zobrazen na stupnici | [24 empty] | POP
|  | • Pružina ventilu není v kontaktu s vodou | [24 empty] | POP
|  | • Regulační část ventilu je zhotovena z vysoce odolného syntetického materiálu | [24 empty] | POP
|  | • Ventil lze snadno rozšířit o filtr se zpětným proplachem | [24 empty] | POP
|  | • Vestavěné nerezové sítko | [24 empty] | POP
POP
|  | Max. provozní teplota: 40°C | [24 empty] | POP
|  | včetně manometru 0-10 Bar | [24 empty] | POP
|  | včetně montáže | [24 empty] | POP
108 | 72226433592T01 | Vodoměr bytový Enbra ER-AM SV 15x110 mm, Qn 1,6 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00244 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.393 | 0.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Vodoměr bytový SV 15x110 mm, T30, Qn 1,6, Qmax 2,0 m3/h, Qmin 6 l/h, vč. modulu M-BUS | [24 empty] | POP
109 | 7315223T00 | Testr pro stanovení tvrdosti vody | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Orientační množství testů: 50-90 (v závislosti na tvrdosti vody) | [24 empty] | POP
110 | 7320901T00 | Potrubní oddělovač typu BA, DN15 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
111 | 732111311T00 | Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 15 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.281 | 3.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_
112 | 732119300T00 | Stavitelný stojan k trubkovým rozdělovačům (DN100-125) | Soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stavitelný stojan k trubkovým rozdělovačům (DN100-125), stav. výška 720-970mm | [24 empty] | POP
113 | 732119301T00 | Stavitelný stojan k trubkovým rozdělovačům (DN150-200) | Soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stavitelný stojan k trubkovým rozdělovačům (DN150-200), stav. výška 720-970mm | [24 empty] | POP
114 | 7321301011T00 | Chiller vodní o výkonu 158,26kW při 7/13°C, ethylenglykol 30% | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Vodou chlazená jednotka se spirálovým kompresorem | [24 empty] | POP
|  | chladící výkon Qch=158,3 kW při vodě 7/13 °C | [24 empty] | POP
|  | počet kompresorů: 4 | [24 empty] | POP
|  | ethylen glykol 30%; EER 2,94 | [24 empty] | POP
|  | hmotnost: 1083kg | [24 empty] | POP
|  | 400/3+n/50, start. proud 197A | [24 empty] | POP
115 | 732130101T00 | Suchý chladič low noise k chilleru 158,26kW | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Suchý chladič, 6x ventilátor | [24 empty] | POP
|  | Výkon 220,6kW při spádu 50/44°C kapaliny a 35/46,8°C vzduchu | [24 empty] | POP
|  | příkon 6x780W, 6x1,5A | [24 empty] | POP
|  | Připojení 400V-3PH-50Hz | [24 empty] | POP
|  | Akustický výkon 65dB(A), Akustický tlak ve 12m 30dB(A) | [24 empty] | POP
|  | hmotnost: 966kg | [24 empty] | POP
116 | 732130102T00 | start up - spuštění se zapojením kabelových konců (tepelné čerpadlo 158,26kW a suchý chladič) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Suchý chladič, 6x ventilátor | [24 empty] | POP
|  | Výkon 220,6kW při spádu 50/44°C kapaliny a 35/46,8°C vzduchu | [24 empty] | POP
|  | příkon 6x780W, 6x1,5A | [24 empty] | POP
|  | Připojení 400V-3PH-50Hz | [24 empty] | POP
|  | Akustický výkon 65dB(A), Akustický tlak ve 12m 30dB(A) | [24 empty] | POP
|  | hmotnost: 966kg | [24 empty] | POP
117 | 732130103T00 | montáž chilleru 158,26kW a suchého chladiče na střechu objektu pomocí mobilního jeřábu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Suchý chladič, 6x ventilátor | [24 empty] | POP
|  | Výkon 220,6kW při spádu 50/44°C kapaliny a 35/46,8°C vzduchu | [24 empty] | POP
|  | příkon 6x780W, 6x1,5A | [24 empty] | POP
|  | Připojení 400V-3PH-50Hz | [24 empty] | POP
|  | Akustický výkon 65dB(A), Akustický tlak ve 12m 30dB(A) | [24 empty] | POP
|  | hmotnost: 966kg | [24 empty] | POP
118 | 73213T01 | montáž úpravny vody | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | , viz výkres 2, 3, 5 | [24 empty] | POP
119 | 732140003T00 | Montáž akumulačních nádob do 4000l | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
120 | 73214010T00 | Akumulační nádrž 3000/6, 4x příruby DN100 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Akumulační nádoba chladící vody z uhlíkové oceli 3000/6 (s přírubami DN100) | [24 empty] | POP
|  | o objemu 3000 litrů Ř1200mm, s izolací Ř1400mm, v. 3130mm; | [24 empty] | POP
|  | provozní tlak 6bar, teplota 95°C, hmotnost 605kg | [24 empty] | POP
121 | 73215001T00 | Dávkovací nádoba DN100 s vybavením | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Dávkovací nádoba je určena pro jednorázové ruční nadávkování ochranných antikorozních chemikálií do topného nebo chladícího okruhu. Instaluje se bočně do hlavního potrubí, na obtok. | [24 empty] | POP |  | Dávkovací nádoba je určena pro jednorázové ruční nadávkování ochranných antikorozních chemikálií do topného nebo chladícího okruhu. Instaluje se bočně do hlavního potrubí, na obtok.
122 | 732151T00 | Demineralizační Kolona velikost 19 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | S konduktometrem a ovládací hlavou | [24 empty] | POP
|  | Kapacita při T=1°dH 14m3 | [24 empty] | POP
123 | 73232922611T00 | montáž podtlakového odplyňovacího zařízení | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 2.405 | 2.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
124 | 73232922612T00 | spuštění podtlakového odplyňovacího zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 2.405 | 2.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
125 | 7323292261T00 | Podtlakové odplyňovací zařízení | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.012 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 2.405 | 2.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s iintegrovaným doplňováním pro soustavy s membránovou tlakovou | [24 empty] | POP
|  | expanzní nádobou nebo expanzním automatem. Maximální provozní teplota do 70 °C. | [24 empty] | POP
|  | Délka (mm): 209; Šířka (mm): 340; Výška (mm): 571; Hmotnost (kg): 12,4; | [24 empty] | POP
|  | max. provozní přetlak: 8 barů | [24 empty] | POP
|  | max. provozní teplota: > 0 až 70 °C | [24 empty] | POP
|  | max. výstupní teplota soustavy: 120 °C | [24 empty] | POP
|  | dovolená teplota okolí: > 0 až 45 °C | [24 empty] | POP
|  | stupeň odstranění rozpuštěných plynů: do 90 % | [24 empty] | POP
|  | stupeň odstranění volných plynů: 100 % | [24 empty] | POP
|  | min. tlak zdroje doplňování: 1,3 baru | [24 empty] | POP
|  | pro topnou a chladicí vodu | [24 empty] | POP
|  | hlučnost: cca. 55 dB | [24 empty] | POP
126 | 732339200T00 | Servisní armatura pro expanzní nádobu - 3/4" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.81 | 0.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Servisní armatura pro expanzní nádobu - připojovací rozměr 3/4"; kulový kohout se zajištěním | [24 empty] | POP
127 | 73233T02 | Servisní armatura pro expanzní nádobu - připojovací rozměr 1"; kulový kohout se zajištěním | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00075 | 0 | 0.00075 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
128 | 7324213100T00 | mokroběžné oběhové čerpadlo DN65-120 PN10 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Jednofázové mokroběžné oběhové čerpadlo s pokročilými řídícími funkcemi a možnostmi nastavení. Čerpadlo a motor tvoří jeden celek, bez hřídelové ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Motor je chlazen vzduchem. Jednoduchá upínací spona s jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Vhodné pro systémy vytápění, chlazení i cirkulace TV. | [24 empty] | POP |  | Jednofázové mokroběžné oběhové čerpadlo s pokročilými řídícími funkcemi a možnostmi nastavení. Čerpadlo a motor tvoří jeden celek, bez hřídelové ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Motor je chlazen vzduchem. Jednoduchá upínací spona s jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Vhodné pro systémy vytápění, chlazení i cirkulace TV.
|  | Vybaveno řídící jednotkou ve svorkovnici, ovládacím panelem s displejem, zabudovaným snímačem diferenčního tlaku a teploty. | [24 empty] | POP |  | Vybaveno řídící jednotkou ve svorkovnici, ovládacím panelem s displejem, zabudovaným snímačem diferenčního tlaku a teploty.
|  | Umožňuje řízení dle konstantního tlaku či teploty, konstantní křivky (nastavitelné pomocí procent), proporcionálního tlaku s přesným nastavení požadovaného pracovního bodu, konstantního průtoku nebo diferenční teploty. Vybaveno pokročilými možnostmi regulace – nastavení provozního bodu pomocí chytré funkce čerpadla zcela automaticky (AUTOADAPT), bez potřeby manuálního nastavení obsluhou. Možnost nastavení maximálního možného průtoku – čerpadlo nedovolí větší průtok než zvolený limit. (FLOWLIMIT). Umožňuje řízení pomocí signálu 0-10 V / 4-20 mA, možnost začlenění do systémů nadřazené správy pomocí dokoupitelné komunikační karty (ModBus, ProfiBus, Ethernet aj.) | [24 empty] | POP |  | Umožňuje řízení dle konstantního tlaku či teploty, konstantní křivky (nastavitelné pomocí procent), proporcionálního tlaku s přesným nastavení požadovaného pracovního bodu, konstantního průtoku nebo diferenční teploty. Vybaveno pokročilými možnostmi regulace – nastavení provozního bodu pomocí chytré funkce čerpadla zcela automaticky (AUTOADAPT), bez potřeby manuálního nastavení obsluhou. Možnost nastavení maximálního možného průtoku – čerpadlo nedovolí větší průtok než zvolený limit. (FLOWLIMIT). Umožňuje řízení pomocí signálu 0-10 V / 4-20 mA, možnost začlenění do systémů nadřazené správy pomocí dokoupitelné komunikační karty (ModBus, ProfiBus, Ethernet aj.)
|  | Ve verzi jednoduchého čerpadla i zdvojeného (2 hlavy na jedné hydraulice) umožňující režim automatického střídání chodu čerpadel, záložní funkce pro zajištění provozu i při výpadku jednoho z čerpadel a také kaskádové řízení (provoz obou čerpadel zároveň umožňující téměř zdvojnásobit maximální možný průtok a pokrýt provozní špičky). Bezdrátová komunikace mezi více čerpadly zajišťuje možné řízení dvou čerpadel bez nutnosti použití externí řídící jednotky. | [24 empty] | POP |  | Ve verzi jednoduchého čerpadla i zdvojeného (2 hlavy na jedné hydraulice) umožňující režim automatického střídání chodu čerpadel, záložní funkce pro zajištění provozu i při výpadku jednoho z čerpadel a také kaskádové řízení (provoz obou čerpadel zároveň umožňující téměř zdvojnásobit maximální možný průtok a pokrýt provozní špičky). Bezdrátová komunikace mezi více čerpadly zajišťuje možné řízení dvou čerpadel bez nutnosti použití externí řídící jednotky.
|  | Materiálové provedení z litiny pro systémy vytápění a chlazení, provedení z korozivzdorné oceli vhodné i pro styk s pitnou vodou (ověřeno atestem). | [24 empty] | POP |  | Materiálové provedení z litiny pro systémy vytápění a chlazení, provedení z korozivzdorné oceli vhodné i pro styk s pitnou vodou (ověřeno atestem).
|  | Vestavěná funkce nabízí i možnost měření přeneseného tepla (Měřič tepelné energie). Pro toto měření je nutné doplnit systém o snímač. | [24 empty] | POP |  | Vestavěná funkce nabízí i možnost měření přeneseného tepla (Měřič tepelné energie). Pro toto měření je nutné doplnit systém o snímač.
129 | 7324213101T00 | mokroběžné oběhové čerpadlo DN25-100 PN10 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.015 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Jednofázové mokroběžné oběhové čerpadlo s pokročilými řídícími funkcemi a možnostmi nastavení. Čerpadlo a motor tvoří jeden celek, bez hřídelové ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Motor je chlazen vzduchem. Jednoduchá upínací spona s jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Vhodné pro systémy vytápění, chlazení i cirkulace TV. | [24 empty] | POP |  | Jednofázové mokroběžné oběhové čerpadlo s pokročilými řídícími funkcemi a možnostmi nastavení. Čerpadlo a motor tvoří jeden celek, bez hřídelové ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Motor je chlazen vzduchem. Jednoduchá upínací spona s jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Vhodné pro systémy vytápění, chlazení i cirkulace TV.
|  | Vybaveno řídící jednotkou ve svorkovnici, ovládacím panelem s displejem, zabudovaným snímačem diferenčního tlaku a teploty. | [24 empty] | POP |  | Vybaveno řídící jednotkou ve svorkovnici, ovládacím panelem s displejem, zabudovaným snímačem diferenčního tlaku a teploty.
|  | Umožňuje řízení dle konstantního tlaku či teploty, konstantní křivky (nastavitelné pomocí procent), proporcionálního tlaku s přesným nastavení požadovaného pracovního bodu, konstantního průtoku nebo diferenční teploty. Vybaveno pokročilými možnostmi regulace – nastavení provozního bodu pomocí chytré funkce čerpadla zcela automaticky (AUTOADAPT), bez potřeby manuálního nastavení obsluhou. Možnost nastavení maximálního možného průtoku – čerpadlo nedovolí větší průtok než zvolený limit. (FLOWLIMIT). Umožňuje řízení pomocí signálu 0-10 V / 4-20 mA, možnost začlenění do systémů nadřazené správy pomocí dokoupitelné komunikační karty (ModBus, ProfiBus, Ethernet aj.) | [24 empty] | POP |  | Umožňuje řízení dle konstantního tlaku či teploty, konstantní křivky (nastavitelné pomocí procent), proporcionálního tlaku s přesným nastavení požadovaného pracovního bodu, konstantního průtoku nebo diferenční teploty. Vybaveno pokročilými možnostmi regulace – nastavení provozního bodu pomocí chytré funkce čerpadla zcela automaticky (AUTOADAPT), bez potřeby manuálního nastavení obsluhou. Možnost nastavení maximálního možného průtoku – čerpadlo nedovolí větší průtok než zvolený limit. (FLOWLIMIT). Umožňuje řízení pomocí signálu 0-10 V / 4-20 mA, možnost začlenění do systémů nadřazené správy pomocí dokoupitelné komunikační karty (ModBus, ProfiBus, Ethernet aj.)
|  | Ve verzi jednoduchého čerpadla i zdvojeného (2 hlavy na jedné hydraulice) umožňující režim automatického střídání chodu čerpadel, záložní funkce pro zajištění provozu i při výpadku jednoho z čerpadel a také kaskádové řízení (provoz obou čerpadel zároveň umožňující téměř zdvojnásobit maximální možný průtok a pokrýt provozní špičky). Bezdrátová komunikace mezi více čerpadly zajišťuje možné řízení dvou čerpadel bez nutnosti použití externí řídící jednotky. | [24 empty] | POP |  | Ve verzi jednoduchého čerpadla i zdvojeného (2 hlavy na jedné hydraulice) umožňující režim automatického střídání chodu čerpadel, záložní funkce pro zajištění provozu i při výpadku jednoho z čerpadel a také kaskádové řízení (provoz obou čerpadel zároveň umožňující téměř zdvojnásobit maximální možný průtok a pokrýt provozní špičky). Bezdrátová komunikace mezi více čerpadly zajišťuje možné řízení dvou čerpadel bez nutnosti použití externí řídící jednotky.
|  | Materiálové provedení z litiny pro systémy vytápění a chlazení, provedení z korozivzdorné oceli vhodné i pro styk s pitnou vodou (ověřeno atestem). | [24 empty] | POP |  | Materiálové provedení z litiny pro systémy vytápění a chlazení, provedení z korozivzdorné oceli vhodné i pro styk s pitnou vodou (ověřeno atestem).
|  | Vestavěná funkce nabízí i možnost měření přeneseného tepla (Měřič tepelné energie). Pro toto měření je nutné doplnit systém o snímač. | [24 empty] | POP |  | Vestavěná funkce nabízí i možnost měření přeneseného tepla (Měřič tepelné energie). Pro toto měření je nutné doplnit systém o snímač.
130 | 7324213102T00 | mokroběžné oběhové čerpadlo DN32-120 PN10 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.015 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Jednofázové mokroběžné oběhové čerpadlo s pokročilými řídícími funkcemi a možnostmi nastavení. Čerpadlo a motor tvoří jeden celek, bez hřídelové ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Motor je chlazen vzduchem. Jednoduchá upínací spona s jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Vhodné pro systémy vytápění, chlazení i cirkulace TV. | [24 empty] | POP |  | Jednofázové mokroběžné oběhové čerpadlo s pokročilými řídícími funkcemi a možnostmi nastavení. Čerpadlo a motor tvoří jeden celek, bez hřídelové ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Motor je chlazen vzduchem. Jednoduchá upínací spona s jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Vhodné pro systémy vytápění, chlazení i cirkulace TV.
|  | Vybaveno řídící jednotkou ve svorkovnici, ovládacím panelem s displejem, zabudovaným snímačem diferenčního tlaku a teploty. | [24 empty] | POP |  | Vybaveno řídící jednotkou ve svorkovnici, ovládacím panelem s displejem, zabudovaným snímačem diferenčního tlaku a teploty.
|  | Umožňuje řízení dle konstantního tlaku či teploty, konstantní křivky (nastavitelné pomocí procent), proporcionálního tlaku s přesným nastavení požadovaného pracovního bodu, konstantního průtoku nebo diferenční teploty. Vybaveno pokročilými možnostmi regulace – nastavení provozního bodu pomocí chytré funkce čerpadla zcela automaticky (AUTOADAPT), bez potřeby manuálního nastavení obsluhou. Možnost nastavení maximálního možného průtoku – čerpadlo nedovolí větší průtok než zvolený limit. (FLOWLIMIT). Umožňuje řízení pomocí signálu 0-10 V / 4-20 mA, možnost začlenění do systémů nadřazené správy pomocí dokoupitelné komunikační karty (ModBus, ProfiBus, Ethernet aj.) | [24 empty] | POP |  | Umožňuje řízení dle konstantního tlaku či teploty, konstantní křivky (nastavitelné pomocí procent), proporcionálního tlaku s přesným nastavení požadovaného pracovního bodu, konstantního průtoku nebo diferenční teploty. Vybaveno pokročilými možnostmi regulace – nastavení provozního bodu pomocí chytré funkce čerpadla zcela automaticky (AUTOADAPT), bez potřeby manuálního nastavení obsluhou. Možnost nastavení maximálního možného průtoku – čerpadlo nedovolí větší průtok než zvolený limit. (FLOWLIMIT). Umožňuje řízení pomocí signálu 0-10 V / 4-20 mA, možnost začlenění do systémů nadřazené správy pomocí dokoupitelné komunikační karty (ModBus, ProfiBus, Ethernet aj.)
|  | Ve verzi jednoduchého čerpadla i zdvojeného (2 hlavy na jedné hydraulice) umožňující režim automatického střídání chodu čerpadel, záložní funkce pro zajištění provozu i při výpadku jednoho z čerpadel a také kaskádové řízení (provoz obou čerpadel zároveň umožňující téměř zdvojnásobit maximální možný průtok a pokrýt provozní špičky). Bezdrátová komunikace mezi více čerpadly zajišťuje možné řízení dvou čerpadel bez nutnosti použití externí řídící jednotky. | [24 empty] | POP |  | Ve verzi jednoduchého čerpadla i zdvojeného (2 hlavy na jedné hydraulice) umožňující režim automatického střídání chodu čerpadel, záložní funkce pro zajištění provozu i při výpadku jednoho z čerpadel a také kaskádové řízení (provoz obou čerpadel zároveň umožňující téměř zdvojnásobit maximální možný průtok a pokrýt provozní špičky). Bezdrátová komunikace mezi více čerpadly zajišťuje možné řízení dvou čerpadel bez nutnosti použití externí řídící jednotky.
|  | Materiálové provedení z litiny pro systémy vytápění a chlazení, provedení z korozivzdorné oceli vhodné i pro styk s pitnou vodou (ověřeno atestem). | [24 empty] | POP |  | Materiálové provedení z litiny pro systémy vytápění a chlazení, provedení z korozivzdorné oceli vhodné i pro styk s pitnou vodou (ověřeno atestem).
|  | Vestavěná funkce nabízí i možnost měření přeneseného tepla (Měřič tepelné energie). Pro toto měření je nutné doplnit systém o snímač. | [24 empty] | POP |  | Vestavěná funkce nabízí i možnost měření přeneseného tepla (Měřič tepelné energie). Pro toto měření je nutné doplnit systém o snímač.
131 | 7324213103T00 | mokroběžné oběhové čerpadlo DN40-150 PN10 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Jednofázové mokroběžné oběhové čerpadlo s pokročilými řídícími funkcemi a možnostmi nastavení. Čerpadlo a motor tvoří jeden celek, bez hřídelové ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Motor je chlazen vzduchem. Jednoduchá upínací spona s jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Vhodné pro systémy vytápění, chlazení i cirkulace TV. | [24 empty] | POP |  | Jednofázové mokroběžné oběhové čerpadlo s pokročilými řídícími funkcemi a možnostmi nastavení. Čerpadlo a motor tvoří jeden celek, bez hřídelové ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Motor je chlazen vzduchem. Jednoduchá upínací spona s jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Vhodné pro systémy vytápění, chlazení i cirkulace TV.
|  | Vybaveno řídící jednotkou ve svorkovnici, ovládacím panelem s displejem, zabudovaným snímačem diferenčního tlaku a teploty. | [24 empty] | POP |  | Vybaveno řídící jednotkou ve svorkovnici, ovládacím panelem s displejem, zabudovaným snímačem diferenčního tlaku a teploty.
|  | Umožňuje řízení dle konstantního tlaku či teploty, konstantní křivky (nastavitelné pomocí procent), proporcionálního tlaku s přesným nastavení požadovaného pracovního bodu, konstantního průtoku nebo diferenční teploty. Vybaveno pokročilými možnostmi regulace – nastavení provozního bodu pomocí chytré funkce čerpadla zcela automaticky (AUTOADAPT), bez potřeby manuálního nastavení obsluhou. Možnost nastavení maximálního možného průtoku – čerpadlo nedovolí větší průtok než zvolený limit. (FLOWLIMIT). Umožňuje řízení pomocí signálu 0-10 V / 4-20 mA, možnost začlenění do systémů nadřazené správy pomocí dokoupitelné komunikační karty (ModBus, ProfiBus, Ethernet aj.) | [24 empty] | POP |  | Umožňuje řízení dle konstantního tlaku či teploty, konstantní křivky (nastavitelné pomocí procent), proporcionálního tlaku s přesným nastavení požadovaného pracovního bodu, konstantního průtoku nebo diferenční teploty. Vybaveno pokročilými možnostmi regulace – nastavení provozního bodu pomocí chytré funkce čerpadla zcela automaticky (AUTOADAPT), bez potřeby manuálního nastavení obsluhou. Možnost nastavení maximálního možného průtoku – čerpadlo nedovolí větší průtok než zvolený limit. (FLOWLIMIT). Umožňuje řízení pomocí signálu 0-10 V / 4-20 mA, možnost začlenění do systémů nadřazené správy pomocí dokoupitelné komunikační karty (ModBus, ProfiBus, Ethernet aj.)
|  | Ve verzi jednoduchého čerpadla i zdvojeného (2 hlavy na jedné hydraulice) umožňující režim automatického střídání chodu čerpadel, záložní funkce pro zajištění provozu i při výpadku jednoho z čerpadel a také kaskádové řízení (provoz obou čerpadel zároveň umožňující téměř zdvojnásobit maximální možný průtok a pokrýt provozní špičky). Bezdrátová komunikace mezi více čerpadly zajišťuje možné řízení dvou čerpadel bez nutnosti použití externí řídící jednotky. | [24 empty] | POP |  | Ve verzi jednoduchého čerpadla i zdvojeného (2 hlavy na jedné hydraulice) umožňující režim automatického střídání chodu čerpadel, záložní funkce pro zajištění provozu i při výpadku jednoho z čerpadel a také kaskádové řízení (provoz obou čerpadel zároveň umožňující téměř zdvojnásobit maximální možný průtok a pokrýt provozní špičky). Bezdrátová komunikace mezi více čerpadly zajišťuje možné řízení dvou čerpadel bez nutnosti použití externí řídící jednotky.
|  | Materiálové provedení z litiny pro systémy vytápění a chlazení, provedení z korozivzdorné oceli vhodné i pro styk s pitnou vodou (ověřeno atestem). | [24 empty] | POP |  | Materiálové provedení z litiny pro systémy vytápění a chlazení, provedení z korozivzdorné oceli vhodné i pro styk s pitnou vodou (ověřeno atestem).
|  | Vestavěná funkce nabízí i možnost měření přeneseného tepla (Měřič tepelné energie). Pro toto měření je nutné doplnit systém o snímač. | [24 empty] | POP |  | Vestavěná funkce nabízí i možnost měření přeneseného tepla (Měřič tepelné energie). Pro toto měření je nutné doplnit systém o snímač.
132 | 7324213104T00 | mokroběžné oběhové čerpadlo DN40-60 PN10 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Jednofázové mokroběžné oběhové čerpadlo s pokročilými řídícími funkcemi a možnostmi nastavení. Čerpadlo a motor tvoří jeden celek, bez hřídelové ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Motor je chlazen vzduchem. Jednoduchá upínací spona s jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Vhodné pro systémy vytápění, chlazení i cirkulace TV. | [24 empty] | POP |  | Jednofázové mokroběžné oběhové čerpadlo s pokročilými řídícími funkcemi a možnostmi nastavení. Čerpadlo a motor tvoří jeden celek, bez hřídelové ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Motor je chlazen vzduchem. Jednoduchá upínací spona s jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Vhodné pro systémy vytápění, chlazení i cirkulace TV.
|  | Vybaveno řídící jednotkou ve svorkovnici, ovládacím panelem s displejem, zabudovaným snímačem diferenčního tlaku a teploty. | [24 empty] | POP |  | Vybaveno řídící jednotkou ve svorkovnici, ovládacím panelem s displejem, zabudovaným snímačem diferenčního tlaku a teploty.
|  | Umožňuje řízení dle konstantního tlaku či teploty, konstantní křivky (nastavitelné pomocí procent), proporcionálního tlaku s přesným nastavení požadovaného pracovního bodu, konstantního průtoku nebo diferenční teploty. Vybaveno pokročilými možnostmi regulace – nastavení provozního bodu pomocí chytré funkce čerpadla zcela automaticky (AUTOADAPT), bez potřeby manuálního nastavení obsluhou. Možnost nastavení maximálního možného průtoku – čerpadlo nedovolí větší průtok než zvolený limit. (FLOWLIMIT). Umožňuje řízení pomocí signálu 0-10 V / 4-20 mA, možnost začlenění do systémů nadřazené správy pomocí dokoupitelné komunikační karty (ModBus, ProfiBus, Ethernet aj.) | [24 empty] | POP |  | Umožňuje řízení dle konstantního tlaku či teploty, konstantní křivky (nastavitelné pomocí procent), proporcionálního tlaku s přesným nastavení požadovaného pracovního bodu, konstantního průtoku nebo diferenční teploty. Vybaveno pokročilými možnostmi regulace – nastavení provozního bodu pomocí chytré funkce čerpadla zcela automaticky (AUTOADAPT), bez potřeby manuálního nastavení obsluhou. Možnost nastavení maximálního možného průtoku – čerpadlo nedovolí větší průtok než zvolený limit. (FLOWLIMIT). Umožňuje řízení pomocí signálu 0-10 V / 4-20 mA, možnost začlenění do systémů nadřazené správy pomocí dokoupitelné komunikační karty (ModBus, ProfiBus, Ethernet aj.)
|  | Ve verzi jednoduchého čerpadla i zdvojeného (2 hlavy na jedné hydraulice) umožňující režim automatického střídání chodu čerpadel, záložní funkce pro zajištění provozu i při výpadku jednoho z čerpadel a také kaskádové řízení (provoz obou čerpadel zároveň umožňující téměř zdvojnásobit maximální možný průtok a pokrýt provozní špičky). Bezdrátová komunikace mezi více čerpadly zajišťuje možné řízení dvou čerpadel bez nutnosti použití externí řídící jednotky. | [24 empty] | POP |  | Ve verzi jednoduchého čerpadla i zdvojeného (2 hlavy na jedné hydraulice) umožňující režim automatického střídání chodu čerpadel, záložní funkce pro zajištění provozu i při výpadku jednoho z čerpadel a také kaskádové řízení (provoz obou čerpadel zároveň umožňující téměř zdvojnásobit maximální možný průtok a pokrýt provozní špičky). Bezdrátová komunikace mezi více čerpadly zajišťuje možné řízení dvou čerpadel bez nutnosti použití externí řídící jednotky.
|  | Materiálové provedení z litiny pro systémy vytápění a chlazení, provedení z korozivzdorné oceli vhodné i pro styk s pitnou vodou (ověřeno atestem). | [24 empty] | POP |  | Materiálové provedení z litiny pro systémy vytápění a chlazení, provedení z korozivzdorné oceli vhodné i pro styk s pitnou vodou (ověřeno atestem).
|  | Vestavěná funkce nabízí i možnost měření přeneseného tepla (Měřič tepelné energie). Pro toto měření je nutné doplnit systém o snímač. | [24 empty] | POP |  | Vestavěná funkce nabízí i možnost měření přeneseného tepla (Měřič tepelné energie). Pro toto měření je nutné doplnit systém o snímač.
133 | 7324213105T00 | mokroběžné oběhové čerpadlo DN25-60 PN10 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Jednofázové mokroběžné oběhové čerpadlo s pokročilými řídícími funkcemi a možnostmi nastavení. Čerpadlo a motor tvoří jeden celek, bez hřídelové ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Motor je chlazen vzduchem. Jednoduchá upínací spona s jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Vhodné pro systémy vytápění, chlazení i cirkulace TV. | [24 empty] | POP |  | Jednofázové mokroběžné oběhové čerpadlo s pokročilými řídícími funkcemi a možnostmi nastavení. Čerpadlo a motor tvoří jeden celek, bez hřídelové ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Motor je chlazen vzduchem. Jednoduchá upínací spona s jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Vhodné pro systémy vytápění, chlazení i cirkulace TV.
|  | Vybaveno řídící jednotkou ve svorkovnici, ovládacím panelem s displejem, zabudovaným snímačem diferenčního tlaku a teploty. | [24 empty] | POP |  | Vybaveno řídící jednotkou ve svorkovnici, ovládacím panelem s displejem, zabudovaným snímačem diferenčního tlaku a teploty.
|  | Umožňuje řízení dle konstantního tlaku či teploty, konstantní křivky (nastavitelné pomocí procent), proporcionálního tlaku s přesným nastavení požadovaného pracovního bodu, konstantního průtoku nebo diferenční teploty. Vybaveno pokročilými možnostmi regulace – nastavení provozního bodu pomocí chytré funkce čerpadla zcela automaticky (AUTOADAPT), bez potřeby manuálního nastavení obsluhou. Možnost nastavení maximálního možného průtoku – čerpadlo nedovolí větší průtok než zvolený limit. (FLOWLIMIT). Umožňuje řízení pomocí signálu 0-10 V / 4-20 mA, možnost začlenění do systémů nadřazené správy pomocí dokoupitelné komunikační karty (ModBus, ProfiBus, Ethernet aj.) | [24 empty] | POP |  | Umožňuje řízení dle konstantního tlaku či teploty, konstantní křivky (nastavitelné pomocí procent), proporcionálního tlaku s přesným nastavení požadovaného pracovního bodu, konstantního průtoku nebo diferenční teploty. Vybaveno pokročilými možnostmi regulace – nastavení provozního bodu pomocí chytré funkce čerpadla zcela automaticky (AUTOADAPT), bez potřeby manuálního nastavení obsluhou. Možnost nastavení maximálního možného průtoku – čerpadlo nedovolí větší průtok než zvolený limit. (FLOWLIMIT). Umožňuje řízení pomocí signálu 0-10 V / 4-20 mA, možnost začlenění do systémů nadřazené správy pomocí dokoupitelné komunikační karty (ModBus, ProfiBus, Ethernet aj.)
|  | Ve verzi jednoduchého čerpadla i zdvojeného (2 hlavy na jedné hydraulice) umožňující režim automatického střídání chodu čerpadel, záložní funkce pro zajištění provozu i při výpadku jednoho z čerpadel a také kaskádové řízení (provoz obou čerpadel zároveň umožňující téměř zdvojnásobit maximální možný průtok a pokrýt provozní špičky). Bezdrátová komunikace mezi více čerpadly zajišťuje možné řízení dvou čerpadel bez nutnosti použití externí řídící jednotky. | [24 empty] | POP |  | Ve verzi jednoduchého čerpadla i zdvojeného (2 hlavy na jedné hydraulice) umožňující režim automatického střídání chodu čerpadel, záložní funkce pro zajištění provozu i při výpadku jednoho z čerpadel a také kaskádové řízení (provoz obou čerpadel zároveň umožňující téměř zdvojnásobit maximální možný průtok a pokrýt provozní špičky). Bezdrátová komunikace mezi více čerpadly zajišťuje možné řízení dvou čerpadel bez nutnosti použití externí řídící jednotky.
|  | Materiálové provedení z litiny pro systémy vytápění a chlazení, provedení z korozivzdorné oceli vhodné i pro styk s pitnou vodou (ověřeno atestem). | [24 empty] | POP |  | Materiálové provedení z litiny pro systémy vytápění a chlazení, provedení z korozivzdorné oceli vhodné i pro styk s pitnou vodou (ověřeno atestem).
|  | Vestavěná funkce nabízí i možnost měření přeneseného tepla (Měřič tepelné energie). Pro toto měření je nutné doplnit systém o snímač. | [24 empty] | POP |  | Vestavěná funkce nabízí i možnost měření přeneseného tepla (Měřič tepelné energie). Pro toto měření je nutné doplnit systém o snímač.
134 | 7324213130T00 | oběhové čerpadlo DN65-160 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Nesamonasávací, jednostupňové odstředivé čerpadlo, navržené podle ISO 5199 s rozměry a jmenovitým výkonem podle EN 733 (10 bar). Příruby jsou v tlakové třídě PN 16 s rozměry podle EN 1092-2. Čerpadlo má axiální sací hrdlo, radiální výtlačné hrdlo, vodorovnou hřídel a konstrukci “back pull-out”, která umožňuje vyjmutí motoru, lucerny motoru, krytu a oběžného kola, aniž by se porušilo těleso čerpadla nebo potrubí. Nevyvážená ucpávka s pryžovým vlnovcem je podle DIN EN 12756. Čerpadlo je dvojitě připojené k asynchronnímu motoru chlazenému ventilátorem. | [24 empty] | POP |  | Nesamonasávací, jednostupňové odstředivé čerpadlo, navržené podle ISO 5199 s rozměry a jmenovitým výkonem podle EN 733 (10 bar). Příruby jsou v tlakové třídě PN 16 s rozměry podle EN 1092-2. Čerpadlo má axiální sací hrdlo, radiální výtlačné hrdlo, vodorovnou hřídel a konstrukci “back pull-out”, která umožňuje vyjmutí motoru, lucerny motoru, krytu a oběžného kola, aniž by se porušilo těleso čerpadla nebo potrubí. Nevyvážená ucpávka s pryžovým vlnovcem je podle DIN EN 12756. Čerpadlo je dvojitě připojené k asynchronnímu motoru chlazenému ventilátorem.
|  | Čerpadlo disponuje odlišnou dimenzí vstupní a výstupní přípojky – vstupní DN je vždy o jednu dimenzi větší než výstupní pro zajištění dostatečného množství čerpané kapaliny na vstupu. | [24 empty] | POP |  | Čerpadlo disponuje odlišnou dimenzí vstupní a výstupní přípojky – vstupní DN je vždy o jednu dimenzi větší než výstupní pro zajištění dostatečného množství čerpané kapaliny na vstupu.
|  | Čerpadlo není vybaveno frekvenčním měničem a je určeno pro neregulovaný provoz. Umožňuje připojení na externí frekvenční měnič a poté jej lze otáčkově řídit. | [24 empty] | POP |  | Čerpadlo není vybaveno frekvenčním měničem a je určeno pro neregulovaný provoz. Umožňuje připojení na externí frekvenční měnič a poté jej lze otáčkově řídit.
|  | Motor je standardní 3fázový motor na střídavý proud. Motor splňuje nebo předčí legislativní požadavky, například normy EuP IE3. | [24 empty] | POP |  | Motor je standardní 3fázový motor na střídavý proud. Motor splňuje nebo předčí legislativní požadavky, například normy EuP IE3.
135 | 7324213131T00 | oběhové čerpadlo DN80-60 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Jednostupňové, s pevnou spojkou, odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní konstrukci "top-pull-out", tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné kolo) lze vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává připojeno k potrubí. Čerpadlo je vybaveno nevyváženou ucpávkou s pryžovým vlnovcem. Hřídelová ucpávka je podle EN 12756. Tlaková třída přírubového připojení dle DIN je PN10 (EN 1092-2 and ISO 7005-2). Čerpadlo je instalováno s asynchronním motorem chlazeným ventilátorem. | [24 empty] | POP |  | Jednostupňové, s pevnou spojkou, odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní konstrukci "top-pull-out", tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné kolo) lze vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává připojeno k potrubí. Čerpadlo je vybaveno nevyváženou ucpávkou s pryžovým vlnovcem. Hřídelová ucpávka je podle EN 12756. Tlaková třída přírubového připojení dle DIN je PN10 (EN 1092-2 and ISO 7005-2). Čerpadlo je instalováno s asynchronním motorem chlazeným ventilátorem.
|  | Čerpadlo není vybaveno frekvenčním měničem a je určeno pro neregulovaný provoz. Umožňuje připojení na externí frekvenční měnič a poté jej lze otáčkově řídit. | [24 empty] | POP |  | Čerpadlo není vybaveno frekvenčním měničem a je určeno pro neregulovaný provoz. Umožňuje připojení na externí frekvenční měnič a poté jej lze otáčkově řídit.
|  | Motor je standardní 3fázový motor na střídavý proud. Motor splňuje nebo předčí legislativní požadavky, například normy EuP IE3. | [24 empty] | POP |  | Motor je standardní 3fázový motor na střídavý proud. Motor splňuje nebo předčí legislativní požadavky, například normy EuP IE3.
136 | 73260609T00 | Upravená voda | m3 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Upravená voda vhodná pro otopný systém | [24 empty] | POP
|  | včetně dodávky a dopravy | [24 empty] | POP
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.93 |  | 0 |  |  |  |  | 500.29 | [5 empty] | DIL
137 | 722178311R00 | Potrubí vícevrstvé vodovod.Uponor MLC, D 16 x 2 mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00042 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.24783 | 7.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí vícevrstvé polyetylén, hliníková vrstva, polyetytylén vícevrstvé polyetylen-hliníkové potrubí PE-RT/AL/PE-RT, D 63 mm, s 6,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami | [24 empty] | POP |  | Potrubí vícevrstvé polyetylén, hliníková vrstva, polyetytylén vícevrstvé polyetylen-hliníkové potrubí PE-RT/AL/PE-RT, D 63 mm, s 6,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, | [24 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
138 | 722178313RT1 | Potrubí vícevrstvé z polyetylénu, hliníkové vrstvy a polyetylénu PE-RT/AL/PE-RT, D 20 mm, s 2,25 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00053 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.27017 | 2.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
139 | 722178314RT1 | Potrubí vícevrstvé z polyetylénu, hliníkové vrstvy a polyetylénu PE-RT/AL/PE-RT, D 25 mm, s 2,5 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami | m | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00065 | 0.13 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.29019 | 58.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
140 | 722178315RT1 | Potrubí vícevrstvé z polyetylénu, hliníkové vrstvy a polyetylénu PE-RT/AL/PE-RT, D 32 mm, s 3,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami | m | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00087 | 0.17 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.34626 | 69.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
141 | 722178316RT1 | Potrubí vícevrstvé z polyetylénu, hliníkové vrstvy a polyetylénu PE-RT/AL/PE-RT, D 40 mm, s 4,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami | m | 170 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00121 | 0.21 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.39748 | 67.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
142 | 722178317RT1 | Potrubí vícevrstvé z polyetylénu, hliníkové vrstvy a polyetylénu PE-RT/AL/PE-RT, D 50 mm, s 4,5 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami | m | 290 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00161 | 0.47 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.50447 | 146.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
143 | 723185115R00 | Potrubí ohebné vlnovcové nerezové, DN 25, spojované šroubením se svěracím kroužkem | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.296 | 0.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
144 | 733121232R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 133, tloušťka stěny 4,5 mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02173 | 0.65 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.4 | 42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
145 | 733141102R00 | Odvzdušňovací nádobky z trub.ocelových do DN 50 | kus | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00114 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.102 | 44.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
146 | 733190106R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 | m | 1085 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.018 | 19.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 137 : 10,00000 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 138 : 200,00000 |  | 200 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 139 : 200,00000 |  | 200 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 155 : 460,00000 |  | 460 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 156 : 145,00000 |  | 145 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 157 : 70,00000 |  | 70 | [22 empty] | VV | 0
147 | 733190108R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50 | m | 670 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.032 | 21.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 140 : 170,00000 |  | 170 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 141 : 290,00000 |  | 290 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 142 : 30,00000 |  | 30 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 158 : 50,00000 |  | 50 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 159 : 130,00000 |  | 130 | [22 empty] | VV | 0
148 | 733190109R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 65 | m | 521 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.041 | 21.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 160 : 95,00000 |  | 95 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 161 : 45,00000 |  | 45 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 162 : 80,00000 |  | 80 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 144 : 30,00000 |  | 30 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 152 : 95,00000 |  | 95 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 154 : 62,00000 |  | 62 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 150 : 84,00000 |  | 84 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 149 : 30,00000 |  | 30 | [22 empty] | VV | 0
149 | 998733203R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m | % | 75101.7351 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
150 | 998733293R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | % | 75101.7351 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
151 | 733300010T00 | Potrubí Nerez tř. 1.4520 (AISI 430Ti) 88,9x2,0 spojované lisovnáním | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00325 | 0.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně montáže, tvarovek a pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa | [24 empty] | POP
152 | 733300011T00 | Potrubí Nerez tř. 1.4520 (AISI 430Ti) 108x2,0 spojované lisovnáním | m | 84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00325 | 0.27 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně montáže, tvarovek a pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa | [24 empty] | POP
153 | 73330007T00 | Potrubí Nerez tř. 1.4520 (AISI 430Ti) 54x1,5 spojované lisovnáním | m | 125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00253 | 0.32 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně montáže, tvarovek a pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa | [24 empty] | POP
154 | 73330008T00 | Potrubí Nerez tř. 1.4520 (AISI 430Ti) 64x2,0 spojované lisovnáním | m | 95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00275 | 0.26 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně montáže, tvarovek a pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa | [24 empty] | POP
155 | 733300099T00 | Ocelové potrubí, spojované lisovacími tvarovkami DN15 | kg | 800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00122 | 0.98 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně tvarovek, přechodů, práce | [24 empty] | POP
156 | 73330009T00 | Potrubí Nerez tř. 1.4520 (AISI 430Ti) 76,1x2,0 spojované lisovnáním | m | 62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00299 | 0.19 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně montáže, tvarovek a pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa | [24 empty] | POP
157 | 733300100T00 | Ocelové potrubí, spojované lisovacími tvarovkami DN20 | m | 460 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00159 | 0.73 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně tvarovek, přechodů, práce | [24 empty] | POP
158 | 733300101T00 | Ocelové potrubí, spojované lisovacími tvarovkami DN25 | m | 145 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00244 | 0.35 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně tvarovek, přechodů, práce | [24 empty] | POP
159 | 733300102T00 | Ocelové potrubí, spojované lisovacími tvarovkami DN32 | m | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00314 | 0.22 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně tvarovek, přechodů, práce | [24 empty] | POP
160 | 733300103T00 | Ocelové potrubí, spojované lisovacími tvarovkami DN40 | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00361 | 0.18 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně tvarovek, přechodů, práce | [24 empty] | POP
161 | 733300104T00 | Ocelové potrubí, spojované lisovacími tvarovkami DN50 | m | 130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0051 | 0.66 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně tvarovek, přechodů, práce | [24 empty] | POP
162 | 733300105T00 | Ocelové potrubí, spojované lisovacími tvarovkami DN65 | m | 95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00651 | 0.62 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně tvarovek, přechodů, práce | [24 empty] | POP
163 | 733300106T00 | Ocelové potrubí, spojované lisovacími tvarovkami DN80 | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00847 | 0.38 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně tvarovek, přechodů, práce | [24 empty] | POP
164 | 733300107T00 | Ocelové potrubí, spojované lisovacími tvarovkami DN100 | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0121 | 0.97 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně tvarovek, přechodů, práce | [24 empty] | POP
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.96 |  | 0 |  |  |  |  | 444.06 | [5 empty] | DIL
165 | 734109213R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 40, bez dodávky materiálu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00434 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.978 | 0.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
166 | 734109214R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 50, bez dodávky materiálu | soubor | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00571 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.102 | 5.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 233 : 4,00000 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 230 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
167 | 734109215R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 65, bez dodávky materiálu | soubor | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00683 | 0.1 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.29 | 18.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 216 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 213 : 7,00000 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 218 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 231 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 234 : 4,00000 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
168 | 734109216R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 80, bez dodávky materiálu | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00886 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.539 | 3.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 212 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
169 | 734109217R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 100, bez dodávky materiálu | soubor | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01053 | 0.27 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 2.465 | 64.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 214 : 20,00000 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 217 : 3,00000 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 219 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 235 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
170 | 734109218R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 125, bez dodávky materiálu | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.014 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 3.037 | 6.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 215 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
171 | 734209102R00 | Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 3/8", bez dodávky materiálu | kus | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.051 | 1.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 207 : 21,00000 |  | 21 | [22 empty] | VV | 0
172 | 734209103R00 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 | kus | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.051 | 2.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
173 | 734209113R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 296 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.165 | 48.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 183 : 89,00000 |  | 89 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 190 : 44,00000 |  | 44 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 204 : 87,00000 |  | 87 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 208 : 33,00000 |  | 33 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 201 : 43,00000 |  | 43 | [22 empty] | VV | 0
174 | 734209114R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.206 | 1.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 205 : 6,00000 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 209 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
175 | 734209115R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu | kus | 85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.227 | 19.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 184 : 82,00000 |  | 82 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
176 | 734209116R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 5/4", bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.268 | 0.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 185 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
177 | 734209117R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 6/4", bez dodávky materiálu | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.35 | 2.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 186 : 3,00000 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 188 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 191 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 199 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
178 | 734209118R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 2", bez dodávky materiálu | kus | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.422 | 7.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 187 : 12,00000 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 189 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 192 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 200 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
179 | 734209127R00 | Montáž závitové armatury se třemi závity, G 6/4", bez dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.433 | 0.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
180 | 734209128R00 | Montáž závitové armatury se třemi závity, G 2", bez dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.515 | 0.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
181 | 734221672RT3 | Hlavice termostatická, včetně dodávky materiálu | kus | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.072 | 3.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
182 | 734233111R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 15, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.165 | 14.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 40 |  | 40 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 273 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 274 : 7,00000 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 275 : 7,00000 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 276 : 14,00000 |  | 14 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 277 : 6,00000 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 279 : 5,00000 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 280 : 9,00000 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
183 | 734233113R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.227 | 18.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 280 : 9,00000 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 279 : 5,00000 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 277 : 6,00000 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 276 : 14,00000 |  | 14 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 275 : 7,00000 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 274 : 7,00000 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 273 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 271 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 270 : 5,00000 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 269 : 12,00000 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 267 : 9,00000 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 266 : 5,00000 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 265 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
184 | 734233114R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00052 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.269 | 0.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
185 | 734233115R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 40, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00077 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.351 | 1.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
186 | 734233116R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 50, PN 16, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00124 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.424 | 5.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_
187 | 734243125R00 | Ventil zpětný, mosazný, DN 40, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00092 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.351 | 0.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
188 | 734243126R00 | Ventil zpětný, mosazný, DN 50, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00132 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.424 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
189 | 734266222R00 | Šroubení uzavíratelné radiátorové regulační s vypouštěním, přímé, bronzové, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.082 | 3.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_
190 | 734293225R00 | Filtr mosazný, DN 40, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.351 | 0.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
191 | 734293226R00 | Filtr mosazný, DN 50, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.424 | 0.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
192 | 734411143R00 | Teploměr dvoukovový s pevným stonkem a jímkou rozsah do 200° C DTR, pevný stonek 160 mm, včetně dodávky materiálu | kus | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00072 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.381 | 7.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
193 | 734419111R00 | Montáž teploměru s pouzdrem nebo stonkem a jímkou, bez dodávky materiálu | kus | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.381 | 7.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
194 | 734421160R00 | Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03322, D 100, včetně dodávky materiálu | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00257 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.433 | 10.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
195 | 734429101R00 | Montáž tlakoměru deformačního 0-10 MPa, bez dodávky materiálu | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00187 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.433 | 10.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
196 | 734494213R00 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu | kus | 43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.278 | 11.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
197 | 998734203R00 | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m | % | 8445.665 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
198 | 998734293R00 | Přesun hmot pro armatury příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | % | 8445.665 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
199 | 222611211R00 | Montáž servopohonu 230/ 24 V, 0-10 V/ 4-20 mA, včetně zapojení | kus | 149 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.12 | 166.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 203 : 94,00000 |  | 94 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 210 : 55,00000 |  | 55 | [22 empty] | VV | 0
200 | 7222313000T00 | Nastavení a zaregulování seřizovacích armatur | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 198 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 199 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 200 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
201 | 73420T00 | nastavení regulace na TRV a reg. šroubeních | ks | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | , viz výkres č.: 3,4,5,6 | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 201 : 43,00000 |  | 43 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 202 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
202 | 73421T00 | nastavení regulace na tlakově nezávislých regulačních ventilech | ks | 149 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | , viz výkres č.: 3,4,5,6 | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 204 : 87,00000 |  | 87 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 205 : 6,00000 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 206 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 207 : 21,00000 |  | 21 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 208 : 33,00000 |  | 33 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 209 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
203 | 7345010004T00 | Vyvažovací ventil DN25 s měřícími vsuvkami s vypouštěním | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00082 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | tlaková ovolnost: PN22 | [24 empty] | POP
|  | Max. pracovní teplota: 120 °C | [24 empty] | POP
|  | Min. pracovní teplota: –20 °C | [24 empty] | POP
|  | kvs=8,59m3/hod | [24 empty] | POP
|  | l=105mm | [24 empty] | POP
|  | m=0,77kg | [24 empty] | POP
|  | materiály: | [24 empty] | POP
|  | těleso ventilu: slitina mosazi | [24 empty] | POP
|  | Těsnění sedla: Kuželka s EPDM O-kroužkem | [24 empty] | POP
|  | Těsnění vřetene: EPDM O-kroužek | [24 empty] | POP
|  | Hlavice: Polyamid a TPE | [24 empty] | POP
|  | s vypouštěním | [24 empty] | POP
204 | 7345010006T00 | Vyvažovací ventil DN40 s měřícími vsuvkami s vypouštěním | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00082 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | tlaková ovolnost: PN25 | [24 empty] | POP
|  | Max. pracovní teplota: 120 °C | [24 empty] | POP
|  | Min. pracovní teplota: –20 °C | [24 empty] | POP
|  | kvs=19,3m3/hod | [24 empty] | POP
|  | l=120mm | [24 empty] | POP
|  | m=1,50kg | [24 empty] | POP
|  | materiály: | [24 empty] | POP
|  | těleso ventilu: slitina mosazi | [24 empty] | POP
|  | Těsnění sedla: Kuželka s EPDM O-kroužkem | [24 empty] | POP
|  | Těsnění vřetene: EPDM O-kroužek | [24 empty] | POP
|  | Hlavice: Polyamid a TPE | [24 empty] | POP
|  | s vypouštěním | [24 empty] | POP
205 | 7345010007T00 | Vyvažovací ventil DN50 s měřícími vsuvkami s vypouštěním | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00082 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | tlaková ovolnost: PN25 | [24 empty] | POP
|  | Max. pracovní teplota: 120 °C | [24 empty] | POP
|  | Min. pracovní teplota: –20 °C | [24 empty] | POP
|  | kvs=32,3m3/hod | [24 empty] | POP
|  | l=120mm | [24 empty] | POP
|  | m=2,1kg | [24 empty] | POP
|  | materiály: | [24 empty] | POP
|  | těleso ventilu: slitina mosazi | [24 empty] | POP
|  | Těsnění sedla: Kuželka s EPDM O-kroužkem | [24 empty] | POP
|  | Těsnění vřetene: EPDM O-kroužek | [24 empty] | POP
|  | Hlavice: Polyamid a TPE | [24 empty] | POP
|  | s vypouštěním | [24 empty] | POP
206 | 7345010049T00 | Termostatický radiátorový ventil s automatickým omezením DN15-AXIÁLNÍ | ks | 43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Regulace | [24 empty] | POP
|  | Omezení průtoku | [24 empty] | POP
|  | Uzavírání | [24 empty] | POP
|  | Max. tlaková diference: 60 kPa | [24 empty] | POP
|  | Min. tlaková diference: | [24 empty] | POP
|  | 10 – 100 l/h = 10 kPa | [24 empty] | POP
|  | 100 – 150 l/h = 15 kPa | [24 empty] | POP
|  | Těleso ventilu: koroziodolný bronz. | [24 empty] | POP
|  | O-kroužky: EPDM | [24 empty] | POP
|  | Kuželka ventilu: EPDM | [24 empty] | POP
|  | Zpětná pružina: nerez | [24 empty] | POP
|  | Ventilová vložka: mosaz, PPS | [24 empty] | POP
|  | (polyfenylsulfid) | [24 empty] | POP
|  | Dřík: Niro-ocelový dřík se dvěmi těsnícími | [24 empty] | POP
|  | O kroužky. | [24 empty] | POP
207 | 734501005010T00 | Termostatický radiátorový H ventil s automatickým omezením DN15-rohový | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | S dvoubodovým připojením pro otopná tělesa s integrovanými ventily a koupelnové žebříky, s automatickým omezením průtoku | [24 empty] | POP |  | S dvoubodovým připojením pro otopná tělesa s integrovanými ventily a koupelnové žebříky, s automatickým omezením průtoku
|  | Regulace | [24 empty] | POP
|  | Omezení průtoku | [24 empty] | POP
|  | Uzavírání | [24 empty] | POP
|  | Max. tlaková diference: 60 kPa | [24 empty] | POP
|  | Min. tlaková diference: | [24 empty] | POP
|  | 10 – 100 l/h = 10 kPa | [24 empty] | POP
|  | 100 – 150 l/h = 15 kPa | [24 empty] | POP
|  | Těleso ventilu: koroziodolný bronz. | [24 empty] | POP
|  | O-kroužky: EPDM | [24 empty] | POP
|  | Kuželka ventilu: EPDM | [24 empty] | POP
|  | Zpětná pružina: nerez | [24 empty] | POP
|  | Ventilová vložka: mosaz, PPS | [24 empty] | POP
|  | (polyfenylsulfid) | [24 empty] | POP
|  | Dřík: Niro-ocelový dřík se dvěmi těsnícími | [24 empty] | POP
|  | O kroužky. | [24 empty] | POP
208 | 734501005011T00 | Digitálně konfigurovatelný proporcionální pohon – 160/200 N | ks | 94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Proporcionální regulace | [24 empty] | POP
|  | Ruční ovládání (TA-Dongle) | [24 empty] | POP
|  | Detekce zdvihu | [24 empty] | POP
|  | Automatické nastavení uzavírací síly | [24 empty] | POP
|  | Indikace režimu, stavu a polohy | [24 empty] | POP
|  | Nastavení omezení zdvihu | [24 empty] | POP
|  | Nastavení minimálního zdvihu | [24 empty] | POP
|  | Ochrana proti zablokování ventilu | [24 empty] | POP
|  | Detekce ucpání ventilu | [24 empty] | POP
|  | Posun do bezpečnostní polohy | [24 empty] | POP
|  | Diagnostika/protokolování | [24 empty] | POP
|  | Opožděné spuštění | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 206 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 205 : 6,00000 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 204 : 87,00000 |  | 87 | [22 empty] | VV | 0
209 | 73450100501T00 | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací proporcionální ventil DN15, 92-480 l/h | ks | 87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00054 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Těleso ventilu: AMETAL® | [24 empty] | POP
|  | Těleso kuželky: AMETAL® a PPS | [24 empty] | POP
|  | Kuželka: mosaz CW724R (CuZn21Si3P) | [24 empty] | POP
|  | Dřík: nerezová ocel | [24 empty] | POP
|  | Těsnění sedla: EPDM O-kroužek | [24 empty] | POP
|  | Regulátor tlaku: PPS a AMETAL® nebo PPS | [24 empty] | POP
|  | Membrána: EPDM | [24 empty] | POP
|  | Pružina: nerezová ocel | [24 empty] | POP
|  | O-kroužek: EPDM | [24 empty] | POP
210 | 73450100502T00 | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací proporcionální ventil DN20, 200-975l/hod | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Těleso ventilu: AMETAL® | [24 empty] | POP
|  | Těleso kuželky: AMETAL® a PPS | [24 empty] | POP
|  | Kuželka: mosaz CW724R (CuZn21Si3P) | [24 empty] | POP
|  | Dřík: nerezová ocel | [24 empty] | POP
|  | Těsnění sedla: EPDM O-kroužek | [24 empty] | POP
|  | Regulátor tlaku: PPS a AMETAL® nebo PPS | [24 empty] | POP
|  | Membrána: EPDM | [24 empty] | POP
|  | Pružina: nerezová ocel | [24 empty] | POP
|  | O-kroužek: EPDM | [24 empty] | POP
211 | 73450100504T00 | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací proporcionální ventil DN32, 720-3600l/hod | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Těleso ventilu: AMETAL® | [24 empty] | POP
|  | Těleso kuželky: AMETAL® a PPS | [24 empty] | POP
|  | Kuželka: mosaz CW724R (CuZn21Si3P) | [24 empty] | POP
|  | Dřík: nerezová ocel | [24 empty] | POP
|  | Těsnění sedla: EPDM O-kroužek | [24 empty] | POP
|  | Regulátor tlaku: PPS a AMETAL® nebo PPS | [24 empty] | POP
|  | Membrána: EPDM | [24 empty] | POP
|  | Pružina: nerezová ocel | [24 empty] | POP
|  | O-kroužek: EPDM | [24 empty] | POP
212 | 73450100509T00 | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil DN10, 21,5-120 l/h | ks | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00054 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Regulace | [24 empty] | POP
|  | Nastavení (max. průtok) | [24 empty] | POP
|  | Regulace tlakové diference na regulačním | [24 empty] | POP
|  | ventilu | [24 empty] | POP
|  | Měření (?H, T, q) | [24 empty] | POP
|  | Uzavírání | [24 empty] | POP
|  | Těleso ventilu: AMETAL® | [24 empty] | POP
|  | Těleso kuželky: AMETAL® | [24 empty] | POP
|  | Kuželka: nerezová ocel | [24 empty] | POP
|  | Dřík: nerezová ocel | [24 empty] | POP
|  | Těsnění sedla: EPDM O-kroužek | [24 empty] | POP
|  | Regulátor tlaku: PPS | [24 empty] | POP
|  | Membrána: EPDM a HNBR | [24 empty] | POP
|  | Pružina: nerezová ocel | [24 empty] | POP
|  | O-kroužek: EPDM | [24 empty] | POP
213 | 7345010050T00 | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil DN15, 44-245 l/h | ks | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00054 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Regulace | [24 empty] | POP
|  | Nastavení (max. průtok) | [24 empty] | POP
|  | Regulace tlakové diference na regulačním | [24 empty] | POP
|  | ventilu | [24 empty] | POP
|  | Měření (?H, T, q) | [24 empty] | POP
|  | Uzavírání | [24 empty] | POP
|  | Těleso ventilu: AMETAL® | [24 empty] | POP
|  | Těleso kuželky: AMETAL® | [24 empty] | POP
|  | Kuželka: nerezová ocel | [24 empty] | POP
|  | Dřík: nerezová ocel | [24 empty] | POP
|  | Těsnění sedla: EPDM O-kroužek | [24 empty] | POP
|  | Regulátor tlaku: PPS | [24 empty] | POP
|  | Membrána: EPDM a HNBR | [24 empty] | POP
|  | Pružina: nerezová ocel | [24 empty] | POP
|  | O-kroužek: EPDM | [24 empty] | POP
214 | 7345010052T00 | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil DN20, 210-1150l/h | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00069 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Regulace | [24 empty] | POP
|  | Nastavení (max. průtok) | [24 empty] | POP
|  | Regulace tlakové diference na regulačním | [24 empty] | POP
|  | ventilu | [24 empty] | POP
|  | Měření (H, T, q) | [24 empty] | POP
|  | Uzavírání | [24 empty] | POP
|  | Těleso ventilu: AMETAL® | [24 empty] | POP
|  | Těleso kuželky: AMETAL® | [24 empty] | POP
|  | Kuželka: nerezová ocel | [24 empty] | POP
|  | Dřík: nerezová ocel | [24 empty] | POP
|  | Těsnění sedla: EPDM O-kroužek | [24 empty] | POP
|  | Regulátor tlaku: PPS | [24 empty] | POP
|  | Membrána: EPDM a HNBR | [24 empty] | POP
|  | Pružina: nerezová ocel | [24 empty] | POP
|  | O-kroužek: EPDM | [24 empty] | POP
215 | 7345010061T00 | Vysoce výkonný termoelektrický pohon 230V– ON/OFF,bez proudu uzavřen, 2m kabel | Soubor | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Dodávka MaR | [24 empty] | POP
POP
|  | Uzavírací síla 125 N | [24 empty] | POP
|  | Zdvih 4,7 mm; pozice ventilu lze zjistit na | [24 empty] | POP
|  | ukazateli polohy pohonu. | [24 empty] | POP
|  | Max. teplota okolí: 50°C | [24 empty] | POP
|  | Min. teplota okolí: -5°C | [24 empty] | POP
|  | Max. teplota média: 120°C | [24 empty] | POP
|  | Startovací ? 58 W (VA) | [24 empty] | POP
|  | Trvalý ? 2,5 W (VA) | [24 empty] | POP
|  | Startovací proud ? 250 mA, 1s | [24 empty] | POP
|  | Připojení k ventilu: | [24 empty] | POP
|  | Rýhovaná mosazná poniklovaná matice | [24 empty] | POP
|  | se závitem M30x1,5. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 207 : 21,00000 |  | 21 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 208 : 33,00000 |  | 33 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 209 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
216 | 734501105T01 | Pojistný ventil 1/2''x3/4'', pot=300kPa | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Ventil pojistný - 1/2x3/4", otevírací přetlak 0,1-3,0 bar, stavitelný krok po 0,1 bar | [24 empty] | POP
217 | 73460020500T00 | Odlučovač nečistot a kalů s připojovací přírubou DN80 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | dP=max 3kPa pro 22,7m3/hod | [24 empty] | POP
|  | Dovol. provozní přetlak: 10 barů | [24 empty] | POP
|  | Dovol. provozní teplota: 110 °C | [24 empty] | POP
|  | + vnitřní magnet pro odlučovače nečistot a kalu DN50-DN100 | [24 empty] | POP
218 | 7346020012T00 | Přírubová klapka DN80 | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Přírubová klapka, DN80 páka; tvárná litina s kuličkovým grafitem JS1030; -10°C až +130°C; PN16; diference max 16 bar; m=3,3kg | [24 empty] | POP |  | Přírubová klapka, DN80 páka; tvárná litina s kuličkovým grafitem JS1030; -10°C až +130°C; PN16; diference max 16 bar; m=3,3kg
219 | 7346020013T00 | Přírubová klapka DN100 | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Přírubová klapka, DN100 páka; tvárná litina s kuličkovým grafitem JS1030; -10°C až +130°C; PN16; diference max 16 bar; m=5,1kg | [24 empty] | POP |  | Přírubová klapka, DN100 páka; tvárná litina s kuličkovým grafitem JS1030; -10°C až +130°C; PN16; diference max 16 bar; m=5,1kg
220 | 7346020014T00 | Přírubová klapka DN125 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Přírubová klapka, DN125 páka; tvárná litina s kuličkovým grafitem JS1030; -10°C až +130°C; PN16; diference max 16 bar; m=8,8kg | [24 empty] | POP |  | Přírubová klapka, DN125 páka; tvárná litina s kuličkovým grafitem JS1030; -10°C až +130°C; PN16; diference max 16 bar; m=8,8kg
221 | 7346020022T00 | Přírubový filtr DN80 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Přírubový filtr, DN80; jemné síto; těleso EN-GJL-250; síto X 6 CrNiTi 18 10; l=310mm; -10°C až +120°C; PN6; kv=119,0 m3/hod; m=19,0kg | [24 empty] | POP |  | Přírubový filtr, DN80; jemné síto; těleso EN-GJL-250; síto X 6 CrNiTi 18 10; l=310mm; -10°C až +120°C; PN6; kv=119,0 m3/hod; m=19,0kg
222 | 7346020023T00 | Přírubový filtr DN100 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03 | 0.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Přírubový filtr, DN100; jemné síto; těleso EN-GJL-250; síto X 6 CrNiTi 18 10; l=310mm; -10°C až +120°C; PN6; kv=119,0 m3/hod; m=19,0kg | [24 empty] | POP |  | Přírubový filtr, DN100; jemné síto; těleso EN-GJL-250; síto X 6 CrNiTi 18 10; l=310mm; -10°C až +120°C; PN6; kv=119,0 m3/hod; m=19,0kg
223 | 7346020032T00 | Mezipřírubová zpětná klapka DN80 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Litinová mezipřírubová zpětná klapka s nerezovým diskem - dvoukřídlá; DN 80; l=57mm; PN16; příruby PN6 a PN10, rozsah teplot -5°C až +120°C | [24 empty] | POP |  | Litinová mezipřírubová zpětná klapka s nerezovým diskem - dvoukřídlá; DN 80; l=57mm; PN16; příruby PN6 a PN10, rozsah teplot -5°C až +120°C
224 | 7346020033T00 | Mezipřírubová zpětná klapka DN100 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Litinová mezipřírubová zpětná klapka s nerezovým diskem - dvoukřídlá; DN 100; l=57mm; PN16; příruby PN6 a PN10, rozsah teplot -5°C až +120°C | [24 empty] | POP |  | Litinová mezipřírubová zpětná klapka s nerezovým diskem - dvoukřídlá; DN 100; l=57mm; PN16; příruby PN6 a PN10, rozsah teplot -5°C až +120°C
225 | 7346020303T00 | pohon pro 3 cestný ventil DN40 | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Dodávka MaR | [24 empty] | POP
POP
|  | Vysoce výkonné proporcionální pohony s automatickou adaptací | [24 empty] | POP
|  | zdvihu poskytují přesnou plynulou, třípolohovou nebo dvoupolohovou | [24 empty] | POP
|  | regulaci. Jsou určeny pro použití s dvoucestnými nebo třícestnými | [24 empty] | POP
|  | regulačními ventily, s kombinovanými vyvažovacími a regulačními | [24 empty] | POP
|  | ventily a s tlakově nezávislými vyvažovacími a regulačními ventily | [24 empty] | POP
226 | 7346020304T00 | Trojcestný směšovací ventil DN40, Kvs=20 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Max. pracovní teplota: 150°C | [24 empty] | POP
|  | (Při teplotách nad 130°C se doporučuje | [24 empty] | POP
|  | horizontální poloha pohonu.) | [24 empty] | POP
|  | Min. pracovní teplota: 0°C | [24 empty] | POP
|  | Max. zdvih regulačního ventilu: | [24 empty] | POP
|  | DN 15-50: 14 mmMateriál: | [24 empty] | POP
|  | Tělo: šedá litina EN-JL1040 | [24 empty] | POP
|  | Kuželka: mosaz CW614N | [24 empty] | POP
|  | (DN 125-150 Cr-Ni-ocel) | [24 empty] | POP
|  | Vřeteno: CrNi-ocel 1.4122 | [24 empty] | POP
|  | Těsnění vřetene: O-kroužek EPDM | [24 empty] | POP
227 | 7346020305T00 | Trojcestný směšovací ventil DN50, Kvs=40 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | dodávka MaR | [24 empty] | POP
POP
|  | Max. pracovní teplota: 150°C | [24 empty] | POP
|  | (Při teplotách nad 130°C se doporučuje | [24 empty] | POP
|  | horizontální poloha pohonu.) | [24 empty] | POP
|  | Min. pracovní teplota: 0°C | [24 empty] | POP
|  | Max. zdvih regulačního ventilu: | [24 empty] | POP
|  | DN 15-50: 14 mmMateriál: | [24 empty] | POP
|  | Tělo: šedá litina EN-JL1040 | [24 empty] | POP
|  | Kuželka: mosaz CW614N | [24 empty] | POP
|  | (DN 125-150 Cr-Ni-ocel) | [24 empty] | POP
|  | Vřeteno: CrNi-ocel 1.4122 | [24 empty] | POP
|  | Těsnění vřetene: O-kroužek EPDM | [24 empty] | POP
228 | 7346020306T00 | pohon pro 3 cestný ventil DN50 | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Dodávka MaR | [24 empty] | POP
POP
|  | Vysoce výkonné proporcionální pohony s automatickou adaptací | [24 empty] | POP
|  | zdvihu poskytují přesnou plynulou, třípolohovou nebo dvoupolohovou | [24 empty] | POP
|  | regulaci. Jsou určeny pro použití s dvoucestnými nebo třícestnými | [24 empty] | POP
|  | regulačními ventily, s kombinovanými vyvažovacími a regulačními | [24 empty] | POP
|  | ventily a s tlakově nezávislými vyvažovacími a regulačními ventily | [24 empty] | POP
229 | 7346020404T00 | Přiruba DN50, vč. navaření PN16 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
230 | 7346020405T00 | Přiruba DN65, vč. navaření PN16 | Soubor | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
231 | 7346020406T00 | příruba DN80, vč navaření, PN16 | Soubor | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
232 | 7346020407T00 | Příruba DN100, vč. navaření, PN16 | ks | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
233 | 7346020408T00 | Příruba DN125, vč. navaření, PN16 | Soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
234 | 7346020414T00 | Měřící clona DN40/ PN16 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Teploty: | [24 empty] | POP
|  | Max. pracovní teplota: 120 °C | [24 empty] | POP
|  | Min. pracovní teplota: –20 °C | [24 empty] | POP
POP
|  | Materiál: | [24 empty] | POP
|  | Clona: nerezová ocel X3CrNiMo17-13-3 (č. 1.4436 odpovídající EN 10028-7 nebo EN 10272 BS 970 316/S16). | [24 empty] | POP |  | Clona: nerezová ocel X3CrNiMo17-13-3 (č. 1.4436 odpovídající EN 10028-7 nebo EN 10272 BS 970 316/S16).
|  | Měřicí vsuvky: AMETAL®. | [24 empty] | POP
|  | Těsnění měřicích vsuvek: EPDM. | [24 empty] | POP
235 | 7346020415T00 | Měřící clona DN50/ PN16 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Teploty: | [24 empty] | POP
|  | Max. pracovní teplota: 120 °C | [24 empty] | POP
|  | Min. pracovní teplota: –20 °C | [24 empty] | POP
POP
|  | Materiál: | [24 empty] | POP
|  | Clona: nerezová ocel X3CrNiMo17-13-3 (č. 1.4436 odpovídající EN 10028-7 nebo EN 10272 BS 970 316/S16). | [24 empty] | POP |  | Clona: nerezová ocel X3CrNiMo17-13-3 (č. 1.4436 odpovídající EN 10028-7 nebo EN 10272 BS 970 316/S16).
|  | Měřicí vsuvky: AMETAL®. | [24 empty] | POP
|  | Těsnění měřicích vsuvek: EPDM. | [24 empty] | POP
236 | 7346020416T00 | Měřící clona DN65/ PN16 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Teploty: | [24 empty] | POP
|  | Max. pracovní teplota: 120 °C | [24 empty] | POP
|  | Min. pracovní teplota: –20 °C | [24 empty] | POP
POP
|  | Materiál: | [24 empty] | POP
|  | Clona: nerezová ocel X3CrNiMo17-13-3 (č. 1.4436 odpovídající EN 10028-7 nebo EN 10272 BS 970 316/S16). | [24 empty] | POP |  | Clona: nerezová ocel X3CrNiMo17-13-3 (č. 1.4436 odpovídající EN 10028-7 nebo EN 10272 BS 970 316/S16).
|  | Měřicí vsuvky: AMETAL®. | [24 empty] | POP
|  | Těsnění měřicích vsuvek: EPDM. | [24 empty] | POP
237 | 7346020417T00 | Měřící clona DN80/ PN16 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Teploty: | [24 empty] | POP
|  | Max. pracovní teplota: 120 °C | [24 empty] | POP
|  | Min. pracovní teplota: –20 °C | [24 empty] | POP
POP
|  | Materiál: | [24 empty] | POP
|  | Clona: nerezová ocel X3CrNiMo17-13-3 (č. 1.4436 odpovídající EN 10028-7 nebo EN 10272 BS 970 316/S16). | [24 empty] | POP |  | Clona: nerezová ocel X3CrNiMo17-13-3 (č. 1.4436 odpovídající EN 10028-7 nebo EN 10272 BS 970 316/S16).
|  | Měřicí vsuvky: AMETAL®. | [24 empty] | POP
|  | Těsnění měřicích vsuvek: EPDM. | [24 empty] | POP
238 | 7346020447T00 | Gumový kompenzátor DN50 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0045 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Přírubový gumový kompenzátor s pružným prvkem EPDM a přírubami. Vhodný pro vodu a Glykoly do 50 %. | [24 empty] | POP
239 | 7346020448T00 | Gumový kompenzátor DN65 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Přírubový gumový kompenzátor s pružným prvkem EPDM a přírubami. Vhodný pro vodu a Glykoly do 50 %. | [24 empty] | POP
240 | 7346020450T00 | Gumový kompenzátor DN100 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0072 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Přírubový gumový kompenzátor s pružným prvkem EPDM a přírubami. Vhodný pro vodu a Glykoly do 50 %. | [24 empty] | POP
241 | 42233580R | kohout tlakoměrový M 20x1,5 mm | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
242 | 42272600R | smyčka kondenzační druh zahnutá s čepem; konstrukční ocel uhlíková; Tmax 300 °C; PN 250; připoj.rozměry M 20x1,5 | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0006 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.05 |  | 0 |  |  |  |  | 169.51 | [5 empty] | DIL
243 | 735156260R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 400 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná, | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00864 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.848 | 6.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávky materiálu | [24 empty] | POP
244 | 735156262R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 600 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná, | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01296 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.855 | 1.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávky materiálu | [24 empty] | POP
245 | 735156264R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 800 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná, | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01728 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.863 | 1.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávky materiálu | [24 empty] | POP
246 | 735156561R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 500 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná, | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01575 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.913 | 1.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávky materiálu | [24 empty] | POP
247 | 735156562R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 600 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná, | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0183 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.929 | 1.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávky materiálu | [24 empty] | POP
248 | 735156563R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 700 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná, | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02135 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.929 | 0.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávky materiálu | [24 empty] | POP
249 | 735156564R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 800 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná, | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0244 | 0.1 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.945 | 3.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávky materiálu | [24 empty] | POP
250 | 735156566R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1000 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná, | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0305 | 0.09 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.953 | 2.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávky materiálu | [24 empty] | POP
251 | 735156568R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1400 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná, | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0427 | 0.09 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.008 | 2.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávky materiálu | [24 empty] | POP
252 | 735156584R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 900 mm, délka 800 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná, | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0376 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.975 | 1.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávky materiálu | [24 empty] | POP
253 | 735156664R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 800 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná, | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02904 | 0.09 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.945 | 2.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávky materiálu | [24 empty] | POP
254 | 735156665R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 900 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná, | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03267 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.945 | 0.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávky materiálu | [24 empty] | POP
255 | 735156666R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 1000 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná, | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0363 | 0.25 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.953 | 6.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávky materiálu | [24 empty] | POP
256 | 735156667R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 1200 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná, | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04356 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1 | 1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávky materiálu | [24 empty] | POP
257 | 735156677R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 1100 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná, | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03993 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.961 | 0.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávky materiálu | [24 empty] | POP
258 | 735156680R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 900 mm, délka 400 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná, | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02252 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.928 | 0.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávky materiálu | [24 empty] | POP
259 | 735156684R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 900 mm, délka 800 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná, | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04504 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.975 | 0.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávky materiálu | [24 empty] | POP
260 | 735158210R00 | Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles jednořadých | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.335 | 4.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 243 : 8,00000 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 244 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 245 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
261 | 735158220R00 | Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles dvouřadých | kus | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.617 | 17.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 247 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 248 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 249 : 4,00000 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 250 : 3,00000 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 251 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 252 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 253 : 3,00000 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 254 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 255 : 7,00000 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 256 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 257 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 258 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 259 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
262 | 735159110R00 | Otopná tělesa panelová montáž jednořadých, do délky 1500 mm, bez dodávky materiálu | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.868 | 10.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 243 : 8,00000 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 244 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 245 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
263 | 735159210R00 | Otopná tělesa panelová montáž dvouřadých, délky do 1140 mm, bez dodávky materiálu | kus | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.94 | 24.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 246 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 247 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 248 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 249 : 4,00000 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 250 : 3,00000 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 253 : 3,00000 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 254 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 255 : 7,00000 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 258 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 257 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 259 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
264 | 735159220R00 | Otopná tělesa panelová montáž dvouřadých, délky přes 1140 mm do 1500 mm, bez dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.008 | 3.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 251 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 256 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
265 | 735419115R00 | Montáž konvektorů na hmoždinky, stavební délky přes 1290 do 2040 mm | soubor | 93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.752 | 69.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 280 : 9,00000 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 279 : 5,00000 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 278 : 6,00000 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 277 : 6,00000 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 276 : 14,00000 |  | 14 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 275 : 7,00000 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 274 : 7,00000 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 273 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 272 : 3,00000 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 271 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 270 : 5,00000 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 269 : 12,00000 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 268 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 267 : 9,00000 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 266 : 5,00000 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 265 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
266 | 73518T00 | Fancoil k zabudování velikost 200 - 2tr | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.018 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Vestavné provedení - dvoutrubkové provedení; motor DC INVENTER | [24 empty] | POP
|  | Celkový chladící výkon 7/12°C vzduch 27°C - 910W | [24 empty] | POP
|  | Celkový topný výkon 45/40°C - 1020W | [24 empty] | POP
|  | 230V | [24 empty] | POP
267 | 735191T00 | Fancoil k zabudování velikost 400 - 2tr - pravé připojení | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Vestavné provedení - dvoutrubkové provedení; motor DC INVENTER | [24 empty] | POP
|  | Celkový chladící výkon 7/12°C vzduch 27°C - 2120W | [24 empty] | POP
|  | Celkový topný výkon 45/40°C - 2210W | [24 empty] | POP
|  | 230V | [24 empty] | POP
268 | 73519T00 | Fancoil k zabudování velikost 400 - 2tr | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Vestavné provedení - dvoutrubkové provedení; motor DC INVENTER | [24 empty] | POP
|  | Celkový chladící výkon 7/12°C vzduch 27°C - 2120W | [24 empty] | POP
|  | Celkový topný výkon 45/40°C - 2210W | [24 empty] | POP
|  | 230V | [24 empty] | POP
269 | 735203T00 | Fancoil k zabudování velikost 600 - 2tr - pravé připojení | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Vestavné provedení - dvoutrubkové provedení; motor DC INVENTER | [24 empty] | POP
|  | Celkový chladící výkon 7/12°C vzduch 27°C - 2810W | [24 empty] | POP
|  | Celkový topný výkon 45/40°C - 3020W | [24 empty] | POP
|  | 230V | [24 empty] | POP
270 | 73520T00 | Fancoil k zabudování velikost 600 - 2tr | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Vestavné provedení - dvoutrubkové provedení; motor DC INVENTER | [24 empty] | POP
|  | Celkový chladící výkon 7/12°C vzduch 27°C - 2810W | [24 empty] | POP
|  | Celkový topný výkon 45/40°C - 3020W | [24 empty] | POP
|  | 230V | [24 empty] | POP
271 | 73521T00 | Fancoil k zabudování velikost 800 - 2tr | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Vestavné provedení - dvoutrubkové provedení; motor DC INVENTER | [24 empty] | POP
|  | Celkový chladící výkon 7/12°C vzduch 27°C - 3300W | [24 empty] | POP
|  | Celkový topný výkon 45/40°C - 3810W | [24 empty] | POP
|  | 230V | [24 empty] | POP
272 | 735221T00 | Fancoil k zabudování velikost 1000 - 2tr - pravé připojení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Vestavné provedení - dvoutrubkové provedení; motor DC INVENTER | [24 empty] | POP
|  | Celkový chladící výkon 7/12°C vzduch 27°C - 3710W | [24 empty] | POP
|  | Celkový topný výkon 45/40°C - 4320W | [24 empty] | POP
|  | 230V | [24 empty] | POP
273 | 73522T00 | Fancoil k zabudování velikost 1000 - 2tr | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Vestavné provedení - dvoutrubkové provedení; motor DC INVENTER | [24 empty] | POP
|  | Celkový chladící výkon 7/12°C vzduch 27°C - 3710W | [24 empty] | POP
|  | Celkový topný výkon 45/40°C - 4320W | [24 empty] | POP
|  | 230V | [24 empty] | POP
274 | 73525T00 | Fancoil k zabudování velikost 200 - 4tr | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.018 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Vestavné provedení - dvoutrubkové provedení; motor DC INVENTER | [24 empty] | POP
|  | Celkový chladící výkon 7/12°C vzduch 27°C - 710W | [24 empty] | POP
|  | Celkový topný výkon 65/55°C - 510W | [24 empty] | POP
|  | 230V | [24 empty] | POP
275 | 735261T00 | Fancoil k zabudování velikost 400 - 4tr - pravé připojení | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.018 | 0.13 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Vestavné provedení - dvoutrubkové provedení; motor DC INVENTER | [24 empty] | POP
|  | Celkový chladící výkon 7/12°C vzduch 27°C - 1420W | [24 empty] | POP
|  | Celkový topný výkon 65/55°C - 1100W | [24 empty] | POP
|  | 230V | [24 empty] | POP
276 | 73526T00 | Fancoil k zabudování velikost 400 - 4tr | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.018 | 0.13 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Vestavné provedení - dvoutrubkové provedení; motor DC INVENTER | [24 empty] | POP
|  | Celkový chladící výkon 7/12°C vzduch 27°C - 1420W | [24 empty] | POP
|  | Celkový topný výkon 65/55°C - 1100W | [24 empty] | POP
|  | 230V | [24 empty] | POP
277 | 735271T00 | Fancoil k zabudování velikost 600 - 4tr - pravé připojení | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.018 | 0.25 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Vestavné provedení - dvoutrubkové provedení; motor DC INVENTER | [24 empty] | POP
|  | Celkový chladící výkon 7/12°C vzduch 27°C - 2010W | [24 empty] | POP
|  | Celkový topný výkon 65/55°C - 1520W | [24 empty] | POP
|  | 230V | [24 empty] | POP
278 | 73527T00 | Fancoil k zabudování velikost 600 - 4tr | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.018 | 0.11 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Vestavné provedení - dvoutrubkové provedení; motor DC INVENTER | [24 empty] | POP
|  | Celkový chladící výkon 7/12°C vzduch 27°C - 2010W | [24 empty] | POP
|  | Celkový topný výkon 65/55°C - 1520W | [24 empty] | POP
|  | 230V | [24 empty] | POP
279 | 73528T00 | Fancoil k zabudování velikost 800 - 4tr | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.018 | 0.11 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Vestavné provedení - dvoutrubkové provedení; motor DC INVENTER | [24 empty] | POP
|  | Celkový chladící výkon 7/12°C vzduch 27°C - 2430W | [24 empty] | POP
|  | Celkový topný výkon 65/55°C - 2210W | [24 empty] | POP
|  | 230V | [24 empty] | POP
280 | 735291T00 | Fancoil k zabudování velikost 1000 - 4tr - pravé připojení | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.018 | 0.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Vestavné provedení - dvoutrubkové provedení; motor DC INVENTER | [24 empty] | POP
|  | Celkový chladící výkon 7/12°C vzduch 27°C - 2920W | [24 empty] | POP
|  | Celkový topný výkon 65/55°C - 2500W | [24 empty] | POP
|  | 230V | [24 empty] | POP
281 | 73529T00 | Fancoil k zabudování velikost 1000 - 4tr | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.018 | 0.16 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Vestavné provedení - dvoutrubkové provedení; motor DC INVENTER | [24 empty] | POP
|  | Celkový chladící výkon 7/12°C vzduch 27°C - 2920W | [24 empty] | POP
|  | Celkový topný výkon 65/55°C - 2500W | [24 empty] | POP
|  | 230V | [24 empty] | POP
282 | 73530T00 | Regulace - pro fancoily IVAR - závislé el. ovládání 4rychlostní - 0-10V | ks | 93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0.19 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 265 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 266 : 5,00000 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 267 : 9,00000 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 268 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 269 : 12,00000 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 270 : 5,00000 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 271 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 272 : 3,00000 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 273 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 274 : 7,00000 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 275 : 7,00000 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 276 : 14,00000 |  | 14 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 277 : 6,00000 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 278 : 6,00000 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 279 : 5,00000 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 280 : 9,00000 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  |  | 375.7 | [5 empty] | DIL
283 | 767995103R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg | kg | 1700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.1 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.221 | 375.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
284 | 76793001T00 | Uchycení potrubí (závěsy+montážní materiál) - potrubí DN15 až DN40 | ks | 1500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Uchycení potrubí (závěsy+montážní materiál) - potrubí DN15 až DN40 | [24 empty] | POP
285 | 76793002T00 | Uchycení potrubí (závěsy+montážní materiál) - potrubí DN50, DN65 | ks | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Uchycení potrubí (závěsy+montážní materiál) - potrubí DN50, DN65 | [24 empty] | POP
286 | 76793003T00 | Uchycení potrubí (závěsy+montážní materiál) - potrubí DN80, DN100 | ks | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Uchycení potrubí (závěsy+montážní materiál) - potrubí DN80, DN100 | [24 empty] | POP
287 | 76793004T00 | Uchycení potrubí (závěsy+montážní materiál) - potrubí DN125 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Uchycení potrubí (závěsy+montážní materiál) - potrubí DN125 | [24 empty] | POP
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 28.91 | [5 empty] | DIL
288 | 783225600R00 | Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, | m2 | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.307 | 10.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení. | [24 empty] | POP
289 | 783423330R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické armatur, do DN 300 mm, dvojnásobné s 1 x emailováním | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00088 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.312 | 1.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
290 | 783425350R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.14 | 11.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 162 : 80,00000 |  | 80 | [22 empty] | VV | 0
291 | 783426360R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 150 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem | m | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.168 | 5.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 02 06 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 63900 | Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM | [24 empty] | STA
O: | 02 | Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 06 | Vzduchotechnika | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 1 | Větrání administrativy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1985.18 | [5 empty] | DIL
1 | 728111115R00 | Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,22 m2 | m | 556 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.07 | 594.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
2 | 728111122R00 | Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 1,14 m2 | m | 85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.21 | 102.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
3 | 728111128R00 | Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 3,24 m2 | m | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 2.85 | 37.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
4 | 728112113R00 | Montáž potrubí plechového kruhového do d 300 mm | m | 717 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.55 | 394.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
5 | 728115413R00 | Montáž potrubí ohebného izolovan. z AL do d 300 mm | m | 105.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.47 | 49.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
6 | 728211115R00 | Montáž oblouku plechového čtyřhranného do 0,22 m2 | kus | 157 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.9 | 141.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
7 | 728211123R00 | Montáž oblouku plechového čtyřhranného do 1,39 m2 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.35 | 10.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
8 | 728211124R00 | Montáž oblouku plechového čtyřhranného nad 1,39 m2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.47 | 5.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
9 | 728211215R00 | Montáž přechodu plechového čtyřhranného do 0,22 m2 | kus | 169 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.63 | 106.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
10 | 728211222R00 | Montáž přechodu plechového čtyřhranného do 1,14 m2 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.17 | 7.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
11 | 728211224R00 | Montáž přechodu plechového čtyřhranného nad 1,39m2 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.37 | 8.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
12 | 728211315R00 | Montáž odbočky plechové čtyřhranné do 0,22 m2 | kus | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.91 | 107.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
13 | 728211322R00 | Montáž odbočky plechové čtyřhranné do 1,14 m2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.21 | 4.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
14 | 728211414R00 | Montáž klapky plechové čtyřhranné do 0,13 m2 | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.37 | 3.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
15 | 728212413R00 | Montáž klapky plechové kruhové do d 300 mm | kus | 126 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.51 | 64.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
16 | 728312115R00 | Montáž tlumiče hluku čtyřhranného nad 0,6 m2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 3.37 | 13.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
17 | 728314116R00 | Montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné nad 0,75 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 4.41 | 8.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
18 | 728412112R00 | Montáž anemostatu čtyřhranného do 0,2 m2 | kus | 115 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.11 | 127.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_
19 | 728412115R00 | Montáž anemostatu čtyřhranného do 0,65 m2 | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.87 | 29.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
20 | 728413522R00 | Montáž talířového ventilu kruhového do d 200 mm | kus | 104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.37 | 38.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
21 | 728415113R00 | Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,15 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.05 | 2.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
22 | 728415522R00 | Montáž regulátoru konstantního průtoku do d 200mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.99 | 3.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
23 | 998728104R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 36 m | t | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 6.024 | 90.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
24 | 998728194R00 | Příplatek zvětš. přesun, vzduchotechnika do 1 km | t | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 2.143 | 32.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
25 | 7281112111 | Čtyřhranné ocelové potrubí | m2 | 761 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Čtyřhranné ocelové potrubí skupiny I. Třída těsnosti A dle DIN EN 1507.Tl. plechu dle ČSN EN 1507. Rovné díly | [24 empty] | POP | Čtyřhranné ocelové potrubí skupiny I. Třída těsnosti A dle DIN EN 1507.Tl. plechu dle ČSN EN 1507. Rovné díly
26 | 7281112202 | Čtyřhranné nerezové potrubí | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Čtyřhranné nerezové potrubí skupiny I. Třída těsnosti B dle DIN EN 1507.Tl. plechu dle ČSN EN 1507. Rovné díly. | [24 empty] | POP | Čtyřhranné nerezové potrubí skupiny I. Třída těsnosti B dle DIN EN 1507.Tl. plechu dle ČSN EN 1507. Rovné díly.
27 | 7281121111 | SPIRO potrubí skupiny I. DN 100 | m | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Těsnost třídy A dle DIN EN 1507. Tloušťka plechu 0,6 mm. Délka vč. tvarovek. | [24 empty] | POP
28 | 7281121112 | SPIRO potrubí skupiny I. DN 125 | m | 234 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Těsnost třídy A dle DIN EN 1507. Tloušťka plechu 0,6 mm. Délka vč. tvarovek. | [24 empty] | POP
29 | 7281121114 | SPIRO potrubí skupiny I. DN 160 | m | 307 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Těsnost třídy A dle DIN EN 1507. Tloušťka plechu 0,6 mm. Délka vč. tvarovek. | [24 empty] | POP
30 | 7281121116 | SPIRO potrubí skupiny I. DN 200 | m | 107 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Těsnost třídy A dle DIN EN 1507. Tloušťka plechu 0,6 mm. Délka vč. tvarovek. | [24 empty] | POP
31 | 7281121118 | SPIRO potrubí skupiny I. DN 250 | m | 43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Těsnost třídy A dle DIN EN 1507. Tloušťka plechu 0,6 mm. Délka vč. tvarovek. | [24 empty] | POP
32 | 7281154112 | Ohebná hadice - hluk tlumící. DN 100 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Tl. izolace 25mm s hustotou 16 kg/m3. Hodnota R 0,65 m2K/W. | [24 empty] | POP
33 | 7281154113 | Ohebná hadice - hluk tlumící. DN 125. | m | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Tl. izolace 25mm s hustotou 16 kg/m3. Hodnota R 0,65 m2K/W. | [24 empty] | POP
34 | 7281154114 | Ohebná hadice - hluk tlumící. DN 160. | m | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Tl. izolace 25mm s hustotou 16 kg/m3. Hodnota R 0,65 m2K/W. | [24 empty] | POP
35 | 7281154115 | Ohebná hadice - hluk tlumící. DN 200. | m | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Tl. izolace 25mm s hustotou 16 kg/m3. Hodnota R 0,65 m2K/W. | [24 empty] | POP
36 | 7281154116 | Ohebná hadice - hluk tlumící. DN 250. | m | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Tl. izolace 25mm s hustotou 16 kg/m3. Hodnota R 0,65 m2K/W. | [24 empty] | POP
37 | 7282119111 | Čtyřhranné ocelové potrubí - tvarovky | m2 | 344 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Čtyřhranné ocelové potrubí skupiny I. Třída těsnosti A dle DIN EN 1507.Tl. plechu dle ČSN EN 1507. Tvarovky | [24 empty] | POP | Čtyřhranné ocelové potrubí skupiny I. Třída těsnosti A dle DIN EN 1507.Tl. plechu dle ČSN EN 1507. Tvarovky
38 | 7283120127 | Tlumič hluku hranatý s kulisami | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Rozměr 2150x1225 s délkou 1500mm. Tl. kulis 100mm, počet kulis 14. Tlaková ztráta 14 Pa. Akustický výkon max. 38 dB. Útlumy v dB: 6 - 63Hz / 14 - 125Hz / 26 - 250 Hz / 29 - 500 Hz / 38 - 1 000 Hz / 42 - 2 000 Hz / 35 - 4 000 Hz / 29 - 8 000 Hz. | [24 empty] | POP | Rozměr 2150x1225 s délkou 1500mm. Tl. kulis 100mm, počet kulis 14. Tlaková ztráta 14 Pa. Akustický výkon max. 38 dB. Útlumy v dB: 6 - 63Hz / 14 - 125Hz / 26 - 250 Hz / 29 - 500 Hz / 38 - 1 000 Hz / 42 - 2 000 Hz / 35 - 4 000 Hz / 29 - 8 000 Hz.
|  | Např. Trox MSA100-54-14-PF/2150x1225x1500 | [24 empty] | POP
|  | Označení 1.02 | [24 empty] | POP
39 | 7283146130 | Proti dešťová žaluzie vč. síta - 2150 x 1225mm. Max. zaslepení žaluzie 35%. RAL dle uživatele. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Označení 1.03 | [24 empty] | POP
40 | 7283146131 | Proti dešťová žaluzie vč. síta - 2000 x 2000mm. Max. zaslepení žaluzie 35%. RAL dle uživatele. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Označení 1.04 | [24 empty] | POP
41 | 7283150115 | Tepelná a akustická izolace z minerální vaty s plechem. | m2 | 242 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Reakce na oheň A1 - dle ČSN EN 13 501-1. Střední objemová hmotnost 60 kg/m3. Tloušťka izolace 80mm. | [24 empty] | POP
42 | 7283150211 | Kaučuková izolace - samolepící. Tloušťka izolace 25mm | m2 | 109 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Součinitel odporu proti difúzi vodních par m > 7000. | [24 empty] | POP
43 | 7283150814 | Montáž tepelné a akustické izolace z minerální vaty s plechem. | m2 | 242 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Tloušťka izolace 80mm. | [24 empty] | POP
44 | 7283150821 | Montáž kaučukového pásu, samolepícího tl.25mm | m2 | 109 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
45 | 7283160421 | Regulační klapka ruční kruhová - DN 125. | ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pozinkovaná ocel (jeden list) | [24 empty] | POP
|  | Označení 1.18 | [24 empty] | POP
46 | 7283160422 | Regulační klapka ruční kruhová - DN 160. | ks | 86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pozinkovaná ocel (jeden list) | [24 empty] | POP
|  | Označení 1.19 | [24 empty] | POP
47 | 7283160423 | Regulační klapka ruční kruhová - DN 200. | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pozinkovaná ocel (jeden list) | [24 empty] | POP
|  | Označení 1.20 | [24 empty] | POP
48 | 7283160424 | Regulační klapka ruční kruhová - DN 250 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pozinkovaná ocel (jeden list) | [24 empty] | POP
|  | Označení 1.21 | [24 empty] | POP
49 | 7283160435 | Regulační klapka hranatá - vícelistá s ručním ovládáním. Rozměr 200x160mm. | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Označení 1.22 | [24 empty] | POP
50 | 7283160436 | Regulační klapka hranatá - vícelistá s ručním ovládáním. Rozměr 250x160mm. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Označení 1.26 | [24 empty] | POP
51 | 7283160437 | Regulační klapka hranatá - vícelistá s ručním ovládáním. Rozměr 315x200mm. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Označení 1.25 | [24 empty] | POP
52 | 7283160438 | Regulační klapka hranatá - vícelistá s ručním ovládáním. Rozměr 315x160mm. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Označení 1.24 | [24 empty] | POP
53 | 7283160456 | Regulační klapka hranatá - vícelistá s ručním ovládáním. Rozměr 500x200mm. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Označení 1.23 | [24 empty] | POP
54 | 7283160604 | Revizí přístup do potrubí | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Velikost upravit dle požadavku potrubního zvlhčovače | [24 empty] | POP
|  | Označení 1.55 | [24 empty] | POP
55 | 7283170127 | Požární klapka 800x600mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Požární klapka - se servopohonem 230V s bezpečnostní funkcí (pružina) - bez napětí uzavřeno. | [24 empty] | POP
|  | Těsnost dle EN 1751 třída C a přes list třída 2, korozivzdornost dle EN 15650, cyklování C 10 000 dle EN 15650, ovládání klapek pomocí servopohonu pro maximální rychlost 12 m/s a tlakový rozdíl na klapce 1 200 Pa. | [24 empty] | POP | Těsnost dle EN 1751 třída C a přes list třída 2, korozivzdornost dle EN 15650, cyklování C 10 000 dle EN 15650, ovládání klapek pomocí servopohonu pro maximální rychlost 12 m/s a tlakový rozdíl na klapce 1 200 Pa.
|  | Servopohon po připojení na napájecí na AC 230V. Doba pro úplné otevření listu klapky z polohy "ZAVŘENO do polohy "OTEVŘENO" | [24 empty] | POP | Servopohon po připojení na napájecí na AC 230V. Doba pro úplné otevření listu klapky z polohy "ZAVŘENO do polohy "OTEVŘENO"
|  | je max.140 s. Součástí servopohonu je termoelektrické spouštěcí zařízení BAT, které obsahuje dvě tepelné pojistky Tf1 a Tf2. Tyto pojistky jsou aktivovány při překročení teploty +72 °C (pojistka Tf1 při překročení teploty v okolí klapky, Tf2 při překročení teploty uvnitř vzduchotechnického potrubí). | [24 empty] | POP | je max.140 s. Součástí servopohonu je termoelektrické spouštěcí zařízení BAT, které obsahuje dvě tepelné pojistky Tf1 a Tf2. Tyto pojistky jsou aktivovány při překročení teploty +72 °C (pojistka Tf1 při překročení teploty v okolí klapky, Tf2 při překročení teploty uvnitř vzduchotechnického potrubí).
|  | Signalizace poloh listu klapky "OTEVŘENO" a "ZAVŘENO" je zajištěna dvěma zabudovanými, pevně nastavenými koncovými spínači. | [24 empty] | POP | Signalizace poloh listu klapky "OTEVŘENO" a "ZAVŘENO" je zajištěna dvěma zabudovanými, pevně nastavenými koncovými spínači.
|  | Osazení v tuhé stropní konstrukci | [24 empty] | POP
|  | Např. Mandik FDMB 800x600-.40 | [24 empty] | POP
|  | Označení 1.47 | [24 empty] | POP
56 | 7283170128 | Požární klapka 800x600mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Požární klapka - se servopohonem 230V s bezpečnostní funkcí (pružina) - bez napětí uzavřeno. | [24 empty] | POP
|  | Těsnost dle EN 1751 třída C a přes list třída 2, korozivzdornost dle EN 15650, cyklování C 10 000 dle EN 15650, ovládání klapek pomocí servopohonu pro maximální rychlost 12 m/s a tlakový rozdíl na klapce 1 200 Pa. | [24 empty] | POP | Těsnost dle EN 1751 třída C a přes list třída 2, korozivzdornost dle EN 15650, cyklování C 10 000 dle EN 15650, ovládání klapek pomocí servopohonu pro maximální rychlost 12 m/s a tlakový rozdíl na klapce 1 200 Pa.
|  | Servopohon po připojení na napájecí na AC 230V. Doba pro úplné otevření listu klapky z polohy "ZAVŘENO do polohy "OTEVŘENO" | [24 empty] | POP | Servopohon po připojení na napájecí na AC 230V. Doba pro úplné otevření listu klapky z polohy "ZAVŘENO do polohy "OTEVŘENO"
|  | je max.140 s. Součástí servopohonu je termoelektrické spouštěcí zařízení BAT, které obsahuje dvě tepelné pojistky Tf1 a Tf2. Tyto pojistky jsou aktivovány při překročení teploty +72 °C (pojistka Tf1 při překročení teploty v okolí klapky, Tf2 při překročení teploty uvnitř vzduchotechnického potrubí). | [24 empty] | POP | je max.140 s. Součástí servopohonu je termoelektrické spouštěcí zařízení BAT, které obsahuje dvě tepelné pojistky Tf1 a Tf2. Tyto pojistky jsou aktivovány při překročení teploty +72 °C (pojistka Tf1 při překročení teploty v okolí klapky, Tf2 při překročení teploty uvnitř vzduchotechnického potrubí).
|  | Signalizace poloh listu klapky "OTEVŘENO" a "ZAVŘENO" je zajištěna dvěma zabudovanými, pevně nastavenými koncovými spínači. | [24 empty] | POP | Signalizace poloh listu klapky "OTEVŘENO" a "ZAVŘENO" je zajištěna dvěma zabudovanými, pevně nastavenými koncovými spínači.
|  | Osazení mimo konstrukci | [24 empty] | POP
|  | Např. Mandik FDMB 800x600-.40 | [24 empty] | POP
|  | Označení 1.46 | [24 empty] | POP
57 | 7283170131 | Požární klapka 500x200mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Požární klapka - se servopohonem 230V s bezpečnostní funkcí (pružina) - bez napětí uzavřeno. | [24 empty] | POP
|  | Těsnost dle EN 1751 třída C a přes list třída 2, korozivzdornost dle EN 15650, cyklování C 10 000 dle EN 15650, ovládání klapek pomocí servopohonu pro maximální rychlost 12 m/s a tlakový rozdíl na klapce 1 200 Pa. | [24 empty] | POP | Těsnost dle EN 1751 třída C a přes list třída 2, korozivzdornost dle EN 15650, cyklování C 10 000 dle EN 15650, ovládání klapek pomocí servopohonu pro maximální rychlost 12 m/s a tlakový rozdíl na klapce 1 200 Pa.
|  | Servopohon po připojení na napájecí na AC 230V. Doba pro úplné otevření listu klapky z polohy "ZAVŘENO do polohy "OTEVŘENO" | [24 empty] | POP | Servopohon po připojení na napájecí na AC 230V. Doba pro úplné otevření listu klapky z polohy "ZAVŘENO do polohy "OTEVŘENO"
|  | je max.140 s. Součástí servopohonu je termoelektrické spouštěcí zařízení BAT, které obsahuje dvě tepelné pojistky Tf1 a Tf2. Tyto pojistky jsou aktivovány při překročení teploty +72 °C (pojistka Tf1 při překročení teploty v okolí klapky, Tf2 při překročení teploty uvnitř vzduchotechnického potrubí). | [24 empty] | POP | je max.140 s. Součástí servopohonu je termoelektrické spouštěcí zařízení BAT, které obsahuje dvě tepelné pojistky Tf1 a Tf2. Tyto pojistky jsou aktivovány při překročení teploty +72 °C (pojistka Tf1 při překročení teploty v okolí klapky, Tf2 při překročení teploty uvnitř vzduchotechnického potrubí).
|  | Signalizace poloh listu klapky "OTEVŘENO" a "ZAVŘENO" je zajištěna dvěma zabudovanými, pevně nastavenými koncovými spínači. | [24 empty] | POP | Signalizace poloh listu klapky "OTEVŘENO" a "ZAVŘENO" je zajištěna dvěma zabudovanými, pevně nastavenými koncovými spínači.
|  | Osazení v tuhé stropní konstrukci | [24 empty] | POP
|  | Např. Mandik FDMB 500x200-.40 | [24 empty] | POP
|  | Označení 1.42 | [24 empty] | POP
58 | 7283170134 | Požární klapka DN250 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Požární klapka - se servopohonem 230V s bezpečnostní funkcí (pružina) - bez napětí uzavřeno. | [24 empty] | POP
|  | Těsnost dle EN 1751 třída C a přes list třída 3, korozivzdornost dle EN 15650, cyklování C 10 000 dle EN 15650, ovládání klapek pomocí servopohonu pro maximální rychlost 12 m/s a tlakový rozdíl na klapce 1 200 Pa. | [24 empty] | POP | Těsnost dle EN 1751 třída C a přes list třída 3, korozivzdornost dle EN 15650, cyklování C 10 000 dle EN 15650, ovládání klapek pomocí servopohonu pro maximální rychlost 12 m/s a tlakový rozdíl na klapce 1 200 Pa.
|  | Servopohon po připojení na napájecí na AC 230V. Doba pro úplné otevření listu klapky z polohy "ZAVŘENO do polohy "OTEVŘENO" | [24 empty] | POP | Servopohon po připojení na napájecí na AC 230V. Doba pro úplné otevření listu klapky z polohy "ZAVŘENO do polohy "OTEVŘENO"
|  | je max.120 s. Součástí servopohonu je termoelektrické spouštěcí zařízení BAT, které obsahuje dvě tepelné pojistky Tf1 a Tf2. Tyto pojistky jsou aktivovány při překročení teploty +72 °C (pojistka Tf1 při překročení teploty v okolí klapky, Tf2 při překročení teploty uvnitř vzduchotechnického potrubí). | [24 empty] | POP | je max.120 s. Součástí servopohonu je termoelektrické spouštěcí zařízení BAT, které obsahuje dvě tepelné pojistky Tf1 a Tf2. Tyto pojistky jsou aktivovány při překročení teploty +72 °C (pojistka Tf1 při překročení teploty v okolí klapky, Tf2 při překročení teploty uvnitř vzduchotechnického potrubí).
|  | Signalizace poloh listu klapky "OTEVŘENO" a "ZAVŘENO" je zajištěna dvěma zabudovanými, pevně nastavenými koncovými spínači. | [24 empty] | POP | Signalizace poloh listu klapky "OTEVŘENO" a "ZAVŘENO" je zajištěna dvěma zabudovanými, pevně nastavenými koncovými spínači.
|  | Osazení v tuhé stěnové konstrukci | [24 empty] | POP
|  | Např. Mandik FDMR 250 -.40 | [24 empty] | POP
|  | Označení 1.66 | [24 empty] | POP
59 | 7283170135 | Požární klapka 500x200mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Požární klapka - se servopohonem 230V s bezpečnostní funkcí (pružina) - bez napětí uzavřeno. | [24 empty] | POP
|  | Těsnost dle EN 1751 třída C a přes list třída 2, korozivzdornost dle EN 15650, cyklování C 10 000 dle EN 15650, ovládání klapek pomocí servopohonu pro maximální rychlost 12 m/s a tlakový rozdíl na klapce 1 200 Pa. | [24 empty] | POP | Těsnost dle EN 1751 třída C a přes list třída 2, korozivzdornost dle EN 15650, cyklování C 10 000 dle EN 15650, ovládání klapek pomocí servopohonu pro maximální rychlost 12 m/s a tlakový rozdíl na klapce 1 200 Pa.
|  | Servopohon po připojení na napájecí na AC 230V. Doba pro úplné otevření listu klapky z polohy "ZAVŘENO do polohy "OTEVŘENO" | [24 empty] | POP | Servopohon po připojení na napájecí na AC 230V. Doba pro úplné otevření listu klapky z polohy "ZAVŘENO do polohy "OTEVŘENO"
|  | je max.140 s. Součástí servopohonu je termoelektrické spouštěcí zařízení BAT, které obsahuje dvě tepelné pojistky Tf1 a Tf2. Tyto pojistky jsou aktivovány při překročení teploty +72 °C (pojistka Tf1 při překročení teploty v okolí klapky, Tf2 při překročení teploty uvnitř vzduchotechnického potrubí). | [24 empty] | POP | je max.140 s. Součástí servopohonu je termoelektrické spouštěcí zařízení BAT, které obsahuje dvě tepelné pojistky Tf1 a Tf2. Tyto pojistky jsou aktivovány při překročení teploty +72 °C (pojistka Tf1 při překročení teploty v okolí klapky, Tf2 při překročení teploty uvnitř vzduchotechnického potrubí).
|  | Signalizace poloh listu klapky "OTEVŘENO" a "ZAVŘENO" je zajištěna dvěma zabudovanými, pevně nastavenými koncovými spínači. | [24 empty] | POP | Signalizace poloh listu klapky "OTEVŘENO" a "ZAVŘENO" je zajištěna dvěma zabudovanými, pevně nastavenými koncovými spínači.
|  | Osazení v tuhé stěnové konstrukci | [24 empty] | POP
|  | Např. Mandik FDMB 500x200-.40 | [24 empty] | POP
|  | Označení 1.62 | [24 empty] | POP
60 | 7283170139 | Požární klapka 250x200mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Požární klapka - se servopohonem 230V s bezpečnostní funkcí (pružina) - bez napětí uzavřeno. | [24 empty] | POP
|  | Těsnost dle EN 1751 třída C a přes list třída 2, korozivzdornost dle EN 15650, cyklování C 10 000 dle EN 15650, ovládání klapek pomocí servopohonu pro maximální rychlost 12 m/s a tlakový rozdíl na klapce 1 200 Pa. | [24 empty] | POP | Těsnost dle EN 1751 třída C a přes list třída 2, korozivzdornost dle EN 15650, cyklování C 10 000 dle EN 15650, ovládání klapek pomocí servopohonu pro maximální rychlost 12 m/s a tlakový rozdíl na klapce 1 200 Pa.
|  | Servopohon po připojení na napájecí na AC 230V. Doba pro úplné otevření listu klapky z polohy "ZAVŘENO do polohy "OTEVŘENO" | [24 empty] | POP | Servopohon po připojení na napájecí na AC 230V. Doba pro úplné otevření listu klapky z polohy "ZAVŘENO do polohy "OTEVŘENO"
|  | je max.140 s. Součástí servopohonu je termoelektrické spouštěcí zařízení BAT, které obsahuje dvě tepelné pojistky Tf1 a Tf2. Tyto pojistky jsou aktivovány při překročení teploty +72 °C (pojistka Tf1 při překročení teploty v okolí klapky, Tf2 při překročení teploty uvnitř vzduchotechnického potrubí). | [24 empty] | POP | je max.140 s. Součástí servopohonu je termoelektrické spouštěcí zařízení BAT, které obsahuje dvě tepelné pojistky Tf1 a Tf2. Tyto pojistky jsou aktivovány při překročení teploty +72 °C (pojistka Tf1 při překročení teploty v okolí klapky, Tf2 při překročení teploty uvnitř vzduchotechnického potrubí).
|  | Signalizace poloh listu klapky "OTEVŘENO" a "ZAVŘENO" je zajištěna dvěma zabudovanými, pevně nastavenými koncovými spínači. | [24 empty] | POP | Signalizace poloh listu klapky "OTEVŘENO" a "ZAVŘENO" je zajištěna dvěma zabudovanými, pevně nastavenými koncovými spínači.
|  | Osazení v tuhé stěnové konstrukci | [24 empty] | POP
|  | Např. Mandik FDMB 250x200-.40 | [24 empty] | POP
|  | Označení 1.61 | [24 empty] | POP
61 | 7283170140 | Požární klapka 450x200mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Požární klapka - se servopohonem 230V s bezpečnostní funkcí (pružina) - bez napětí uzavřeno. | [24 empty] | POP
|  | Těsnost dle EN 1751 třída C a přes list třída 2, korozivzdornost dle EN 15650, cyklování C 10 000 dle EN 15650, ovládání klapek pomocí servopohonu pro maximální rychlost 12 m/s a tlakový rozdíl na klapce 1 200 Pa. | [24 empty] | POP | Těsnost dle EN 1751 třída C a přes list třída 2, korozivzdornost dle EN 15650, cyklování C 10 000 dle EN 15650, ovládání klapek pomocí servopohonu pro maximální rychlost 12 m/s a tlakový rozdíl na klapce 1 200 Pa.
|  | Servopohon po připojení na napájecí na AC 230V. Doba pro úplné otevření listu klapky z polohy "ZAVŘENO do polohy "OTEVŘENO" | [24 empty] | POP | Servopohon po připojení na napájecí na AC 230V. Doba pro úplné otevření listu klapky z polohy "ZAVŘENO do polohy "OTEVŘENO"
|  | je max.140 s. Součástí servopohonu je termoelektrické spouštěcí zařízení BAT, které obsahuje dvě tepelné pojistky Tf1 a Tf2. Tyto pojistky jsou aktivovány při překročení teploty +72 °C (pojistka Tf1 při překročení teploty v okolí klapky, Tf2 při překročení teploty uvnitř vzduchotechnického potrubí). | [24 empty] | POP | je max.140 s. Součástí servopohonu je termoelektrické spouštěcí zařízení BAT, které obsahuje dvě tepelné pojistky Tf1 a Tf2. Tyto pojistky jsou aktivovány při překročení teploty +72 °C (pojistka Tf1 při překročení teploty v okolí klapky, Tf2 při překročení teploty uvnitř vzduchotechnického potrubí).
|  | Signalizace poloh listu klapky "OTEVŘENO" a "ZAVŘENO" je zajištěna dvěma zabudovanými, pevně nastavenými koncovými spínači. | [24 empty] | POP | Signalizace poloh listu klapky "OTEVŘENO" a "ZAVŘENO" je zajištěna dvěma zabudovanými, pevně nastavenými koncovými spínači.
|  | Osazení v tuhé stěnové konstrukci | [24 empty] | POP
|  | Např. Mandik FDMB 450x200-.40 | [24 empty] | POP
|  | Označení 1.44 | [24 empty] | POP
62 | 7283170141 | Požární klapka 315x160mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Požární klapka - se servopohonem 230V s bezpečnostní funkcí (pružina) - bez napětí uzavřeno. | [24 empty] | POP
|  | Těsnost dle EN 1751 třída C a přes list třída 2, korozivzdornost dle EN 15650, cyklování C 10 000 dle EN 15650, ovládání klapek pomocí servopohonu pro maximální rychlost 12 m/s a tlakový rozdíl na klapce 1 200 Pa. | [24 empty] | POP | Těsnost dle EN 1751 třída C a přes list třída 2, korozivzdornost dle EN 15650, cyklování C 10 000 dle EN 15650, ovládání klapek pomocí servopohonu pro maximální rychlost 12 m/s a tlakový rozdíl na klapce 1 200 Pa.
|  | Servopohon po připojení na napájecí na AC 230V. Doba pro úplné otevření listu klapky z polohy "ZAVŘENO do polohy "OTEVŘENO" | [24 empty] | POP | Servopohon po připojení na napájecí na AC 230V. Doba pro úplné otevření listu klapky z polohy "ZAVŘENO do polohy "OTEVŘENO"
|  | je max.140 s. Součástí servopohonu je termoelektrické spouštěcí zařízení BAT, které obsahuje dvě tepelné pojistky Tf1 a Tf2. Tyto pojistky jsou aktivovány při překročení teploty +72 °C (pojistka Tf1 při překročení teploty v okolí klapky, Tf2 při překročení teploty uvnitř vzduchotechnického potrubí). | [24 empty] | POP | je max.140 s. Součástí servopohonu je termoelektrické spouštěcí zařízení BAT, které obsahuje dvě tepelné pojistky Tf1 a Tf2. Tyto pojistky jsou aktivovány při překročení teploty +72 °C (pojistka Tf1 při překročení teploty v okolí klapky, Tf2 při překročení teploty uvnitř vzduchotechnického potrubí).
|  | Signalizace poloh listu klapky "OTEVŘENO" a "ZAVŘENO" je zajištěna dvěma zabudovanými, pevně nastavenými koncovými spínači. | [24 empty] | POP | Signalizace poloh listu klapky "OTEVŘENO" a "ZAVŘENO" je zajištěna dvěma zabudovanými, pevně nastavenými koncovými spínači.
|  | Osazení v tuhé stropní konstrukci | [24 empty] | POP
|  | Např. Mandik FDMB 315x160-.40 | [24 empty] | POP
|  | Označení 1.43 | [24 empty] | POP
63 | 7283170142 | Požární klapka 500x355mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Požární klapka - se servopohonem 230V s bezpečnostní funkcí (pružina) - bez napětí uzavřeno. | [24 empty] | POP
|  | Těsnost dle EN 1751 třída C a přes list třída 2, korozivzdornost dle EN 15650, cyklování C 10 000 dle EN 15650, ovládání klapek pomocí servopohonu pro maximální rychlost 12 m/s a tlakový rozdíl na klapce 1 200 Pa. | [24 empty] | POP | Těsnost dle EN 1751 třída C a přes list třída 2, korozivzdornost dle EN 15650, cyklování C 10 000 dle EN 15650, ovládání klapek pomocí servopohonu pro maximální rychlost 12 m/s a tlakový rozdíl na klapce 1 200 Pa.
|  | Servopohon po připojení na napájecí na AC 230V. Doba pro úplné otevření listu klapky z polohy "ZAVŘENO do polohy "OTEVŘENO" | [24 empty] | POP | Servopohon po připojení na napájecí na AC 230V. Doba pro úplné otevření listu klapky z polohy "ZAVŘENO do polohy "OTEVŘENO"
|  | je max.140 s. Součástí servopohonu je termoelektrické spouštěcí zařízení BAT, které obsahuje dvě tepelné pojistky Tf1 a Tf2. Tyto pojistky jsou aktivovány při překročení teploty +72 °C (pojistka Tf1 při překročení teploty v okolí klapky, Tf2 při překročení teploty uvnitř vzduchotechnického potrubí). | [24 empty] | POP | je max.140 s. Součástí servopohonu je termoelektrické spouštěcí zařízení BAT, které obsahuje dvě tepelné pojistky Tf1 a Tf2. Tyto pojistky jsou aktivovány při překročení teploty +72 °C (pojistka Tf1 při překročení teploty v okolí klapky, Tf2 při překročení teploty uvnitř vzduchotechnického potrubí).
|  | Signalizace poloh listu klapky "OTEVŘENO" a "ZAVŘENO" je zajištěna dvěma zabudovanými, pevně nastavenými koncovými spínači. | [24 empty] | POP | Signalizace poloh listu klapky "OTEVŘENO" a "ZAVŘENO" je zajištěna dvěma zabudovanými, pevně nastavenými koncovými spínači.
|  | Osazení v tuhé stropní konstrukci | [24 empty] | POP
|  | Např. Mandik FDMB 500x355-.40 | [24 empty] | POP
|  | Označení 1.45 | [24 empty] | POP
64 | 7283170143 | Požární klapka 800x500mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Požární klapka - se servopohonem 230V s bezpečnostní funkcí (pružina) - bez napětí uzavřeno. | [24 empty] | POP
|  | Těsnost dle EN 1751 třída C a přes list třída 2, korozivzdornost dle EN 15650, cyklování C 10 000 dle EN 15650, ovládání klapek pomocí servopohonu pro maximální rychlost 12 m/s a tlakový rozdíl na klapce 1 200 Pa. | [24 empty] | POP | Těsnost dle EN 1751 třída C a přes list třída 2, korozivzdornost dle EN 15650, cyklování C 10 000 dle EN 15650, ovládání klapek pomocí servopohonu pro maximální rychlost 12 m/s a tlakový rozdíl na klapce 1 200 Pa.
|  | Servopohon po připojení na napájecí na AC 230V. Doba pro úplné otevření listu klapky z polohy "ZAVŘENO do polohy "OTEVŘENO" | [24 empty] | POP | Servopohon po připojení na napájecí na AC 230V. Doba pro úplné otevření listu klapky z polohy "ZAVŘENO do polohy "OTEVŘENO"
|  | je max.140 s. Součástí servopohonu je termoelektrické spouštěcí zařízení BAT, které obsahuje dvě tepelné pojistky Tf1 a Tf2. Tyto pojistky jsou aktivovány při překročení teploty +72 °C (pojistka Tf1 při překročení teploty v okolí klapky, Tf2 při překročení teploty uvnitř vzduchotechnického potrubí).Signalizace poloh listu klapky "OTEVŘENO" a "ZAVŘENO" je zajištěna dvěma zabudovanými, pevně nastavenými koncovými spínači. | [24 empty] | POP | je max.140 s. Součástí servopohonu je termoelektrické spouštěcí zařízení BAT, které obsahuje dvě tepelné pojistky Tf1 a Tf2. Tyto pojistky jsou aktivovány při překročení teploty +72 °C (pojistka Tf1 při překročení teploty v okolí klapky, Tf2 při překročení teploty uvnitř vzduchotechnického potrubí).Signalizace poloh listu klapky "OTEVŘENO" a "ZAVŘENO" je zajištěna dvěma zabudovanými, pevně nastavenými koncovými spínači.
|  | Osazení v tuhé stropní konstrukci | [24 empty] | POP
|  | Např. Mandik FDMB 800x500-.40 | [24 empty] | POP
|  | Označení 1.48 | [24 empty] | POP
65 | 7283170144 | Požární klapka 630x500mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Požární klapka - se servopohonem 230V s bezpečnostní funkcí (pružina) - bez napětí uzavřeno. | [24 empty] | POP
|  | Těsnost dle EN 1751 třída C a přes list třída 2, korozivzdornost dle EN 15650, cyklování C 10 000 dle EN 15650, ovládání klapek pomocí servopohonu pro maximální rychlost 12 m/s a tlakový rozdíl na klapce 1 200 Pa. | [24 empty] | POP | Těsnost dle EN 1751 třída C a přes list třída 2, korozivzdornost dle EN 15650, cyklování C 10 000 dle EN 15650, ovládání klapek pomocí servopohonu pro maximální rychlost 12 m/s a tlakový rozdíl na klapce 1 200 Pa.
|  | Servopohon po připojení na napájecí na AC 230V. Doba pro úplné otevření listu klapky z polohy "ZAVŘENO do polohy "OTEVŘENO"je max.140 s. Součástí servopohonu je termoelektrické spouštěcí zařízení BAT, které obsahuje dvě tepelné pojistky Tf1 a Tf2. Tyto pojistky jsou aktivovány při překročení teploty +72 °C (pojistka Tf1 při překročení teploty v okolí klapky, Tf2 při překročení teploty uvnitř vzduchotechnického potrubí).Signalizace poloh listu klapky "OTEVŘENO" a "ZAVŘENO" je zajištěna dvěma zabudovanými, pevně nastavenými koncovými spínači. | [24 empty] | POP | Servopohon po připojení na napájecí na AC 230V. Doba pro úplné otevření listu klapky z polohy "ZAVŘENO do polohy "OTEVŘENO"je max.140 s. Součástí servopohonu je termoelektrické spouštěcí zařízení BAT, které obsahuje dvě tepelné pojistky Tf1 a Tf2. Tyto pojistky jsou aktivovány při překročení teploty +72 °C (pojistka Tf1 při překročení teploty v okolí klapky, Tf2 při překročení teploty uvnitř vzduchotechnického potrubí).Signalizace poloh listu klapky "OTEVŘENO" a "ZAVŘENO" je zajištěna dvěma zabudovanými, pevně nastavenými koncovými spínači.
|  | Osazení v tuhé stropní konstrukci | [24 empty] | POP
|  | Např. Mandik FDMB 630x500-.40 | [24 empty] | POP
|  | Označení 1.49 | [24 empty] | POP
66 | 7283170145 | Požární klapka 560x400mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Požární klapka - se servopohonem 230V s bezpečnostní funkcí (pružina) - bez napětí uzavřeno. | [24 empty] | POP
|  | Těsnost dle EN 1751 třída C a přes list třída 2, korozivzdornost dle EN 15650, cyklování C 10 000 dle EN 15650, ovládání klapek pomocí servopohonu pro maximální rychlost 12 m/s a tlakový rozdíl na klapce 1 200 Pa.Servopohon po připojení na napájecí na AC 230V. Doba pro úplné otevření listu klapky z polohy "ZAVŘENO do polohy "OTEVŘENO"je max.140 s. Součástí servopohonu je termoelektrické spouštěcí zařízení BAT, které obsahuje dvě tepelné pojistky Tf1 a Tf2. Tyto pojistky jsou aktivovány při překročení teploty +72 °C (pojistka Tf1 při překročení teploty v okolí klapky, Tf2 při překročení teploty uvnitř vzduchotechnického potrubí).Signalizace poloh listu klapky "OTEVŘENO" a "ZAVŘENO" je zajištěna dvěma zabudovanými, pevně nastavenými koncovými spínači. | [24 empty] | POP | Těsnost dle EN 1751 třída C a přes list třída 2, korozivzdornost dle EN 15650, cyklování C 10 000 dle EN 15650, ovládání klapek pomocí servopohonu pro maximální rychlost 12 m/s a tlakový rozdíl na klapce 1 200 Pa.Servopohon po připojení na napájecí na AC 230V. Doba pro úplné otevření listu klapky z polohy "ZAVŘENO do polohy "OTEVŘENO"je max.140 s. Součástí servopohonu je termoelektrické spouštěcí zařízení BAT, které obsahuje dvě tepelné pojistky Tf1 a Tf2. Tyto pojistky jsou aktivovány při překročení teploty +72 °C (pojistka Tf1 při překročení teploty v okolí klapky, Tf2 při překročení teploty uvnitř vzduchotechnického potrubí).Signalizace poloh listu klapky "OTEVŘENO" a "ZAVŘENO" je zajištěna dvěma zabudovanými, pevně nastavenými koncovými spínači.
|  | Osazení v tuhé stropní konstrukci | [24 empty] | POP
|  | Např. Mandik FDMB 560x400-.40 | [24 empty] | POP
|  | Označení 1.50 | [24 empty] | POP
67 | 7283170146 | Požární klapka 500x355mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Požární klapka - se servopohonem 230V s bezpečnostní funkcí (pružina) - bez napětí uzavřeno. | [24 empty] | POP
|  | Těsnost dle EN 1751 třída C a přes list třída 2, korozivzdornost dle EN 15650, cyklování C 10 000 dle EN 15650, ovládání klapek pomocí servopohonu pro maximální rychlost 12 m/s a tlakový rozdíl na klapce 1 200 Pa.Servopohon po připojení na napájecí na AC 230V. Doba pro úplné otevření listu klapky z polohy "ZAVŘENO do polohy "OTEVŘENO"je max.140 s. Součástí servopohonu je termoelektrické spouštěcí zařízení BAT, které obsahuje dvě tepelné pojistky Tf1 a Tf2. Tyto pojistky jsou aktivovány při překročení teploty +72 °C (pojistka Tf1 při překročení teploty v okolí klapky, Tf2 při překročení teploty uvnitř vzduchotechnického potrubí).Signalizace poloh listu klapky "OTEVŘENO" a "ZAVŘENO" je zajištěna dvěma zabudovanými, pevně nastavenými koncovými spínači. | [24 empty] | POP | Těsnost dle EN 1751 třída C a přes list třída 2, korozivzdornost dle EN 15650, cyklování C 10 000 dle EN 15650, ovládání klapek pomocí servopohonu pro maximální rychlost 12 m/s a tlakový rozdíl na klapce 1 200 Pa.Servopohon po připojení na napájecí na AC 230V. Doba pro úplné otevření listu klapky z polohy "ZAVŘENO do polohy "OTEVŘENO"je max.140 s. Součástí servopohonu je termoelektrické spouštěcí zařízení BAT, které obsahuje dvě tepelné pojistky Tf1 a Tf2. Tyto pojistky jsou aktivovány při překročení teploty +72 °C (pojistka Tf1 při překročení teploty v okolí klapky, Tf2 při překročení teploty uvnitř vzduchotechnického potrubí).Signalizace poloh listu klapky "OTEVŘENO" a "ZAVŘENO" je zajištěna dvěma zabudovanými, pevně nastavenými koncovými spínači.
|  | Osazení v tuhé stropní konstrukci | [24 empty] | POP
|  | Např. Mandik FDMB 500x355-.40 | [24 empty] | POP
|  | Označení 1.51 | [24 empty] | POP
68 | 7283170147 | Požární klapka 500x355mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Požární klapka - se servopohonem 230V s bezpečnostní funkcí (pružina) - bez napětí uzavřeno. | [24 empty] | POP
|  | Těsnost dle EN 1751 třída C a přes list třída 2, korozivzdornost dle EN 15650, cyklování C 10 000 dle EN 15650, ovládání klapek pomocí servopohonu pro maximální rychlost 12 m/s a tlakový rozdíl na klapce 1 200 Pa.Servopohon po připojení na napájecí na AC 230V. Doba pro úplné otevření listu klapky z polohy "ZAVŘENO do polohy "OTEVŘENO"je max.140 s. Součástí servopohonu je termoelektrické spouštěcí zařízení BAT, které obsahuje dvě tepelné pojistky Tf1 a Tf2. Tyto pojistky jsou aktivovány při překročení teploty +72 °C (pojistka Tf1 při překročení teploty v okolí klapky, Tf2 při překročení teploty uvnitř vzduchotechnického potrubí).Signalizace poloh listu klapky "OTEVŘENO" a "ZAVŘENO" je zajištěna dvěma zabudovanými, pevně nastavenými koncovými spínači. | [24 empty] | POP | Těsnost dle EN 1751 třída C a přes list třída 2, korozivzdornost dle EN 15650, cyklování C 10 000 dle EN 15650, ovládání klapek pomocí servopohonu pro maximální rychlost 12 m/s a tlakový rozdíl na klapce 1 200 Pa.Servopohon po připojení na napájecí na AC 230V. Doba pro úplné otevření listu klapky z polohy "ZAVŘENO do polohy "OTEVŘENO"je max.140 s. Součástí servopohonu je termoelektrické spouštěcí zařízení BAT, které obsahuje dvě tepelné pojistky Tf1 a Tf2. Tyto pojistky jsou aktivovány při překročení teploty +72 °C (pojistka Tf1 při překročení teploty v okolí klapky, Tf2 při překročení teploty uvnitř vzduchotechnického potrubí).Signalizace poloh listu klapky "OTEVŘENO" a "ZAVŘENO" je zajištěna dvěma zabudovanými, pevně nastavenými koncovými spínači.
|  | Osazení v tuhé stropní konstrukci | [24 empty] | POP
|  | Např. Mandik FDMB 500x355-.40 | [24 empty] | POP
|  | Označení 1.52 | [24 empty] | POP
69 | 7283170148 | Požární klapka 560x400mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Požární klapka - se servopohonem 230V s bezpečnostní funkcí (pružina) - bez napětí uzavřeno. | [24 empty] | POP
|  | Těsnost dle EN 1751 třída C a přes list třída 2, korozivzdornost dle EN 15650, cyklování C 10 000 dle EN 15650, ovládání klapek pomocí servopohonu pro maximální rychlost 12 m/s a tlakový rozdíl na klapce 1 200 Pa.Servopohon po připojení na napájecí na AC 230V. Doba pro úplné otevření listu klapky z polohy "ZAVŘENO do polohy "OTEVŘENO"je max.140 s. Součástí servopohonu je termoelektrické spouštěcí zařízení BAT, které obsahuje dvě tepelné pojistky Tf1 a Tf2. Tyto pojistky jsou aktivovány při překročení teploty +72 °C (pojistka Tf1 při překročení teploty v okolí klapky, Tf2 při překročení teploty uvnitř vzduchotechnického potrubí).Signalizace poloh listu klapky "OTEVŘENO" a "ZAVŘENO" je zajištěna dvěma zabudovanými, pevně nastavenými koncovými spínači. | [24 empty] | POP | Těsnost dle EN 1751 třída C a přes list třída 2, korozivzdornost dle EN 15650, cyklování C 10 000 dle EN 15650, ovládání klapek pomocí servopohonu pro maximální rychlost 12 m/s a tlakový rozdíl na klapce 1 200 Pa.Servopohon po připojení na napájecí na AC 230V. Doba pro úplné otevření listu klapky z polohy "ZAVŘENO do polohy "OTEVŘENO"je max.140 s. Součástí servopohonu je termoelektrické spouštěcí zařízení BAT, které obsahuje dvě tepelné pojistky Tf1 a Tf2. Tyto pojistky jsou aktivovány při překročení teploty +72 °C (pojistka Tf1 při překročení teploty v okolí klapky, Tf2 při překročení teploty uvnitř vzduchotechnického potrubí).Signalizace poloh listu klapky "OTEVŘENO" a "ZAVŘENO" je zajištěna dvěma zabudovanými, pevně nastavenými koncovými spínači.
|  | Osazení v tuhé stropní konstrukci | [24 empty] | POP
|  | Např. Mandik FDMB 560x400-.40 | [24 empty] | POP
|  | Označení 1.53 | [24 empty] | POP
70 | 7283170149 | Požární klapka 315x280mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Požární klapka - se servopohonem 230V s bezpečnostní funkcí (pružina) - bez napětí uzavřeno. | [24 empty] | POP
|  | Těsnost dle EN 1751 třída C a přes list třída 2, korozivzdornost dle EN 15650, cyklování C 10 000 dle EN 15650, ovládání klapek pomocí servopohonu pro maximální rychlost 12 m/s a tlakový rozdíl na klapce 1 200 Pa.Servopohon po připojení na napájecí na AC 230V. Doba pro úplné otevření listu klapky z polohy "ZAVŘENO do polohy "OTEVŘENO"je max.140 s. Součástí servopohonu je termoelektrické spouštěcí zařízení BAT, které obsahuje dvě tepelné pojistky Tf1 a Tf2. Tyto pojistky jsou aktivovány při překročení teploty +72 °C (pojistka Tf1 při překročení teploty v okolí klapky, Tf2 při překročení teploty uvnitř vzduchotechnického potrubí).Signalizace poloh listu klapky "OTEVŘENO" a "ZAVŘENO" je zajištěna dvěma zabudovanými, pevně nastavenými koncovými spínači. | [24 empty] | POP | Těsnost dle EN 1751 třída C a přes list třída 2, korozivzdornost dle EN 15650, cyklování C 10 000 dle EN 15650, ovládání klapek pomocí servopohonu pro maximální rychlost 12 m/s a tlakový rozdíl na klapce 1 200 Pa.Servopohon po připojení na napájecí na AC 230V. Doba pro úplné otevření listu klapky z polohy "ZAVŘENO do polohy "OTEVŘENO"je max.140 s. Součástí servopohonu je termoelektrické spouštěcí zařízení BAT, které obsahuje dvě tepelné pojistky Tf1 a Tf2. Tyto pojistky jsou aktivovány při překročení teploty +72 °C (pojistka Tf1 při překročení teploty v okolí klapky, Tf2 při překročení teploty uvnitř vzduchotechnického potrubí).Signalizace poloh listu klapky "OTEVŘENO" a "ZAVŘENO" je zajištěna dvěma zabudovanými, pevně nastavenými koncovými spínači.
|  | Osazení v tuhé stropní konstrukci | [24 empty] | POP
|  | Např. Mandik FDMB 315x280-.40 | [24 empty] | POP
|  | Označení 1.60 | [24 empty] | POP
71 | 7283170150 | Požární klapka 500x315mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Požární klapka - se servopohonem 230V s bezpečnostní funkcí (pružina) - bez napětí uzavřeno. | [24 empty] | POP
|  | Těsnost dle EN 1751 třída C a přes list třída 2, korozivzdornost dle EN 15650, cyklování C 10 000 dle EN 15650, ovládání klapek pomocí servopohonu pro maximální rychlost 12 m/s a tlakový rozdíl na klapce 1 200 Pa. | [24 empty] | POP | Těsnost dle EN 1751 třída C a přes list třída 2, korozivzdornost dle EN 15650, cyklování C 10 000 dle EN 15650, ovládání klapek pomocí servopohonu pro maximální rychlost 12 m/s a tlakový rozdíl na klapce 1 200 Pa.
|  | Servopohon po připojení na napájecí na AC 230V. Doba pro úplné otevření listu klapky z polohy "ZAVŘENO do polohy "OTEVŘENO" | [24 empty] | POP | Servopohon po připojení na napájecí na AC 230V. Doba pro úplné otevření listu klapky z polohy "ZAVŘENO do polohy "OTEVŘENO"
|  | je max.140 s. Součástí servopohonu je termoelektrické spouštěcí zařízení BAT, které obsahuje dvě tepelné pojistky Tf1 a Tf2. Tyto pojistky jsou aktivovány při překročení teploty +72 °C (pojistka Tf1 při překročení teploty v okolí klapky, Tf2 při překročení teploty uvnitř vzduchotechnického potrubí). | [24 empty] | POP | je max.140 s. Součástí servopohonu je termoelektrické spouštěcí zařízení BAT, které obsahuje dvě tepelné pojistky Tf1 a Tf2. Tyto pojistky jsou aktivovány při překročení teploty +72 °C (pojistka Tf1 při překročení teploty v okolí klapky, Tf2 při překročení teploty uvnitř vzduchotechnického potrubí).
|  | Signalizace poloh listu klapky "OTEVŘENO" a "ZAVŘENO" je zajištěna dvěma zabudovanými, pevně nastavenými koncovými spínači. | [24 empty] | POP | Signalizace poloh listu klapky "OTEVŘENO" a "ZAVŘENO" je zajištěna dvěma zabudovanými, pevně nastavenými koncovými spínači.
|  | Osazení v tuhé stěnové konstrukci | [24 empty] | POP
|  | Např. Mandik FDMB 500x315-.40 | [24 empty] | POP
|  | Označení 1.63 | [24 empty] | POP
72 | 7283170151 | Požární klapka 250x160mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Požární klapka - se servopohonem 230V s bezpečnostní funkcí (pružina) - bez napětí uzavřeno. | [24 empty] | POP
|  | Těsnost dle EN 1751 třída C a přes list třída 2, korozivzdornost dle EN 15650, cyklování C 10 000 dle EN 15650, ovládání klapek pomocí servopohonu pro maximální rychlost 12 m/s a tlakový rozdíl na klapce 1 200 Pa. | [24 empty] | POP | Těsnost dle EN 1751 třída C a přes list třída 2, korozivzdornost dle EN 15650, cyklování C 10 000 dle EN 15650, ovládání klapek pomocí servopohonu pro maximální rychlost 12 m/s a tlakový rozdíl na klapce 1 200 Pa.
|  | Servopohon po připojení na napájecí na AC 230V. Doba pro úplné otevření listu klapky z polohy "ZAVŘENO do polohy "OTEVŘENO" | [24 empty] | POP | Servopohon po připojení na napájecí na AC 230V. Doba pro úplné otevření listu klapky z polohy "ZAVŘENO do polohy "OTEVŘENO"
|  | je max.140 s. Součástí servopohonu je termoelektrické spouštěcí zařízení BAT, které obsahuje dvě tepelné pojistky Tf1 a Tf2. Tyto pojistky jsou aktivovány při překročení teploty +72 °C (pojistka Tf1 při překročení teploty v okolí klapky, Tf2 při překročení teploty uvnitř vzduchotechnického potrubí). | [24 empty] | POP | je max.140 s. Součástí servopohonu je termoelektrické spouštěcí zařízení BAT, které obsahuje dvě tepelné pojistky Tf1 a Tf2. Tyto pojistky jsou aktivovány při překročení teploty +72 °C (pojistka Tf1 při překročení teploty v okolí klapky, Tf2 při překročení teploty uvnitř vzduchotechnického potrubí).
|  | Signalizace poloh listu klapky "OTEVŘENO" a "ZAVŘENO" je zajištěna dvěma zabudovanými, pevně nastavenými koncovými spínači. | [24 empty] | POP | Signalizace poloh listu klapky "OTEVŘENO" a "ZAVŘENO" je zajištěna dvěma zabudovanými, pevně nastavenými koncovými spínači.
|  | Osazení v tuhé stěnové konstrukci | [24 empty] | POP
|  | Např. Mandik FDMB 250x160-.40 | [24 empty] | POP
|  | Označení 1.64 | [24 empty] | POP
73 | 7283170152 | Požární klapka 315x160mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Požární klapka - se servopohonem 230V s bezpečnostní funkcí (pružina) - bez napětí uzavřeno. | [24 empty] | POP
|  | Těsnost dle EN 1751 třída C a přes list třída 2, korozivzdornost dle EN 15650, cyklování C 10 000 dle EN 15650, ovládání klapek pomocí servopohonu pro maximální rychlost 12 m/s a tlakový rozdíl na klapce 1 200 Pa. | [24 empty] | POP | Těsnost dle EN 1751 třída C a přes list třída 2, korozivzdornost dle EN 15650, cyklování C 10 000 dle EN 15650, ovládání klapek pomocí servopohonu pro maximální rychlost 12 m/s a tlakový rozdíl na klapce 1 200 Pa.
|  | Servopohon po připojení na napájecí na AC 230V. Doba pro úplné otevření listu klapky z polohy "ZAVŘENO do polohy "OTEVŘENO" | [24 empty] | POP | Servopohon po připojení na napájecí na AC 230V. Doba pro úplné otevření listu klapky z polohy "ZAVŘENO do polohy "OTEVŘENO"
|  | je max.140 s. Součástí servopohonu je termoelektrické spouštěcí zařízení BAT, které obsahuje dvě tepelné pojistky Tf1 a Tf2. Tyto pojistky jsou aktivovány při překročení teploty +72 °C (pojistka Tf1 při překročení teploty v okolí klapky, Tf2 při překročení teploty uvnitř vzduchotechnického potrubí). | [24 empty] | POP | je max.140 s. Součástí servopohonu je termoelektrické spouštěcí zařízení BAT, které obsahuje dvě tepelné pojistky Tf1 a Tf2. Tyto pojistky jsou aktivovány při překročení teploty +72 °C (pojistka Tf1 při překročení teploty v okolí klapky, Tf2 při překročení teploty uvnitř vzduchotechnického potrubí).
|  | Signalizace poloh listu klapky "OTEVŘENO" a "ZAVŘENO" je zajištěna dvěma zabudovanými, pevně nastavenými koncovými spínači. | [24 empty] | POP | Signalizace poloh listu klapky "OTEVŘENO" a "ZAVŘENO" je zajištěna dvěma zabudovanými, pevně nastavenými koncovými spínači.
|  | Osazení v tuhé stěnové konstrukci | [24 empty] | POP
|  | Např. Mandik FDMB 315x160-.40 | [24 empty] | POP
|  | Označení 1.65 | [24 empty] | POP
74 | 7283170216 | Montáž požární klapky čtyrhrané do 0,5m2 | ks | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně zapravení dle dodavatele požární klapky | [24 empty] | POP
75 | 7283170301 | Uvedení do provozu požární klapky | ks | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Revize a protokol o kontrole provozuschopnosti požární klapky - dle vyhlášky MV ČR č. 246 / 2001. | [24 empty] | POP
76 | 7284121208 | Přívodní vířivý anemostat | ks | 51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Čtvercový 300x8 mm. S horizontálním dopojením DN160. Průtok < 200 m3/h.Výška distribuce do 3,0m (cca. 1,8m - hlava). RAL dle uživatele. | [24 empty] | POP | Čtvercový 300x8 mm. S horizontálním dopojením DN160. Průtok < 200 m3/h.Výška distribuce do 3,0m (cca. 1,8m - hlava). RAL dle uživatele.
|  | Např. Trox VDW-Q-Z-H / 300x8 | [24 empty] | POP
|  | Označení 1.12 | [24 empty] | POP
77 | 7284121209 | Přívodní vířivý anemostat | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Čtvercový 400x16 mm. S horizontálním dopojením DN200. Průtok < 360 m3/h.Výška distribuce do 3,0m (cca. 1,8m - hlava). RAL dle uživatele. | [24 empty] | POP | Čtvercový 400x16 mm. S horizontálním dopojením DN200. Průtok < 360 m3/h.Výška distribuce do 3,0m (cca. 1,8m - hlava). RAL dle uživatele.
|  | Např. Trox VDW-Q-Z-H / 400x16 | [24 empty] | POP
|  | Označení 1.13 | [24 empty] | POP
78 | 7284121210 | Přívodní vířivý anemostat | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Čtvercový 600x48 mm. S horizontálním dopojením DN250. Průtok < 750 m3/h.Výška distribuce do 3,0m (cca. 1,8m - hlava). RAL dle uživatele. | [24 empty] | POP | Čtvercový 600x48 mm. S horizontálním dopojením DN250. Průtok < 750 m3/h.Výška distribuce do 3,0m (cca. 1,8m - hlava). RAL dle uživatele.
|  | Např. Trox VDW-Q-Z-H / 600x48 | [24 empty] | POP
|  | Označení 1.14 | [24 empty] | POP
79 | 7284121212 | Přívodní vířivý anemostat | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Čtvercový 500x24 mm. S horizontálním dopojením DN200. Průtok < 420 m3/h.Výška distribuce do 3,0m (cca. 1,8m - hlava). Regulační klapka pro nastavení průtoku. RAL dle uživatele. | [24 empty] | POP | Čtvercový 500x24 mm. S horizontálním dopojením DN200. Průtok < 420 m3/h.Výška distribuce do 3,0m (cca. 1,8m - hlava). Regulační klapka pro nastavení průtoku. RAL dle uživatele.
|  | Např. Trox VDW-Q-Z-H-M / 500x24 | [24 empty] | POP
|  | Označení 1.15 | [24 empty] | POP
80 | 7284121304 | Odvodní anemostat | ks | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Čtvercový 300x8 mm. S horizontálním dopojením DN160. Průtok < 200 m3/h. RAL dle uživatele. | [24 empty] | POP
|  | Např. Trox VDW-Q-A-H / 300x8 | [24 empty] | POP
|  | Označení 1.16 | [24 empty] | POP
81 | 7284121305 | Odvodní anemostat | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Čtvercový 400x16 mm. S horizontálním dopojením DN200. Průtok < 360 m3/h. RAL dle uživatele. | [24 empty] | POP
|  | Např. Trox VDW-Q-A-H / 400x16 | [24 empty] | POP
|  | Označení 1.17 | [24 empty] | POP
82 | 7284121306 | Odvodní anemostat | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Čtvercový 500x24 mm. S horizontálním dopojením DN200. Regulační klapka pro nastavení průtoku. Průtok < 420 m3/h. RAL dle uživatele. | [24 empty] | POP | Čtvercový 500x24 mm. S horizontálním dopojením DN200. Regulační klapka pro nastavení průtoku. Průtok < 420 m3/h. RAL dle uživatele.
|  | Např. Trox VDW-Q-A-H-M / 500x24 | [24 empty] | POP
|  | Označení 1.58 | [24 empty] | POP
83 | 7284121307 | Odvodní anemostat | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Čtvercový 600x24 mm. S horizontálním dopojením DN250. Regulační klapka pro nastavení průtoku. Průtok < 500 m3/h. RAL dle uživatele. | [24 empty] | POP | Čtvercový 600x24 mm. S horizontálním dopojením DN250. Regulační klapka pro nastavení průtoku. Průtok < 500 m3/h. RAL dle uživatele.
|  | Např. Trox VDW-Q-A-H-M / 600x24 | [24 empty] | POP
|  | Označení 1.59 | [24 empty] | POP
84 | 7284135113 | Přívodní talířový ventil DN160, včetně montážního kroužku | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Označení 1.07 | [24 empty] | POP
85 | 7284135115 | Přívodní talířový ventil DN125, včetně montážního kroužku | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Označení 1.06 | [24 empty] | POP
86 | 7284135211 | Odvodní plastový talířový ventil DN100, včetně montážního kroužku | ks | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Označení 1.08 | [24 empty] | POP
87 | 7284135212 | Odvodní plastový talířový ventil DN125, včetně montážního kroužku | ks | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Označení 1.09 | [24 empty] | POP
88 | 7284135213 | Odvodní plastový talířový ventil DN160, včetně montážního kroužku | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Označení 1.10 | [24 empty] | POP
89 | 7284156161 | Vyústka do hranatého potrubí 300x150mm. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Jedno-řadá vyústka. Regulace R1. Průtok do 300 m3/h. Možnost zabudování do stropu. Vč. ochr. rámu. RAL dle uživatele | [24 empty] | POP | Jedno-řadá vyústka. Regulace R1. Průtok do 300 m3/h. Možnost zabudování do stropu. Vč. ochr. rámu. RAL dle uživatele
|  | Označení 1.11 | [24 empty] | POP
90 | 7284156314 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu čtyřhranný 300x100mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Vmax=530m3/h; 300x100mm; servopohon, ovládán nadřazeným systémem měření a regulace 0-10V | [24 empty] | POP
|  | Např. Mandik RPMC-V 300x100 | [24 empty] | POP
|  | Označení 1.39 | [24 empty] | POP
91 | 7284156315 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu kruhový DN250 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Vmax=750m3/h; DN250; servopohon, ovládán nadřazeným systémem měření a regulace 0-10V | [24 empty] | POP
|  | Např. Mandik RPM-V 250 | [24 empty] | POP
|  | Označení 1.30 | [24 empty] | POP
92 | 7284156318 | Regulátor průtoku konstantní. Průtok 250 m3/h. Dimenze DN 125. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ruční nastavení průtoku | [24 empty] | POP
|  | Např. Mandik RPM-K 125 - .01 | [24 empty] | POP
|  | Označení 1.27 | [24 empty] | POP
93 | 7284156319 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu čtyřhranný 200x200mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Vmax=650m3/h; 200x200mm; servopohon, ovládán nadřazeným systémem měření a regulace 0-10V | [24 empty] | POP
|  | Např. Mandik RPMC-V 200x200 | [24 empty] | POP
|  | Označení 1.57 | [24 empty] | POP
94 | 7284156320 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu čtyřhranný 400x200mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Vmax=1400m3/h; 400x200mm; servopohon, ovládán nadřazeným systémem měření a regulace 0-10V | [24 empty] | POP
|  | Např. Mandik RPMC-V 400x200 | [24 empty] | POP
|  | Označení 1.31 | [24 empty] | POP
95 | 7284156321 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu čtyřhranný 400x200mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Vmax=1460m3/h; 400x200mm; servopohon, ovládán nadřazeným systémem měření a regulace 0-10V | [24 empty] | POP
|  | Např. Mandik RPMC-V 400x200 | [24 empty] | POP
|  | Označení 1.32 | [24 empty] | POP
96 | 7284156322 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu čtyřhranný 400x200mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Vmax=1660m3/h; 400x200mm; servopohon, ovládán nadřazeným systémem měření a regulace 0-10V | [24 empty] | POP
|  | Např. Mandik RPMC-V 400x200 | [24 empty] | POP
|  | Označení 1.33 | [24 empty] | POP
97 | 7284156323 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu čtyřhranný 400x200mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Vmax=1700m3/h; 400x200mm; servopohon, ovládán nadřazeným systémem měření a regulace 0-10V | [24 empty] | POP
|  | Např. Mandik RPMC-V 400x200 | [24 empty] | POP
|  | Označení 1.34 | [24 empty] | POP
98 | 7284156324 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu čtyřhranný 400x300mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Vmax=2500m3/h; 400x300mm; servopohon, ovládán nadřazeným systémem měření a regulace 0-10V | [24 empty] | POP
|  | Např. Mandik RPMC-V 400x300 | [24 empty] | POP
|  | Označení 1.35 | [24 empty] | POP
99 | 7284156325 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu čtyřhranný 400x300mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Vmax=2510m3/h; 400x300mm; servopohon, ovládán nadřazeným systémem měření a regulace 0-10V | [24 empty] | POP
|  | Např. Mandik RPMC-V 400x300 | [24 empty] | POP
|  | Označení 1.36 | [24 empty] | POP
100 | 7284156326 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu čtyřhranný 400x300mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Vmax=2550m3/h; 400x300mm; servopohon, ovládán nadřazeným systémem měření a regulace 0-10V | [24 empty] | POP
|  | Např. Mandik RPMC-V 400x300 | [24 empty] | POP
|  | Označení 1.37 | [24 empty] | POP
101 | 7284156327 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu čtyřhranný 500x200mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Vmax=2300m3/h; 500x200mm; servopohon, ovládán nadřazeným systémem měření a regulace 0-10V | [24 empty] | POP
|  | Např. Mandik RPMC-V 500x200 | [24 empty] | POP
|  | Označení 1.38 | [24 empty] | POP
102 | 7284156328 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu kruhový DN250 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Vmax=650m3/h; DN250; servopohon, ovládán nadřazeným systémem měření a regulace 0-10V | [24 empty] | POP
|  | Např. Mandik RPM-V 250 | [24 empty] | POP
|  | Označení 1.29 | [24 empty] | POP
103 | 7284156329 | Regulátor průtoku konstantní. Průtok 100 m3/h. Dimenze DN 100. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ruční nastavení průtoku | [24 empty] | POP
|  | Např. Mandik RPM-K 100 - .01 | [24 empty] | POP
|  | Označení 1.28 | [24 empty] | POP
104 | 7284156401 | Montáž regulátoru varibilního průtoku hranatého do 0,4m2 | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
105 | 7287110108 | VZT jednotka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VZT jednotka. Vpř. = 19 010 m3/h, Vod. = 19 010 m3/h při externím tlaku 450 / 450 Pa. | [24 empty] | POP
|  | Jednotka v provedení s komorami nad sebou, skladba jednotky dle výkresové části. | [24 empty] | POP
|  | Umístění jednotky v temperovaném prostoru, podstavný rám. | [24 empty] | POP
|  | Přívodní 1. filtr kapsový tř. filtrace ISO ePM 10 60%(M5) a 2.kapsový tř. filtrace ISO ePM 2,5 65%(F7) ; odvodní filtr kapsový tř. filtrace ISO ePM 10 60%(M5) | [24 empty] | POP | Přívodní 1. filtr kapsový tř. filtrace ISO ePM 10 60%(M5) a 2.kapsový tř. filtrace ISO ePM 2,5 65%(F7) ; odvodní filtr kapsový tř. filtrace ISO ePM 10 60%(M5)
|  | Deskový rekuperátor, BY - PASS (ZZT účinnost 81,9 / suchá 73,7 %). | [24 empty] | POP
|  | Ventilátory s AC motory 11 + 7,5 kW (400V). | [24 empty] | POP
|  | Vodní ohřívač - 81,39 kW, TS 50/40 °C, průtok 7,1 m3/h s tl.ztrátou 9,42 kPa. | [24 empty] | POP
|  | Vodní chladič- 38,5 kW, TS 7/13 °C, průtok 5,51 m3/h s tl.ztrátou 14,29 kPa. | [24 empty] | POP
|  | SFP AHU = 2 249 W.m-3.s | [24 empty] | POP
|  | E-Design 2018. Váha do 4 875 kg. | [24 empty] | POP
|  | Servopohony a frekvenční měniče jsou v dodávce MaR | [24 empty] | POP
POP
|  | Mechanická odolnost D1 (M). | [24 empty] | POP
|  | Netěsnot skříně L1 (M). | [24 empty] | POP
|  | Termická izolace T2 (M). | [24 empty] | POP
|  | Faktor tepelných mostů TB3 (M). | [24 empty] | POP
|  | Netěsnost mezi filtrem a rámem < 0,5% (F9). | [24 empty] | POP
POP
|  | Celková hladina akustického výkonu - Přívod sání - LwA = 67 dB. | [24 empty] | POP
|  | Celková hladina akustického výkonu - Přívod výtlak- LwA = 78 dB. | [24 empty] | POP
|  | Celková hladina akustického výkonu - Přívod okolí - LwA = 56 dB. | [24 empty] | POP
|  | Celková hladina akustického výkonu - Odvod sání - LwA = 75 dB. | [24 empty] | POP
|  | Celková hladina akustického výkonu - Odvod výtlak - LwA = 74 dB. | [24 empty] | POP
|  | Celková hladina akustického výkonu - Odvod okolí - LwA = 56 dB. | [24 empty] | POP
POP
|  | Např. Remak X | [24 empty] | POP
|  | Označení 1.01 | [24 empty] | POP
106 | 7287110207 | Montáž sestavné VZT jednotky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
107 | 7287120301 | Zprovoznění jednotky servisním technikem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
108 | 7287140103 | Potrubní parní zvlhčovač | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Elektrický parní zvlhčovač s odporovým ohřevem | [24 empty] | POP
|  | Sestava dvou středních jednotek - max.parní výkon 80kg/h, nominální příkon 30+30 kW, nominální proud 43,3+43,3 A, jištění 2x63A | [24 empty] | POP | Sestava dvou středních jednotek - max.parní výkon 80kg/h, nominální příkon 30+30 kW, nominální proud 43,3+43,3 A, jištění 2x63A
|  | Automatické odstraňování kotelního kamene | [24 empty] | POP
|  | Mikroprocesorová regulace s velkoplošným dotykovým LCD,plynulá regulace parního výkonu je v rozsahu 0-100%, vestavěný PI regulátor | [24 empty] | POP | Mikroprocesorová regulace s velkoplošným dotykovým LCD,plynulá regulace parního výkonu je v rozsahu 0-100%, vestavěný PI regulátor
|  | Rozhraní pro RS485 Modbus a BacNet. Zvlhčovač bude řízen naddřazeným systémem měření a regulace | [24 empty] | POP
|  | Např.Flair- Condair RS Visual 80 (2 třední jednotky) | [24 empty] | POP
|  | Označení 1.01a | [24 empty] | POP
109 | 7287140202 | Filtr 3/8" | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Např. Flair Z261 Filtr 3/8" | [24 empty] | POP
110 | 7287140203 | Parní hadice D=57/45 mm) - 8m | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Např. Flair Condair DS80 (D=57/45 mm) | [24 empty] | POP
111 | 7287140204 | Kondenzační hadice (D=12/8 mm) - 8m | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Např. Flair KS10 (D=12/8 mm) | [24 empty] | POP
112 | 7287140205 | Parní distribuční systém pro menší rozptylové vzdálenosti | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | materiál je z nerezové oceli. | [24 empty] | POP
|  | Svislé kolektory jsou vybaveny | [24 empty] | POP
|  | mikrotryskami. | [24 empty] | POP
|  | Připojení je možné na parní zvlhcovace potrubní zvlhčovač | [24 empty] | POP
|  | Např. Flair Optisorp (2/800/800/80 do průřezu 1000x1000mm) | [24 empty] | POP
113 | 7287140302 | Montáž parního potrubního zvlčovače včetně příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
114 | 7287140402 | Zprovoznění zařízení pro potrubní vlhčení, zaškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
115 | 7289110112 | Samolepící označení směru proudění vzduchu. | ks | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
116 | 7289110113 | Školení obsluhy, regulace a vyzkoušení funkčnosti díla. | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
117 | 7289110731 | Materiál nutný pro montáž vč. těsnícího materiálu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 2 | Chlazení zasedacích místností |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12.25 | [5 empty] | DIL
118 | 998728104R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 36 m | t | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 6.024 | 9.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
119 | 998728194R00 | Příplatek zvětš. přesun, vzduchotechnika do 1 km | t | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 2.143 | 3.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
120 | 7287210117 | Venkovní - VRF jednotka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Qchl= 22,4kW; EER=3,92; COP=5,12; typ chladiva R410A; akustický výkon 74dB | [24 empty] | POP
|  | Elektrické parametry: | [24 empty] | POP
|  | Příkon 5,72 kW - 9,66 A (400V).MCA 18 A, MFA 25 A | [24 empty] | POP
|  | Např. Samsung DVME AM080FXMDGH/EU | [24 empty] | POP
|  | Označení 2.02 | [24 empty] | POP
121 | 7287210121 | Venkovní - VRF jednotka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Qchl= 14kW; EER=3,50; COP=4,12; typ chladiva R410A; akustický výkon 75dB | [24 empty] | POP
|  | Elektrické parametry: | [24 empty] | POP
|  | Příkon 4,0 kW - 19,50 A (230V).MCA 27 A, MFA 40 A | [24 empty] | POP
|  | Např. Samsung DVME AM050KXMDEHEU | [24 empty] | POP
|  | Označení 2.01 | [24 empty] | POP
122 | 7287210202 | Montáž venkovní VRF jednotky. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
123 | 7287220128 | Vnitřní - kazetová jednotka čtvercová | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Qchl=2,8kW; Qtop=3,2kW; 575x575mm; včetně dekoračního panelu | [24 empty] | POP
|  | funkce distribuce vzduchu pomocí mikrootvorů v čelní desce | [24 empty] | POP
|  | Např. Samsung AM028NNNDEH/EU | [24 empty] | POP
|  | Označení 2.01a | [24 empty] | POP
124 | 7287220132 | Vnitřní - kazetová jednotka čtvercová | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Qchl=5,6W; Qtop=5,6kW; 575x575mm; včetně dekoračního panelu | [24 empty] | POP
|  | funkce distribuce vzduchu pomocí mikrootvorů v čelní desce | [24 empty] | POP
|  | Např. Samsung AM056NNNDEH/EU | [24 empty] | POP
|  | Označení 2.02a | [24 empty] | POP
125 | 7287220208 | Montáž vnitřní kazetové jednotky | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně dekoračního panelu | [24 empty] | POP
126 | 7287230102 | CU potrubí vč. izolace a kabeláže. Odolné UV záření. | m | 68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Sdružené potrubí - zahrnuto přívodní potrubí, vratné potrubí a kabeláž. | [24 empty] | POP
127 | 7287230122 | Montáž CU potrubí vč. izolace a kabeláže. Odolné UV záření. | m | 68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
128 | 7287230201 | Doplnění chladiva - R410a. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
129 | 7287230202 | Uvedení chlazení do provozu. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
130 | 7287230203 | Servisní kniha pro chlazení. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
131 | 7287230218 | Nástěnný kabelový ovladač | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Např. Samsung MWR-WE13N | [24 empty] | POP
132 | 7287230220 | Interface Modul - Modbus | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pro 48 vniřních jednotek | [24 empty] | POP
|  | Např. Samsung MIM-B19N | [24 empty] | POP
133 | 7287230305 | Cu rozbočka - refnet | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | refnet <15kW | [24 empty] | POP
|  | Např. Samsung MXJ-YA1509M, DVM S | [24 empty] | POP
134 | 7287230306 | Cu rozbočka - refnet | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | refnet 15-40,6kW | [24 empty] | POP
|  | Např. Samsung MXJ-YA2512M, DVM S | [24 empty] | POP
135 | 7289110732 | Materiál nutný pro montáž vč. těsnícího materiálu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 5 | Větrání CHÚC |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 193.11 | [5 empty] | DIL
136 | 728111116R00 | Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,28 m2 | m | 86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.11 | 95.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
137 | 728211116R00 | Montáž oblouku plechového čtyřhranného do 0,28 m2 | kus | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.07 | 23.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
138 | 728211216R00 | Montáž přechodu plechového čtyřhranného do 0,28 m2 | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.77 | 6.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_
139 | 728211222R00 | Montáž přechodu plechového čtyřhranného do 1,14 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.17 | 2.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
140 | 728211316R00 | Montáž odbočky plechové čtyřhranné do 0,28 m2 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.09 | 10.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
141 | 728211415R00 | Montáž klapky plechové čtyřhranné do 0,22 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.43 | 0.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
142 | 728314116R00 | Montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné nad 0,75 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 4.41 | 8.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
143 | 728415114R00 | Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,20 m2 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.43 | 14.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
144 | 728611117R00 | Mtž ventilátoru radiál.nízkotl.potrub. do 0,40 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 10.9 | 21.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
145 | 998728104R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 36 m | t | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 6.024 | 6.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
146 | 998728194R00 | Příplatek zvětš. přesun, vzduchotechnika do 1 km | t | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 2.143 | 2.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
147 | 7281112111 | Čtyřhranné ocelové potrubí | m2 | 131 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Čtyřhranné ocelové potrubí skupiny I. Třída těsnosti A dle DIN EN 1507.Tl. plechu dle ČSN EN 1507. Rovné díly | [24 empty] | POP | Čtyřhranné ocelové potrubí skupiny I. Třída těsnosti A dle DIN EN 1507.Tl. plechu dle ČSN EN 1507. Rovné díly
148 | 7282119111 | Čtyřhranné ocelové potrubí - tvarovky | m2 | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Čtyřhranné ocelové potrubí skupiny I. Třída těsnosti A dle DIN EN 1507.Tl. plechu dle ČSN EN 1507. Tvarovky | [24 empty] | POP | Čtyřhranné ocelové potrubí skupiny I. Třída těsnosti A dle DIN EN 1507.Tl. plechu dle ČSN EN 1507. Tvarovky
149 | 7283146125 | Proti dešťová žaluzie vč. síta - 900 x 900mm. Max. zaslepení žaluzie 35%. RAL dle uživatele. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Označení 3.04 | [24 empty] | POP
150 | 7283146126 | Proti dešťová žaluzie vč. síta - 1000 x 1000mm. Max. zaslepení žaluzie 35%. RAL dle uživatele. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Označení 3.05 | [24 empty] | POP
151 | 7283150115 | Tepelná a akustická izolace z minerální vaty s plechem. | m2 | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Reakce na oheň A1 - dle ČSN EN 13 501-1. Střední objemová hmotnost 60 kg/m3. Tloušťka izolace 80mm. | [24 empty] | POP
152 | 7283150311 | Požární izolace s odolností 45 min | m2 | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
153 | 7283150814 | Montáž tepelné a akustické izolace z minerální vaty s plechem. | m2 | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Tloušťka izolace 80mm. | [24 empty] | POP
154 | 7283150831 | Montáž požární izolace s odolností 45 min | m2 | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
155 | 7283160454 | Uzavírací klapka hranatá | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 548x548mm, servopohon | [24 empty] | POP
|  | Např. Systemair RK MUB-548x548-S (příslušenství ventilátorů MUB) | [24 empty] | POP
|  | Označení 3.03 | [24 empty] | POP
156 | 7284156158 | Vyústka do hranatého potrubí 300x150mm. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Jedno-řadá vyústka. Regulace R1. Průtok do 550 m3/h. Vč. ochr. rámu. RAL dle architekta | [24 empty] | POP
|  | Označení 3.08 | [24 empty] | POP
157 | 7284156162 | Vyústka do hranatého potrubí 425x325mm. | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Jedno-řadá vyústka. Regulace R1. Průtok do 600 m3/h. Možnost zabudování do stropu/stěny. Vč. ochr. rámu. RAL dle uživatele | [24 empty] | POP | Jedno-řadá vyústka. Regulace R1. Průtok do 600 m3/h. Možnost zabudování do stropu/stěny. Vč. ochr. rámu. RAL dle uživatele
|  | Označení 3.06 | [24 empty] | POP
158 | 7284156163 | Vyústka do hranatého potrubí 425x425mm. | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Jedno-řadá vyústka. Regulace R1. Průtok do 1500 m3/h. Možnost zabudování do stropu/stěny. Vč. ochr. rámu. RAL dle uživatele | [24 empty] | POP | Jedno-řadá vyústka. Regulace R1. Průtok do 1500 m3/h. Možnost zabudování do stropu/stěny. Vč. ochr. rámu. RAL dle uživatele
|  | Označení 3.07 | [24 empty] | POP
159 | 7286112203 | Radiální ventilátor | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | průtok vzduchu 3950m3/h, externí tlaková rezerva 300 Pa, boční výtlak | [24 empty] | POP
|  | příkon 712 W, proud 1,36A, 400V, třída krytí IP54 | [24 empty] | POP
|  | Protihluková izolace tloušťky 20 mm, volitelný směr výtlaku a obsluhy | [24 empty] | POP
|  | Vnitřní i venkovní instalace v libovolné poloze | [24 empty] | POP
|  | Regulovatelné otáčky | [24 empty] | POP
|  | včetně pružné manžety, ochranné hliníkové stříšky a základového rámu 100mm | [24 empty] | POP
|  | Např. Systemair MUB 042 450DV sileo | [24 empty] | POP
|  | Označení 3.01 | [24 empty] | POP
160 | 7286112204 | Radiální ventilátor | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | průtok vzduchu 5100m3/h, externí tlaková rezerva 350 Pa | [24 empty] | POP
|  | příkon 1 452 W, proud 2,89A, 400V, třída krytí IP55 | [24 empty] | POP
|  | Protihluková izolace tloušťky 20 mm, volitelný směr výtlaku a obsluhy | [24 empty] | POP
|  | Vnitřní i venkovní instalace v libovolné poloze | [24 empty] | POP
|  | Regulovatelné otáčky | [24 empty] | POP
|  | včetně pružné manžety, ochranné hliníkové stříšky a základového rámu 100mm | [24 empty] | POP
|  | Např. Systemair MUB 042 500D4 IE3 | [24 empty] | POP
|  | Označení 3.02 | [24 empty] | POP
161 | 7289110734 | Materiál nutný pro montáž vč. těsnícího materiálu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 8 | Chlazení skladů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.63 | [5 empty] | DIL
162 | 998728104R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 36 m | t | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 6.024 | 1.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
163 | 998728194R00 | Příplatek zvětš. přesun, vzduchotechnika do 1 km | t | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 2.143 | 0.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
164 | 7287210120 | Venkovní - kondenzační jednotka | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Celoroční provoz chlazení. | [24 empty] | POP
|  | Qchl= 3,6kW; SEER=6,5; SCOP=4,0; typ chladiva R32; akustický výkon 61dB | [24 empty] | POP
|  | Elektrické parametry: Příkon 1,8 kW - 10,5 A (230V). | [24 empty] | POP
|  | Např. Samsung CAC AC035RXADKG/EU | [24 empty] | POP
|  | Označení 5.01 | [24 empty] | POP
165 | 7287210201 | Montáž venkovní kondenzační jednotky. | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
166 | 7287220117 | Vnitřní - nástěnná jednotka | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Qch. = 3,5kW | [24 empty] | POP
|  | Označení 5.02 | [24 empty] | POP
167 | 7287220206 | Montáž vnitřní nástěnné jednotky. | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
168 | 7287230102 | CU potrubí vč. izolace a kabeláže. Odolné UV záření. | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Sdružené potrubí - zahrnuto přívodní potrubí, vratné potrubí a kabeláž. | [24 empty] | POP
169 | 7287230122 | Montáž CU potrubí vč. izolace a kabeláže. Odolné UV záření. | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
170 | 7287230202 | Uvedení chlazení do provozu. | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
171 | 7287230203 | Servisní kniha pro chlazení. | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
172 | 7287230205 | Doplnění chladiva - R32 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
173 | 7287230219 | Kabelový ovladač | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Např. Samsung MWR-WG00KN | [24 empty] | POP
174 | 7287230221 | Interface Modul | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Externí kontakt (On/Off) | [24 empty] | POP
|  | Možnost snímání poruchových stavů | [24 empty] | POP
|  | Např. Samsung MIM-B14 | [24 empty] | POP
Díl: | 7 | Větrání kotelny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 14.06 | [5 empty] | DIL
175 | 728112112R00 | Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.37 | 8.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
176 | 728314111R00 | Montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné do 0,15 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.67 | 0.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_
177 | 728415112R00 | Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.75 | 1.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
178 | 728616211R00 | Mtž ventilátoru diagon. nízkotl. potrub.do d 100mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 2.2 | 2.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
179 | 998728104R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 36 m | t | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 6.024 | 0.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
180 | 998728194R00 | Příplatek zvětš. přesun, vzduchotechnika do 1 km | t | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 2.143 | 0.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
181 | 7281121111 | SPIRO potrubí skupiny I. DN 100 | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Těsnost třídy A dle DIN EN 1507. Tloušťka plechu 0,6 mm. Délka vč. tvarovek. | [24 empty] | POP
182 | 7281121112 | SPIRO potrubí skupiny I. DN 125 | m | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Těsnost třídy A dle DIN EN 1507. Tloušťka plechu 0,6 mm. Délka vč. tvarovek. | [24 empty] | POP
183 | 7281121114 | SPIRO potrubí skupiny I. DN 160 | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Těsnost třídy A dle DIN EN 1507. Tloušťka plechu 0,6 mm. Délka vč. tvarovek. | [24 empty] | POP
184 | 7283146115 | Proti dešťová žaluzie vč. síta -200 x 200mm. Max. zaslepení žaluzie 35%. RAL dle uživatele. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Označení 4.02 | [24 empty] | POP
185 | 7283150211 | Kaučuková izolace - samolepící. Tloušťka izolace 25mm | m2 | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Součinitel odporu proti difúzi vodních par m > 7000. | [24 empty] | POP
186 | 7283150821 | Montáž kaučukového pásu, samolepícího tl.25mm | m2 | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
187 | 7284156150 | Vyústka do kruhového potrubí 425x75mm. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Jedno-řadá vyústka. Potrubí DN160.Regulace R1 Včetně rámečku.Ral dle uživatele | [24 empty] | POP
|  | Označení 4.03 | [24 empty] | POP
188 | 7286112119 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | průtok při 0Pa 280 m3/hod, příkon 19 W, proud 0,14 A, teplota média -20 až +60 °C, připojení DN100, akustický tlak ve 3m v ose ventilátoru s připojeným potrubím na straně sání 38 dB(A),výtlaku 37dB(A) a do okolí 37 dB(A), otáčky je také možno regulovat potenciometrem umístěným ve svorkovnici nebo lineárně signálem 0–10 V DC | [24 empty] | POP | průtok při 0Pa 280 m3/hod, příkon 19 W, proud 0,14 A, teplota média -20 až +60 °C, připojení DN100, akustický tlak ve 3m v ose ventilátoru s připojeným potrubím na straně sání 38 dB(A),výtlaku 37dB(A) a do okolí 37 dB(A), otáčky je také možno regulovat potenciometrem umístěným ve svorkovnici nebo lineárně signálem 0–10 V DC
|  | Např. TD 250/100 Ecowatt | [24 empty] | POP
|  | Označení 4.01 | [24 empty] | POP
189 | 7289110735 | Materiál nutný pro montáž vč. těsnícího materiálu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 02 07 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 63900 | Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM | [24 empty] | STA
O: | 02 | Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 07 | Měření a regulace - samostatný položkový rozpočet | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 01 | Měření a regulace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | R1 | Měření a regulace viz. samostatný položkový rozpočet ,,07 BKOM Měření a regulace 6_2022" | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 02 08 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 63900 | Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM | [24 empty] | STA
O: | 02 | Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 08 | Zdravotně Technické instalace | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 131.01 |  | 10.3 |  |  |  |  | 560.63 | [5 empty] | DIL
1 | 113151117R00 | Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.8cm | m2 | 58.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 10.3 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.104 | 6.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
2 | 132201212R00 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ | m3 | 93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.156 | 14.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_
3 | 132201219R00 | Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ | m3 | 93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.084 | 7.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
4 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 | 87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 3.533 | 307.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_
5 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 | 147.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.345 | 50.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
6 | 162301101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m | m3 | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.011 | 1.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
7 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 113 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.202 | 22.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu | [24 empty] | POP
8 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.7 | 91.8 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.587 | 85.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
9 | 451575111R00 | Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze štěrkopísku | m3 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.088 | 20.88 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.03 | 10.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
10 | 565131111R00 | Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm | m2 | 58.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.13188 | 7.71 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.049 | 2.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
11 | 577113116R00 | Beton asfalt. ACO 16 S modif.obrus. š.do 3 m, 7 cm | m2 | 58.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.18152 | 10.62 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.088 | 5.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
12 | 460600001RT8 | Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 10000 m | m3 | 68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.663 | 45.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | přebytečný materiál bude použit pro dosyp terénu | [24 empty] | POP
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 40.64 |  | 35.2 |  |  |  |  | 384.47 | [5 empty] | DIL
13 | 274313711R00 | Beton základových pasů prostý C 25/30 | m3 | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 40.4 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.477 | 7.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky a uložení betonu a kamene. | [24 empty] | POP
14 | 965043441RT4 | Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2 sbíječka mazanina tl. 10 - 15 cm s potěrem | m3 | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 35.2 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 4.665 | 74.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
15 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 45.496 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.49 | 22.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [24 empty] | POP
16 | 460680044R00 | Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 60 cm | kus | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00779 | 0.24 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 8.357 | 259.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
17 | 979091195R00 | Příplatek za vodorovné přemíst. hmot při rekonst. | t | 45.496 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.458 | 20.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 26.47 |  | 0 |  |  |  |  | 18.44 | [5 empty] | DIL
18 | 451573111R00 | Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm | m3 | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.8908 | 26.47 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.317 | 18.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.71 |  | 0 |  |  |  |  | 229.42 | [5 empty] | DIL
19 | 721154208R00 | Potrubí Geberit PE svodné (ležaté) v zemi 110x4,3 | m | 73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00164 | 0.12 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.5 | 36.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a elektrospojek. Bez zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
20 | 721154209R00 | Potrubí Geberit PE svodné (ležaté) v zemi 125x4,9 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00215 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.52083 | 5.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a elektrospojek. Bez zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
21 | 721154210R00 | Potrubí Geberit PE svodné (ležaté) v zemi 160x6,2 | m | 127 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00279 | 0.35 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.55 | 69.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a elektrospojek. Bez zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
22 | 721176424R00 | Potrubí Pragma+ID 10 ležaté v zemi DN 150 | m | 87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00242 | 0.21 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.65 | 56.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
23 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.048 | 3.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
24 | 721290112R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 | m | 214 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.059 | 12.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
25 | 460490012R00 | Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm | m | 102 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.026 | 2.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_
26 | 998276101R00 | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop | t | 198.8384 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.2115 | 42.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty | [24 empty] | POP
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.25 |  | 0.02 |  |  |  |  | 613.95 | [5 empty] | DIL
27 | 721151308R00 | Potrubí Geberit Silent-db20-dešťové,D 110 x 6,0 mm | m | 69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0027 | 0.19 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.43933 | 30.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
28 | 721151310R00 | Potrubí Geberit Silent-db20-dešťové,D 135 x 6,0 mm | m | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00315 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.5039 | 11.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
29 | 721152210R00 | Potrubí Geberit PE odpadní - svislé,D 160 x 6,2 mm | m | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00355 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.749 | 8.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek, objímek a elektrospojek. Bez zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
30 | 721152220R00 | Čisticí kus Geberit PE,pro odpadní svislé D 160 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00129 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.5333 | 1.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
31 | 721152326R00 | Potrubí Geberit Silent - db20 - svislé D 75x3,6 mm | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00147 | 0.18 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.8415 | 100.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
32 | 721152328R00 | Potrubí Geberit Silent - db20 - svislé D 110x6,0mm | m | 205 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00292 | 0.6 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.7973 | 163.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
33 | 721152336R00 | Čisticí kus Geberit Silent - db20 - odp.svislé D75 | kus | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.25 | 5.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
34 | 721152338R00 | Čisticí kus Geberit Silent-db20 - odp. svislé D110 | kus | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00118 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.3667 | 14.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_
35 | 721152340R00 | Čisticí kus Geberit Silent-db20 - odp. svislé D135 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.4167 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
36 | 721153203R00 | Potrubí Geberit PE připojovací, D 32 x 3,0 mm | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.09 | 0.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
37 | 721153204R00 | Potrubí Geberit PE připojovací, D 40 x 3,0 mm | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.12 | 0.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a elektrospojek. Bez zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
38 | 721153306R00 | Potrubí Geberit Silent - db20 - připoj. D 56 x 3,2 | m | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00071 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.4283 | 38.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
39 | 721153308R00 | Potrubí Geberit Silent - db20 - připoj. D 75 x 3,6 | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00106 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.475 | 0.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
40 | 721153310R00 | Potrubí Geberit Silent - db20 - připoj. D 110 x 6 | m | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00397 | 0.15 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.1733 | 44.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
41 | 721154326R00 | Potrubí Geberit Silent db20, lež. zavěšené 75x3,6 | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00137 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.66816 | 26.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_
42 | 721154328R00 | Potrubí Geberit Silent db20, lež. zavěšené 110 x 6 | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00307 | 0.11 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.79666 | 27.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
43 | 721154330R00 | Potrubí Geberit Silent db20, lež. zavěšené 135 x 6 | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00398 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.9148 | 16.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
44 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.174 | 7.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
45 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.259 | 8.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
46 | 721223460RT2 | Vpusť podlahová (sklepní) se zápach. uzávěr. HL 77 HL77.1 1 x D 50 mm x D 110 mm, 3x zpětná klapka | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00288 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.2 | 0.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
47 | 721234104RT1 | Vtok střešní PP HL62.1H pro plochou střechu živičný pás, záchytný koš vyhřívaný D 75,110,125mm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00197 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.66 | 3.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
48 | 721239101R01 | Kus prodlužovací PP HL65H s živičným pásem ke střešnímu vtoku pro 2plášť. střechu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00214 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.127 | 0.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
49 | 721273200RT2 | Souprava ventilační střešní HL souprava větrací hlavice PP HL807 D 75 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.333 | 0.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_
50 | 721273200RT3 | Souprava ventilační střešní HL souprava větrací hlavice PP HL810 D 110 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.333 | 1.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
51 | 721290112R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 | m | 750 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.059 | 44.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
52 | 721290123R00 | Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 | m | 750 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.059 | 44.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
53 | 725334301RT1 | Nálevka se sifonem PP HL21, DN 32 rozměry 78x55 mm,výška 100 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.18 | 0.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
54 | 725860181RT1 | Sifon pračkový HL404.1, D 40/50 mm nerezový podomít.uzáv. s přivzd.vent. krycí deska 225x100mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.246 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
55 | 998721104R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 36 m | t | 2.2576 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.68 | 3.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
56 | 998721193R00 | Příplatek zvětš. přesun, vnitřní kanaliz. do 500 m | t | 2.2576 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.811 | 1.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
57 | 721154224 | Potrubí PE-HD ležaté zavěšené D 50 x 3,0 mm | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00144 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.67 | 4.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek, objímek a elektrospojek. Bez zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
58 | 7211810050 | Nerezové potrubí připojovací D 51 x 1,0mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | hrdlový spoj, včetně tvarovek a montáže | [24 empty] | POP
|  | např: ACO Pipe | [24 empty] | POP
59 | 7212000250 | Čerpadlo kondenzátu pod klimatizační jednotku | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | čerpací výška max 6m, průtok max 12 l/h, příkon 16W/230V, např. Sanibroy SANICONDENS CLIM Deco, vč. montáže | [24 empty] | POP | čerpací výška max 6m, průtok max 12 l/h, příkon 16W/230V, např. Sanibroy SANICONDENS CLIM Deco, vč. montáže
60 | 7212234310 | Podlahová vpust DN50/75/110, svislý odtok | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | se zápachovým uzávěrem PRIMUS, 145x145mm systém Klick-Klack/138x138mm | [24 empty] | POP
|  | průtok 0,8 l/s | [24 empty] | POP
|  | např HL3100Pr | [24 empty] | POP
61 | 722172422 | Potrubí z PP-RCT, D32 x 3,6 mm, PN22 (S4) | m | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00074 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí | [24 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa | [24 empty] | POP
62 | 722172423 | Potrubí z PP-RCT, D25 x 2,8 mm, PN22 (S4) | m | 144 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00058 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí | [24 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa | [24 empty] | POP
63 | 722172424 | Potrubí z PP-RCT, D20 x 2,3 mm, PN22 (S4) | m | 104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí | [24 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa | [24 empty] | POP
64 | 7242510070 | Neutralizační zařízení pro kotle do 500kW | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.009 | 0.02 | 0.009 | 0.02 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | neutralizační box včetně náplně 8kg | [24 empty] | POP
|  | např: Neutra N70 500/100 | [24 empty] | POP
65 | 72586032201 | Podomítková vodní záp. uzávěrka pro odvod kondenzátu | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.09 | 0.45 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | přídavná mechanická zápachová uzávěrka, pro klimatizační jednotky, materiál PP/ABS, rozměr 100x100mm, DN32, Qmax=540l/h, vč. montáže | [24 empty] | POP | přídavná mechanická zápachová uzávěrka, pro klimatizační jednotky, materiál PP/ABS, rozměr 100x100mm, DN32, Qmax=540l/h, vč. montáže
66 | 7283150211 | Kaučuková izolace - samolepící. Tloušťka izolace 25mm | m2 | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Součinitel odporu proti difúzi vodních par m > 7000. | [24 empty] | POP
67 | 28612110R | Hadice PVC PN 21/501/93 d 10/14,5 mm | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
68 | 28654741R | HL136N sifon kondenzační DN 40 PP vodorovný odtok stavební výška 95 mm | kus | 41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
69 | 55162104.AR | HL4/7 Uzávěr zpětný DN 75 kontrolní | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.34 |  | 0.3 |  |  |  |  | 540.26 | [5 empty] | DIL
70 | 722132216R00 | Potrubí ocel.vni/vně pozink.IVAR.IVCCT D 35x1,5 mm | m | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00154 | 0.09 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.239 | 13.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
71 | 722132217R00 | Potrubí ocel.vni/vně pozink.IVAR.IVCCT D 42x1,5 mm | m | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0018 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.239 | 8.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
72 | 722178317RT1 | Potrubí vícevrstvé vodovod.Uponor MLC, D 50x4,5 mm lisovaný spoj, mosazné lisovací MLC tvarovky | m | 66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00161 | 0.11 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.50447 | 33.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa | [24 empty] | POP
73 | 722181212RT8 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm | m | 185 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.129 | 23.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [24 empty] | POP
74 | 722181212RU1 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 32 mm | m | 139 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.142 | 19.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [24 empty] | POP
75 | 722181212RZ6 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 20 mm | m | 183 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.129 | 23.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [24 empty] | POP
76 | 722181213RV9 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 40 mm | m | 67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.157 | 10.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [24 empty] | POP
77 | 722181213RW6 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 50 mm | m | 63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.17 | 10.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [24 empty] | POP
78 | 722181214RT8 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 25 mm | m | 71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.129 | 9.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [24 empty] | POP
79 | 722181214RZ6 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 20 mm | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.129 | 19.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [24 empty] | POP
80 | 722181215RU1 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 32 mm | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.142 | 4.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [24 empty] | POP
81 | 722182001R00 | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 samolepicí spoj nebo rychlouzávěr | m | 707 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.082 | 57.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_
82 | 722182004R00 | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40 samolepicí spoj nebo rychlouzávěr | m | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.114 | 28.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
83 | 722221112R00 | Kohout vypouštěcí kulový, IVAR.EURO M DN 15 | kus | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.083 | 2.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
84 | 722231161R00 | Ventil pojistný pružinový P10-237-616, G 1/2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.165 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
85 | 722237621R00 | Ventil vod.zpět.,2xvnitř.závit GIACOMINI R60 DN 15 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.165 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
86 | 722237622R00 | Ventil vod.zpět.,2xvnitř.závit GIACOMINI R60 DN 20 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.207 | 0.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
87 | 722237623R00 | Ventil vod.zpět.,2xvnitř.závit GIACOMINI R60 DN 25 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.227 | 0.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
88 | 722237625R00 | Ventil vod.zpět.,2xvnitř.závit GIACOMINI R60 DN 40 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00058 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.351 | 0.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
89 | 722237322R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250W DN 15 | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0018 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.165 | 1.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
90 | 722237323R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250W DN 20 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.207 | 2.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
91 | 722237324R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250W DN 25 | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.227 | 2.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
92 | 722237325R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250W DN 32 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.269 | 0.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
93 | 722237326R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250W DN 40 | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00104 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.351 | 3.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
94 | 722235521R00 | Filtr,vod.vnitřní-vnitřní z.IVAR FIV.08412 DN 15 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.165 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
95 | 722235523R00 | Filtr,vod.vnitřní-vnitřní z.IVAR FIV.08412 DN 25 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.227 | 0.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
96 | 722239101R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2 | kus | 103 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.165 | 17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
97 | 722239102R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.207 | 2.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
98 | 722239103R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.227 | 2.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
99 | 722239104R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 5/4 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.269 | 0.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
100 | 722239105R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 6/4 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.351 | 4.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
101 | 722254201RT4 | Hydrantový systém, box s plnými dveřmi průměr 19/30, stálotvará hadice | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.015 | 0.09 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.644 | 9.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
102 | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 | m | 707 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.029 | 20.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí | [24 empty] | POP
103 | 722280107R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 | m | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.031 | 7.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí | [24 empty] | POP
104 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 957 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.062 | 59.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodání desinfekčního prostředku | [24 empty] | POP
105 | 724231125R00 | Přísluš.vodáren, manometr D 100 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00125 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.145 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
106 | 733178314RT1 | Potrubí vícevrstvé Uponor MLC, D 20 x 2,25 mm lisovaný spoj, mosazné lisovací MLC tvarovky | m | 333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00053 | 0.18 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.143 | 47.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa | [24 empty] | POP
107 | 733178315RT1 | Potrubí vícevrstvé Uponor MLC, D 25 x 2,5 mm lisovaný spoj, mosazné lisovací MLC tvarovky | m | 225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00065 | 0.15 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.158 | 35.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa | [24 empty] | POP
108 | 733178316RT1 | Potrubí vícevrstvé Uponor MLC, D 32 x 3 mm lisovaný spoj, mosazné lisovací MLC tvarovky | m | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00087 | 0.1 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.158 | 18.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa | [24 empty] | POP
109 | 733178317RT1 | Potrubí vícevrstvé Uponor MLC, D 40 x 4 mm lisovaný spoj, mosazné lisovací MLC tvarovky | m | 94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00121 | 0.11 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.255 | 23.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa | [24 empty] | POP
110 | 998722104R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 36 m | t | 1.3605 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.514 | 2.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
111 | 998722193R00 | Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 500 m | t | 1.3605 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.725 | 0.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
112 | 722132215 | Potrubí ocel.vni/vně pozink.IVAR.IVCCT D 28x1,5 mm | m | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0011 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.24 | 7.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
113 | 72218138 | Izolační trubice z polyetylénu 42/30mm | m | 61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Izolační trubice s uzavřenou strukturou buněk na bázi polyetylénu průměr 42mm, tl. 30mm, tepelná vodivost 0,040 W/mK při 40°C, reakce na oheň E | [24 empty] | POP | Izolační trubice s uzavřenou strukturou buněk na bázi polyetylénu průměr 42mm, tl. 30mm, tepelná vodivost 0,040 W/mK při 40°C, reakce na oheň E
114 | 72218139 | Izolační trubice z polyetylénu 54/30mm | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Izolační trubice s uzavřenou strukturou buněk na bázi polyetylénu průměr 54mm, tl. 30mm, tepelná vodivost 0,040 W/mK při 40°C, reakce na oheň E | [24 empty] | POP | Izolační trubice s uzavřenou strukturou buněk na bázi polyetylénu průměr 54mm, tl. 30mm, tepelná vodivost 0,040 W/mK při 40°C, reakce na oheň E
115 | 722224003 | Komb. rohový ventil pro připojení myčky, nebo pračky DN15 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00047 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | samotěsnící závit, kónické svěrné šroubení pevné v tahu s vyrovnáním délky, zpětná klapka a přivzdušňovač potrubí v průtokové formě, delší posuvný dřík a posuvná rozeta O 54 mm, šroubení na hadici, bezpečnostní kombinace dle EN 1717, Materiál: Mosaz DIN EN, Povrch: chrom, včetně montáže | [24 empty] | POP | samotěsnící závit, kónické svěrné šroubení pevné v tahu s vyrovnáním délky, zpětná klapka a přivzdušňovač potrubí v průtokové formě, delší posuvný dřík a posuvná rozeta O 54 mm, šroubení na hadici, bezpečnostní kombinace dle EN 1717, Materiál: Mosaz DIN EN, Povrch: chrom, včetně montáže
116 | 7222263812 | Ventil rohový Schell Sanland 3/8"x1/2" | ks | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0.01 | 0.00012 | 0.01 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez matky s GUM.TĚSNĚNÍM, s NEREZ SÍTKEM, chrom | [24 empty] | POP
117 | 722231014 | Jemný potrubní filtr se zpětným proplachem DN40 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | poréznost 0,1mm, filtrační síto v transparentní jímce, manometr, PN16, Kvs=21m3/h, materiál mosaz, vč montáže | [24 empty] | POP | poréznost 0,1mm, filtrační síto v transparentní jímce, manometr, PN16, Kvs=21m3/h, materiál mosaz, vč montáže
118 | 7222313000 | Nastavení a zaregulování seřizovacích armatur | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
119 | 7222313002 | Vyvažovací ventil pro cirkulaci teplé vody DN15 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | tlaková ovolnost: PN20 | [24 empty] | POP
|  | Max. pracovní teplota: 120 °C | [24 empty] | POP
|  | Min. pracovní teplota: –20 °C | [24 empty] | POP
|  | materiály: | [24 empty] | POP
|  | těleso ventilu: slitina mosazi | [24 empty] | POP
|  | Těsnění sedla: Kuželka s EPDM O-kroužkem | [24 empty] | POP
|  | Těsnění vřetene: EPDM O-kroužek | [24 empty] | POP
|  | Hlavice: Polyamid a TPE | [24 empty] | POP
|  | povrchová úprava: elektroforetický lak | [24 empty] | POP
|  | včetně montáže | [24 empty] | POP
120 | 7222654026 | Vodoměr domovní SV DN 25x260, Qn 6,3 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00138 | 0 | 0.00138 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Suchoběžný vícevtokový vodoměr DN 25 | [24 empty] | POP
|  | jmenovitý průtok: Qn= 6,3 m3/h | [24 empty] | POP
|  | přetěžovací průtok: Qmax= 7,875 m3/h | [24 empty] | POP
|  | minimální průtok: Qmin= 78,75 l/h | [24 empty] | POP
|  | rozběhový průtok: Qs= 19 l/h | [24 empty] | POP
|  | max. pracovní tlak: 16 Bar | [24 empty] | POP
|  | teplotní třída T30 | [24 empty] | POP
|  | hmotnost: 1,75 kg | [24 empty] | POP
|  | stavební délka: 260 mm | [24 empty] | POP
|  | montáž: vodorovně číselníkem nahoru/svisle | [24 empty] | POP
|  | včetně montáže | [24 empty] | POP
121 | 72227120 | Expanzní nádoba pro pitnou vodu o objemu 60 l | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.015 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vzduchotěsným butylovým vakem dle normy DIN 4807 T 3+5, KTW C a W270 | [24 empty] | POP
|  | jmenovitá odolnost v tlaku: 10 Bar | [24 empty] | POP
|  | jmenovitý objem: 60 litrů | [24 empty] | POP
|  | průměr/výška: 4090/766/mm | [24 empty] | POP
|  | hmotnost: 15 kg | [24 empty] | POP
|  | připojení: závitové DN32 | [24 empty] | POP
|  | včetně průtočné armatury DN32 | [24 empty] | POP
|  | včetně montáže | [24 empty] | POP
122 | 72230049 | Oběhové mokroběžné čerpadlo DN 20, Hmax=4m, Qmax=3,15m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.0018 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | teplota média:+2 až +70°C | [24 empty] | POP
|  | max.provozní tlak: 10 Bar | [24 empty] | POP
|  | připojení: závitové G1 1/4 | [24 empty] | POP
|  | konstrukční délky: 150 mm | [24 empty] | POP
|  | motor: EC (motor s frekvenčním měničem) | [24 empty] | POP
|  | síťové připojení: 230 V, 50 Hz | [24 empty] | POP
|  | jmenovitý příkon: 3 - 45 W | [24 empty] | POP
|  | jmenovitý proudový příkon: 0,44 A | [24 empty] | POP
|  | materiál čerpadla: 1.4409, GX2CrNiMo19-11-2 | [24 empty] | POP
|  | materiál oběžného kola: plast(PPE-30%GF) | [24 empty] | POP
|  | hmotnost: 1,77 kg | [24 empty] | POP
|  | včetně montáže | [24 empty] | POP
123 | 724231172R00 | Teploměr s pevným stonkem a jímkou DTR 100 mm | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00091 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.621 | 0.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
124 | 7242393020 | Změkčovací zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.293 | 0.29 | 0.293 | 0.29 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | změkčovací automatický filtr | [24 empty] | POP
|  | průtok 4,5-7m3/h | [24 empty] | POP
|  | rozměr výška 1930mm x šířka 1340mm x hloubka 970mm | [24 empty] | POP
|  | hmotnost 293kg | [24 empty] | POP
|  | včetně příslušenství a soli | [24 empty] | POP
|  | např: Aquaproduct AZ402Twin | [24 empty] | POP
125 | 7255302005 | Zásobníkový ohřívač elektrický, beztlaké provedení, 5litrů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0031 | 0 | 0.0031 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | plynule nastavení teploty 35 - 85 °C | [24 empty] | POP
|  | jmenovitý výkon: 2kW | [24 empty] | POP
|  | jmenovité napětí: 230V | [24 empty] | POP
|  | hmotnost: 3,1kg | [24 empty] | POP
|  | včetně výtokové nástěnné baterie | [24 empty] | POP
|  | např: Stiebel Eltron ESH 5 O-N Trend +A | [24 empty] | POP
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.99 |  | 0 |  |  |  |  | 323.47 | [5 empty] | DIL
126 | 725014131R00 | Klozet závěsný OLYMP + sedátko, bílý | soubor | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01772 | 0.44 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.973 | 24.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
127 | 725014141R00 | Klozet závěsný OLYMP ZTP + sedátko, bílý | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01889 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.973 | 2.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
128 | 725119306R00 | Montáž klozetu závěsného | soubor | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00089 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.12 | 31.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
129 | 725119402R00 | Montáž předstěnových systémů do sádrokartonu | soubor | 51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.9 | 96.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
130 | 725122232R00 | Pisoár Golem s integrovaným zdrojem, SLP 19RZ | soubor | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.016 | 0.21 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.5 | 19.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
131 | 725129201R00 | Montáž pisoárového záchodku bez nádrže | soubor | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00392 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.755 | 9.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
132 | 725017132R00 | Umyvadlo na šrouby OLYMP Deep 55 x 42 cm, bílé | soubor | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01701 | 0.31 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.189 | 21.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
133 | 725017153R00 | Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01701 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.253 | 3.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
134 | 725219401R00 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | soubor | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00141 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.575 | 33.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodání zápachové uzávěrky. | [24 empty] | POP
135 | 725249102R00 | Montáž sprchových mís a vaniček | soubor | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00062 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 2.6 | 20.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
136 | 725019103R00 | Výlevka závěsná MIRA s plastovou mžížkou | soubor | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0109 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.25 | 6.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
137 | 725339101R00 | Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00309 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.25 | 6.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
138 | 725823121RT0 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu základní | kus | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0013 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.485 | 10.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
139 | 725823134R00 | Baterie dřezová stojánková ruční s výsuv. sprchou | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00164 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.485 | 1.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_
140 | 725829202R00 | Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.476 | 2.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
141 | 725829301R00 | Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové | kus | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.445 | 12.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
142 | 725845811R00 | Baterie termost.sprchová nástěn.,bez příslušenství | soubor | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00332 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.587 | 2.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_
143 | 725849202R00 | Montáž baterií sprchových termostatických | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.711 | 3.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
144 | 725860202R00 | Sifon dřezový HL100G, D 40, 50 mm, 6/4" | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.246 | 1.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_
145 | 725860213R00 | Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm | kus | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.246 | 5.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
146 | 725860222R00 | Sifon sprchový PP HL514SN, D 40/50 mm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.246 | 1.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
147 | 998725102R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m | t | 2.0166 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.573 | 3.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
148 | 998725193R00 | Příplatek zvětš. přesun, zařiz. předměty do 500 m | t | 2.0166 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.812 | 1.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
149 | 726211335 | Pneumatické ovládání předstěnového splachovacího systému pro ZTP | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00038 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1 množství splachování a splachování Start/Stop | [24 empty] | POP
|  | tlačítko, krycí deska, pneumatický zvedák, vzduchová hadička délky 2m | [24 empty] | POP
|  | ovládací síla <25N | [24 empty] | POP
150 | 28696751R | Modul-WC Duofix s ovládáním zepředu UP320, h=112cm pro suchý proces | kus | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01297 | 0.32 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
151 | 286967582R | Modul-WC Duofix,ovl. zepředu, ZTP, UP320, h=112cm Pro tělesně postižené, pro suchý proces, pro zabudování do stěny, 2 objemy splachování | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0145 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
152 | 286967596R | Modul-umyvadlo Duofix, h=112 cm odpadní koleno 50mm, nastavitelné pozinkované podpěry, pro zabudování do stěny | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
153 | 286967606R | Modul-pisoár Duofix Universal, h=112-130 cm nastavitelné pozinkované podpěry, pro suchý proces, pro zabudování do stěny | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.014 | 0.18 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
154 | 55145011R | Baterie dřezová směšov nástěnná s kul ústím PL01B | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
155 | 55162338.AR | HL134.0/40 uzávěrka zápach. podomítková DN 40 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
156 | 55162340.AR | HL134.1C souprava připojovací 5/4" chromovaná mosaz | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00037 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
157 | 55220113.MR | Vanička sprchová RONDA 90 PU | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00837 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 02 09 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 63900 | Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM | [24 empty] | STA
O: | 02 | Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 09 | Gastro | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 799 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | R001 | Gastro viz. samostatný položkový rozpočet ,,09 BKOM Gastro 6_2022" | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu