## Soupis
Výkaz výměr
Ceny neobsahují DPH
Základní rozpočtové náklady
A. Dodávky dle specifikací | [7 empty] | 0
B. Doprava dodávek (5 % z A) | [7 empty] | 0
C. Montáž | [7 empty] | 0
D. Demontáž |  |  |  | 4 | h |  |  | 0
E. Materiál nosný délkový | [7 empty] | 0
F. Materiál nosný kusový | [7 empty] | 0
H. Prořez délkového materiálu (5 % z E) | [7 empty] | 0
J. Součet materiál nosný (E+F+H) | [7 empty] | 0
K. Materiál podružný (3 % z J) | [7 empty] | 0
L. Součet montáž + demontáž + materiál (C+D+J+K) | [7 empty] | 0
M. PPV (Drážky, otvory, lešení, provizorní osvětlení. 6 % z L) | [7 empty] | 0
O. Nátěry |  |  |  | 4 | h |  |  | 0
P. Práce účtované hodinovou sazbou
předběžná obhlídka |  |  |  | 4 | h |  |  | 0
trvanlivé a čitelné označení vývodů |  |  |  | 2 | h |  |  | 0
Součet položky | [7 empty] | 0
R. Celkem základní rozpočtové náklady | [7 empty] | 0
S. Vedlejší rozpočtové náklady
Revize |  |  |  | 12 | h |  |  | 0
Zhotovení dokumentace skutečného provedení |  |  |  | 4 | h |  |  | 0
Celkem | [7 empty] | 0
Materiál nosný kusový + montáž
Nazev |  |  |  | Pocet | J | Cena mat. | Cena mont. | Celkem mat. | Celkem mon. | Položka RTS | Standard
Spinac IP20 zap. TANGO | 1 | komplet | EP Ja | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 210110041 | 1.10
Zasuvka IP20 zap. TANGO | 2x | 5512A-2349 | EP Ja | 10 | ks |  |  | 0 | 0 | 210111011 | 1.20
Kabelovy rost RI-3 | s. 300 mm-3m |  | Pra | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 210020252
Prichytka mala | do 8x CYKY 3x1.5 |  | Fro | 90 | ks |  |  | 0 |  |  | 1.41
Kabel zakr plech 2 mm 300 mm 6.6 kg/m |  |  | Pra | 6 | m |  |  | 0 | 0 | 210020602
Krabice Přístrojová | KU 68 | 1901 | KO | 13 | ks |  |  | 0 | 0 | 210010301 | 1.30
Krabice Odbočovací | KU 68 | 1902 | KO | 5 | ks |  |  | 0 | 0 | 210010311 | 1.35
Krabice Rozbočovací | KU 68 | 1903 | KO | 10 | ks |  |  | 0 | 0 | 210010321 | 1.33
Kanal instalacni | EK 120/40 |  | KO | 6 | m |  |  | 0 | 0 | 210010106
Pozarni prepazka pres stenu 30 cm |  |  | Pra | 0.2 | m2 |  |  | 0 | 0 | 210020922 | 1.50
Zlab MARS 250/50 | korytko 2 m | +nosník | Kla | 15 | ks |  |  | 0 | 0 | 210020308 | 2.66
Zlab MARS 125/50 | korytko 2 m | +nosník | Kla | 5 | ks |  |  | 0 | 0 | 210020304 | 2.66
Svítidlo LED prům.stropní | 72010 Saving IP65 236 4000K |  | Beghelli | 10 | ks |  |  | 0 | 0 | 210201067
Termostat 0-10V | odporový element Pt1000 |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
Celkem materiál | [7 empty] | 0
Celkem montáž | [8 empty] | 0
Materiál nosný délkový + montáž
Nazev |  |  |  | Pocet | J | Cena mat. | Cena mont. | Celkem mat. | Celkem mon. | Položka RTS | Standard
Vodic CY | 25 |  | VM | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 210800550 | 2.38
Kabel CYKY-J | 3x1,5 |  | KL | 158 | m |  |  | 0 | 0 | 210800105 | 2.2
Kabel CYKY-J | 3x2,5 |  | KL | 182 | m |  |  | 0 | 0 | 210800106 | 2.2
Kabel CYKY-J | 5x2,5 |  | KL | 304 | m |  |  | 0 | 0 | 210800116 | 2.2
Kabel 1-CYKY-J | 5x25 |  | KL | 128 | m |  |  | 0 | 0 | 210800191
Kabel CYKY-J | 5x6 |  | KL | 52 | m |  |  | 0 | 0 | 210800118 | 2.2
Kabel 1-CYKY-J | 5x95 |  | KL | 22 | m |  |  | 0 | 0 | 210800194
Kabel CYKY-O | 2x1,5 |  | KL | 40 | m |  |  | 0 | 0 | 210800101 | 2.2
Kabel JE-Y(St)Y | 2x2x0,8 |  | Pra | 49 | m |  |  | 0 | 0 | 210810049 | 2.2
Celkem materiál délkový | [7 empty] | 0
Celkem montáž | [8 empty] | 0

## Specifikace
Seznam specifikací
Nazev |  | Pocet | J | Cena mat. | Celkem mat.
Rozvaděč | RTN | 1 | ks | 0 | 0
Rozvaděč | RSD | 2 | ks | 0 | 0
Záložní zdroj | UPS 40kVA | 2 | ks | 0 | 0
Cenkem materiál s montáží |  |  |  |  | 0

## RTN
Specifikace č. 1
název / označení |  | rozváděč RTN |  | 1 | ks
výkres |  | 201
Nazev |  |  |  | Pocet | J | Cena mat. | Cena mont. | Celkem mat. | Celkem mon. | Polozka RTS
Zakryt z plechu deleny |  |  | Spa | 1.2 | m2 |  |  | 0 | 0
Kapsa na vykresy A4 plech |  |  | Spa | 1 | ks |  |  | 0 | 0
Skrin rozvadec STA-NL 200x60x40 IP40 |  |  | Spa | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210190051
Bocni kryt IP40 200x40 |  |  | Spa | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 210191020
Podstavec skrine 10x60x40 |  |  | Spa | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210191010
Nosnik rostu 200 |  |  | Spa | 1 | sa |  |  | 0 | 0
Montazni panel 200x60 |  |  | Spa | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210191023
Drzak montazniho panelu |  |  | Spa | 1 | sa |  |  | 0 | 0
Pripojnice fazova Cu |  | 200 A | Spa | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 210070401
Pripojnice nulova Cu |  | 200 A | Spa | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 210070401
Vypínač 3-pól 250A | 3VA1225-1AA |  | OEZ | 1 | ks |  |  | 0 | 0
Jistič instalační 10kA | 1 P | 6A/B | LE | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.20
Jistič instalační 10kA | 1 P | 10A/C | LE | 7 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.20
Jistič instalační 10kA | 1 P | 16A/C | LE | 9 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.20
Jistič instalační 10kA | 3 P | 16A/C | LE | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120451 | 6.20
Jistič instalační 10kA | 3 P | 32A/C | LE | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120451 | 6.20
Jistic LVN | 3 P | 100A/C | LE | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120451 | 6.21
Pojistkovy odpinac | FH000-3A/T |  | LE | 1 | ks |  |  | 0 | 0 |  | 6.44
Pojistka 400 V | PN 000 gG | 160A | LE | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120102
Svodič přepětí 1+2 | SJBC-25E-3N-MZS |  | OEZ | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120451 | 6.61
Řídící program. jednotka | 2xAO 1xAI | 24V DC | Siemens | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210130001
Napájecí zdroj 230V/24V DC | pro ŘJ |  | Siemens | 1 | ks |  |  | 0 | 0
Naprogramování | RJ |  | Siemens | 4 | h |  |  | 0 | 0
Svorka radova | RSA | 2.5 | BE | 24 | ks |  |  | 0 | 0 | 210192571 | 6.121
Svorka radova | RSA | 6 | BE | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | 210192572 | 6.121
Svorka radova | RSA | 35 | BE | 18 | ks |  |  | 0 | 0 | 210192576 | 6.121
Celkem materiál | [7 empty] | 0
Celkem montáže | [8 empty] | 0
Cenkem materiál s montáží | [8 empty] | 0

## RSD
Specifikace č. 2
název / označení |  | rozváděč RSD |  | 2 | ks
výkres |  | 202
Nazev |  |  |  | Pocet | J | Cena mat. | Cena mont. | Celkem mat. | Celkem mon. | Polozka RTS
Svetelne navesti | MK1 |  | LE | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401
Signalka pro MK | zelena |  | LE | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401
Jistič instalační 10kA | 1 P | 6A/B | LE | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120401 | 6.20
Jistič instalační 10kA | 3 P | 16A/C | LE | 8 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120451 | 6.20
Rozvodnice FW32US1 | IP31/hl.110mm | 2x3x12TE | Hag | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 210190002 | 6.131
Lista isolovana | 3f/16 mm 100A 1m |  | LE | 1 | ks |  |  | 0 | 0
Spinac packovy | MSN | 125/4 | LE | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 210120451 | 6.51
Uzamykací vložka | OD-LT-VU01 |  | LE | 1 | ks |  |  | 0 | 0
Svorka radova | RSA | 2.5 | BE | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 210192571 | 6.121
Celkem materiál | [7 empty] | 0
Celkem montáže | [8 empty] | 0
Cenkem materiál s montáží | [8 empty] | 0

## UPS
Specifikace č. 3
název / označení |  | UPS 40kVA | 2 | ks
výkres
Nazev |  |  | Pocet | J | Cena mat. | Celkem mat.
UPS EXS 40kVA bez baterií | EXS40100101A0B0 |  | 1 | ks |  | 0
doba zálohy 15 minut při zátěží 50%=40kVA A3
Externí bateriový rack | 1x32x23Ah YUASA - 10 let |  | 1 | ks |  | 0
Včetně připojovacích kabelů
Teplotní čidlo kompenzace dobíjení baterií |  | .11478788 | 1 | ks |  | 0
WEB karta SNMP/Web |  | .11476928 | 1 | ks |  | 0
Uvedení UPS do provozu technikem výrobce |  | .11570159001 | 1 | ks |  | 0
Připojení na připravené přívody, propoj UPS-BATT do
připraveného kabelového žlabu
Instalace, zaškolení obsluhy |  | .50402518 | 1 | ks |  | 0
Cenkem materiál s montáží | [5 empty] | 0

## Kabelová listina
Kabelová listina
soustava | číslo | popis | místnosti | poznámka | kabel | průřez | [m] | [kW]
201 Rozvaděč RTN
WL | 01 | ATS |  |  | CYKY-J | 5x95 | 22
WL | . | Pospojování |  |  | CY 25(54) |  | 20
WL | 1 | RSD-A |  |  | CYKY-J | 5x25 | 9
WL | 2 |  | UPS A IMPUT |  | CYKY-J | 5x25 | 18
WL | 3 |  | UPS A BY-PASS |  | CYKY-J | 5x25 | 18
WL | 4 | RSD-B |  |  | CYKY-J | 5x25 | 9
WL | 5 |  | UPS B IMPUT |  | CYKY-J | 5x25 | 17
WL | 6 |  | UPS B BY-PASS |  | CYKY-J | 5x25 | 17
WL | 7 | CHL.JEDN. |  |  | CYKY-J | 5x6 | 27
WL | 8 | CHL.JEDN. |  |  | CYKY-J | 5x6 | 25
WL | 11 | FANCOIL |  |  | CYKY-J | 3x1,5 | 12
WL | 12 | FANCOIL |  |  | CYKY-J | 3x1,5 | 14
WL | 14 | Osvětlení |  |  | CYKY-J | 3x1,5 | 49
WL | 15 | Osvětlení |  |  | CYKY-J | 3x1,5 | 49
WL | 16 | Zásuvky |  |  | CYKY-J | 3x2,5 | 36
WL | 17 | Zásuvky |  |  | CYKY-J | 3x2,5 | 46
WL | 18 | SLP |  |  | CYKY-J | 3x2,5 | 25
WL | 19 | EZS |  |  | CYKY-J | 3x2,5 | 25
WL | 20 | ACCESS |  |  | CYKY-J | 3x2,5 | 25
WL | 21 | EPS |  |  | CYKY-J | 3x2,5 | 25
WL | 22 | Ventilátor |  |  | CYKY-J | 3x1,5 | 17
WS | 22 | Ventilátor |  |  | JE-Y(St)Y | 2x2x0,8 | 17
WS | 22.1 | Termostat |  |  | JE-Y(St)Y | 2x2x0,8 | 15
WL | 23 | Ventilátor |  |  | CYKY-J | 3x1,5 | 17
WS | 23 | Ventilátor |  |  | JE-Y(St)Y | 2x2x0,8 | 17
202 Rozvaděč RSD-A
WL | 1 | RTN |  |  | CYKY-J | 5x25 | 0
WL | 2.1 | UPS |  |  | CYKY-J | 5x25 | 20
WS | 03 | UPS |  |  | CYKY-O | 2x1,5 | 20
WL | 1 | RACK |  |  | CYKY-J | 5x2,5 | 18
WL | 2 | RACK |  |  | CYKY-J | 5x2,5 | 17
WL | 3 | RACK |  |  | CYKY-J | 5x2,5 | 19
WL | 4 | RACK |  |  | CYKY-J | 5x2,5 | 18
WL | 5 | RACK |  |  | CYKY-J | 5x2,5 | 20
WL | 6 | RACK |  |  | CYKY-J | 5x2,5 | 19
WL | 7 | RACK |  |  | CYKY-J | 5x2,5 | 21
WL | 8 | RACK |  |  | CYKY-J | 5x2,5 | 20
202 Rozvaděč RSD-B
WL | 1 | RTN |  |  | CYKY-J | 5x25 | 0
WL | 2.1 | UPS |  |  | CYKY-J | 5x25 | 20
WS | 03 | UPS |  |  | CYKY-O | 2x1,5 | 20
WL | 1 | RACK |  |  | CYKY-J | 5x2,5 | 18
WL | 2 | RACK |  |  | CYKY-J | 5x2,5 | 17
WL | 3 | RACK |  |  | CYKY-J | 5x2,5 | 19
WL | 4 | RACK |  |  | CYKY-J | 5x2,5 | 18
WL | 5 | RACK |  |  | CYKY-J | 5x2,5 | 20
WL | 6 | RACK |  |  | CYKY-J | 5x2,5 | 19
WL | 7 | RACK |  |  | CYKY-J | 5x2,5 | 21
WL | 8 | RACK |  |  | CYKY-J | 5x2,5 | 20