## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
1 |  | Serverovna a NZ Masná Brno
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
Chlazení datového sálu a místnosti NZ
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0
Z | Montáž celkem | 0 | Oborová přirážka |  |  | 0
R | HSV celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  |  | 0
N | PSV celkem | 4 | Mimostaveništní doprava |  |  | 0
ZRN celkem |  | 4 | Zařízení staveniště |  |  | 0
|  |  | Provoz investora |  |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 4 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 4 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
2014-03-01
Základ pro DPH |  | 15 | % činí :
DPH |  | 15 | % činí :
Základ pro DPH |  | 21 | % činí :
DPH |  | 21 | % činí :
CENA ZA OBJEKT CELKEM
Poznámka :
Pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy,jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobků,technologie či materiálu a zadavatel připouští i jiné kvalitativně či technologicky obdobné řešení. Zpracováno v cenové soustavě RTS.

## Rekapitulace
Stavba : |  | Chlazení datového sálu a místnosti NZ |  |  | Rozpočet :
Objekt : |  | 1 Serverovna a NZ Masná Brno
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
0 | Chlazení datového sálu a NZ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Položková specifikace
Stavba : |  | Chlazení datového sálu a místnosti NZ |  |  |  | Rozpočet :
Objekt : |  | 1 Serverovna a NZ Masná Brno |  |  |  | 0
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: |  | Chlazení datového sálu a NZ |  |  |  |  | 1
Zařízení č. 1a,b CH Chlazení S, NZ
| 1a,bCH.01 | Venkovní kondenzátorová jednotka Vertiv Liebert HCR33 dle specifikace níže jednookruhová Qch 6-22,0 kW | kus | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | rotační kompresor, chladivo 410 A, ventilátor s EC motorem, umístění na ocelové UT ve dvoře . Akustický tlak 59 dB(A) v 1m |  |  | 0
|  | Rychlost ventilátoru v kondenzační jednotce je kontrolována vnitřní jednotkou. |  |  | 0
|  | Izolátory chvění 4ks,bypass ventil kondenzátoru pro provoz při nízkých teplotách a malé zátěži |  |  | 0
|  | Sada kulových uzavíracích ventilů na potrubí chladiva. |  |  | 0
|  | Kondenzátor je vybavený EC ventilátory. Výměník s měděnými trubkami a hliníkovými zebry. S el. napájením 230V/1ph/50Hz. |  |  | 0
|  | Modbus venkovní čidlo teploty je připojeno k ventilátoru kondenzátoru |  |  | 0
|  | Příslušenství - souprava,teplotní a vlhkostní čidlo pro ICOM, aktivní (čtení a psaní) nebo pasivní (jen čtení). | kus | 2 | 0 | 0
|  | Příslušenství - ocelové konzoly pro venkovní horizontální montáž na stěnu(včetně rezervy) | kus | 3 | 0 | 0
|  | Montáž kondenzátorové jednotky a příslušenství | kus | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Autorizovaná šéfmontáž a zprovoznění chladícího systému | kus | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 3 | 1 | 583418004 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1a,bCH.02 | Liebert PDX jednotka přesné klimatizace se vzduchem chlazeným kondenzátorem, vybavená Scroll kompresorem. . | kus | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Výfuk předem jednotky nad podlahou (displacement). Centrifugální ventilátor vybaven elektronicky komutovaným motorem pro vysokou energetickou účinnost. |  |  | 0
|  | Elektrické napájení 400V / 3 ph / 50Hz + Neutrál. Jedntka je certifikovaná CE certifikátem. |  |  | 0
|  | Jednotka má jeden chladící okruh s Inverterovým kompresorem a EEV a využívá ekologicky šetrné chladivo R410A, čímž dochází k modulaci kapacity a k dosažení zvýšené efektivity systému. |  |  | 0
|  | V jednotce je nainstalován infračervený zvlhčovač pro kontrolu vlhkosti vzduchu. Jednotka s filtrem třídy ePM10 50% a senzorem zanesení, který spustí alarm pokud je třeba vyměnit filtr. |  |  | 0
|  | Jednotka je vybavená pokročilým řízením iCOM a 7" (palcový) dotykový displej snímačem teploty vratného vzduchu a vlhkosti vzduchu. Jednotka může komunikovat s nadřazenými systémy pro správu budov a systémy správy sítí a podporuje protokoly třetích stran: Modbus IP, BACnet IP, SNMP v1, V2C a HTTP. Jednotka může ovládat rychlost ventilátorů umístěných v kondenzátoru. 5-portový ethernet switch zabudovaný v jednotce. |  |  | 0
|  | Jednotka má jeden zdroj energie. Jednotka zahrnuje jistič MCB pro externí jednofázovou jednotku s příkonem 10 Amps. |  |  | 0
|  | Jednotka připravena pro instalaci klapky. Klapka se servopohonem umístěna na horní straně jednotky. Jednotka splňuje požadavky IEC61000-6-4. |  |  | 0
|  | Příslušenství - ocelový rám pro umístění 3 skříňových jednotek (1 jednotka rezerva) | kus | 1 | 0 | 0
|  | Montáž vnitřní skříňové jednotky | kus | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Manžeta tlumící 750x650 mm | kus | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Montáž manžety | kus | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Manžeta tlumící 810x810 mm | kus | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Montáž manžety | kus | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Krycí mřížka pletivo 650x750mm | kus | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Montáž mřížky | kus | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Regulační klapka se servopohonem 230V 750x650 mm | kus | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Montáž klapky | kus | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mars žlab kryty pro venkovní vedení Cu potrubí chladiva | bm | 9 | 0 | 0 | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cu potrubí chladiva do profilu 15,9 mm s izolací a kabelem | bm | 72 | 0 | 0 | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cu potrubí chladiva do profilu 19 mm s izolací a kabelem | bm | 72 | 0 | 0 | 2 |  | 3 | 1 | 583418004 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Příslušenství, ventilové vybavení, náplň chladiva do 30 kg | sb | 1 | 0 | 0 | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Stěnový axiální ventilátor HXTBR-355 ECOWATT s EC motorem, řízení 0-10V skříň a oběžné kolo s ocelového plechu včetně ochranné mřížky DEF 355, regulátor pro řízerní ventilátoru 0-10V a řídící termostat je součásti dodávky SIL | kus | 2 | 0 | 0
|  | Stěnový axiální ventilátor HXTR/4-355 skřÍŇ a oběžné kolo s ocelového plechu včetně ochranné mřížky DEF 355 odpočet | kus | 2 | 0 | 0
|  | Montáž ventilátoru | kus | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Vzduchotechnické potrubí |  |  | 0
|  | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I rovné třída těsnosti B | m2 | 23 | 0 | 0 |  | 2 |  |  | 3 | 1 | 583418004 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Montáž potrubí | m2 | 23 | 0 | 0 |  | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I tvarovky třída těsnosti B | m2 | 20 | 0 | 0 |  | 2 |  |  | 3 | 1 | 583418004 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Montáž potrubí tvar | m2 | 20 | 0 | 0 |  | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
|  | Doplňkový materiál |  |  | 0
|  | Montážní, těsnící a spojovací materiál (nosná táhla s kontramatkami, kotvení do stropu přes hmoždinky, šroubování k potrubí přes objímky | kg | 50 | 0 | 0 | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Požární ucpávky | kus | 4 | 0 | 0 | 2 |  | 3 | 1 | 583418004 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Doprava a přesuny | hod | 10 | 0 | 0 | 2 |  | 3 | 1 | 583418004 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zdvihací technika, práce | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 |  | 3 | 1 | 583418004 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Inženýrská a koordinační činnost | hod | 32 | 0 | 0 | 2 |  | 3 | 1 | 583418004 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Předávací řízení - oživení, zaregulování, uvedení do provozu, zkušební provoz, zaškolení obsluhy | hod | 10 | 0 | 0 | 2 |  | 3 | 1 | 583418004 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | Chlazení datového sálu a NZ |  |  |  | 0 | 4 | [7 empty] | 0 | 4 | 0 | 0 | 0