## List1
I/42 Brno VMO Žabovřeská - II. etapa Tramvajový tunel
Soupis karet údržby a servisních úkonů
přepočet ceny za rok, počítáno na interval po dobu trvání smlouvy
|  | čtvrtletí | cena za jednotku | cena za rok
| STAVEBNÍ ČÁST | četnost |  |  | číslo karty
C 106 Komunikace – zpevněné plochy – jižní portál, C 107 Komunikace – zpevněné plochy – severní portál
1. | KONTROLNÍ ČINNOSTI
1.1 | Zpevněné a vegetační plochy kolem portálů a TO - vizuální kontrola čistoty, úklid sněhu, listí, stav oplocení, brány a branky, výklenky pro vegetaci, odvodnění dálžděné plochy, příjezdy, klícčový trezor na severním portále | 1 x měsíčně |  | 0 | 106
1.2 | Vizuální kontrola klece pro mobilní operátory u jižního portálu (uchycení, kompletnost, koroze, čistota, povrchové úpravy) | 2 x ročně |  | 0 | 106
1.3 | Kabelové a kanalizační šachty v portálových oblastech - vizuální kontrola - žlaby, uliční vpustě, šachty a dešťový svod na sev. portále | 1 x měsíc |  | 0 | 106
1.4 | Kabelové a kanalizační šachty v portálových oblastech- detailní kontrola - žlaby, uliční vpustě, šachty a dešťový svod na sev. portále - funkčnost včetně demontáže a zpětné montáže všech krytů a poklopů, | 1 x za dobu trvání smlouvy |  | 0 | 106
1.5 | Preventivní protipožární prohlídka | 1 x za 3 měsíce |  | 0 | 106
2. | SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI
2.1 | Čištění zpevněných ploch kolem portálů včetně příjezdů z veřejné komunikace - kartáče, tlaková voda | 2 x ročně |  | 0 | 106
2.2 | Zimní údržba zpevněných ploch a příjezdů k portálům (odklízení sněhu, posyp) | 5x ročně |  | 0 | 106
2.3 | Čištění šachet a potrubí kanalizačního potrubí | 1 x za dobu trvání smlouvy |  | 0 | 106
2.4 | Čištění uličních vpustí a dešťového svodu | 1 x ročně |  | 0 | 106
2.5 | Drobná údržba a lokální opravy poškozených prvků | 3 x ročně |  | 0 | 106
SO603 Hloubený tunel - jih, 604 Hloubený tunel - sever, 605 Ražený tunel , 606 Ražená část únikové štoly, 607 Hloubená část únikové štoly
1. | KONTROLNÍ ČINNOSTI
1.1 | Nosná konstrukce a protihlukové obklady u portálů - vizuální kontrola (tunelové ostění, portály včetně vnějších částí) - vizuální kontrola - trhliny, degradace betonu, stav nátěrů | 1 x měsíčně |  | 0 | 603
1.2 | Nosná konstrukce a protihlukové obklady u portálů - detailní kontrola - dtto jako předchozí za použití plošiny včetně případného měření šířky trhlin | 1 x ročně |  | 0 | 603
1.3 | Dilatační a pracovní spáry - vizuální kontrola - vodotěsnost, výplň | 1 x za dobu trvání smlouvy |  | 0 | 603
1.4 | Rozvodny - stěny, podlahy, zakrytí kabelového kanálu, dveře (funkčnost závěsů, otvírání, zavírání, zámky) | 1 x měsíčně |  | 0 | 603
1.5 | Kabelové chráničky a šachty - detailní kontrola - poklopy, čistota šachet, ucpávky, včetně demontáže a zpětné montáže všech poklopů | 1 x ročně |  | 0 | 603
1.6 | Nenosné konstrukce v tunelu - vizuální kontrola - bezpečnostní značení (uchycení, kompletnost a čistota), kovové konstrukce DZ a technologie v dopr. prostoru (uchycení, kompletnost, koroze, čistota, povrchové úpravy), stav protihlukového obkladu, kontrola a případné dotažení uvolněných šroubových spojů | 1 x měsíčně |  | 0 | 603
1.7 | Stabilita a stav tunelového ostění (konvergenční měření tunelových profilů, tenzometrické měření sekundárního ostění, měření teplot v ostění a za rubem ostění, odečty dat z datalogerů | 1 x ročně |  | 0 | 603
1.8 | Kamenný zához a vegetace nad portálem - vizuální kontrola zabezpečení zásypu proti splachování | 2 x ročně |  | 0 | 603
1.9 | Preventivní protipožární prohlídka | 1 x za 3 měsíce |  | 0 | 603
1.10 | Kontrola kouřotěsné požární uzávěry včetně samozavíračů a panikového kování | 1 × ročně |  | 0 | 603
2. | SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI
2.1 | Údržba samozavíračů, zámků a závěsů dveří v tunelech | 1 x ročně |  | 0 | 603
2.2 | Čištění - protihlukových obkladů | 1x za dva roky |  | 0 | 603
2.3 | Údržba extenzivní zeleně na portálových úsecích | 1 x ročně |  | 0 | 603
2.4 | Pravidelné čištění podlahového prostoru v oblasti pohybu křídla vrat | 1 x za dva měsíce |  | 0 | 603
2.5 | Drobná údržba a lokální opravy poškozených prvků | 3 x ročně |  | 0 | 603
SO609 Odvodnění TT
1. | KONTROLNÍ ČINNOSTI
1.1 | Odvodnění TT - vizuální kontrola - žlaby, uliční vpustě, šachty a dešťový svod na sev. portále | 1 x měsíc |  | 0 | 609
1.2 | Odvodnění TT- detailní kontrola - žlaby, uliční vpustě, šachty a dešťový svod na sev. portále - funkčnost včetně demontáže a zpětné montáže všech krytů a poklopů, | 1 x za dobu trvání smlouvy |  | 0 | 609
1.3 | Patní drenáž - vizuální kontrola - šachty, čistící kusy v rozvosnách a štole | 1 x měsíc |  | 0 | 609
1.4 | Patní drenáž - detailní kontrola - šachty, čistící kusy v rozvodnách a štole - funkčnost včetně demontáže a zpětné montáže všech poklopů, kamerová prohlídka drenážního potrubí, rozbor odtékající vody | 1 x za dobu trvání smlouvy |  | 0 | 609
2. | SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI
2.1 | Čištění šachet a potrubí drenážního potrubí | 1 x za dobu trvání smlouvy |  | 0 | 609
2.2 | Čištění uličních vpustí a dešťového svodu | 1 x ročně |  | 0 | 609
2.3 | Drobná údržba a lokální opravy poškozených prvků | 3 x ročně |  | 0 | 609
SO611 Požární vodovod, SO612 Bezpečnostní a informační značení, SO370, SO372 přípojky pro hydranty
1. | KONTROLNÍ ČINNOSTI
1.1 | Suchovody - vizuální kontrola - poškození, víčka v dopr. prostoru, kulové uzávěry, vzdušníky, zavěšení (min. 1 x měsíčně otevřít a zavřít), tabulky bezpečnostního a informačního značení | 1 x za 6 měsíců |  | 0 | 611
1.2 | Suchovody - kulové kohouty - vizualní kontrola, očištění, kontrola funkčnosti | 4 x ročně |  | 0 | 611
1.3 | Ruční kolejový vozík - kontrola funkčnosti, mazání běžnými prostředky | 2 x ročně |  | 0 | 611
1.4 | Vizuální kontrola kotvení Hilty a jiných šroubových spojů | 1 x ročně |  | 0 | 611
1.5 | Fyzická kontrola zařízení včetně fyzického ověření funkce | 1 x za dobu trvání smlouvy |  | 0 | 611
2. | SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI
2.1 | Preventivní protipožární kontrola | 1 × za 3 měsíce |  | 0 | 611
2.2 | Protočení a promazání uzávěrů hydrantů | 1 × ročně |  | 0 | 611
2.3 | Drobná údržba a lokální opravy poškozených prvků | 3 x ročně |  | 0 | 611
SO 701 Technologický objekt - stavební část, SO 371 vodovodní přípojka
1. | KONTROLNÍ ČINNOSTI
1.1 | Stěny a stropy - kontrola trhlin, vnější, vnitřní | 1 x měsíčně |  | 0 | 701.1
1.2 | Výplně otvorů - funkčnost dveří, stav, závěsy, samozavírače, zámky, VZT klapky, povrchové úpravy | 1 x měsíčně |  | 0 | 701.1
1.3 | Dilatační a pracovní spáry - vizuální kontrola - vodotěsnost, výplň | 1 x za dobu trvání smlouvy |  | 0 | 701.1
1.4 | Zdvojené podlahy - kontrola nosné konstrukce a stavu výplně | 1 x měsíčně |  | 0 | 701.1
1.5 | Kabelové chráničky a šachty - detailní kontrola - poklopy, čistota šachet, ucpávky, včetně demontáže a zpětné montáže všech poklopů | 1 x ročně |  | 0 | 701.1
1.6 | Střecha - stav zatravnění, stav kamenných záhozů, stav gabionů | 2 x ročně |  | 0 | 701.1
1.7 | Dešťové svody - funkčnost, čistota okapů, svodů a lapačů splavenin, kontrola vnějších šachet kanalizační přípojky | 1 x ročně |  | 0 | 701.1
1.8 | Kamenný zához a vegetace nad portálem - vizuální kontrola zabezpečení zásypu proti splachování | 2 x ročně |  | 0 | 701.1
1.9 | Patní drenáž - vizuální kontrola - šachty, čistící kusy v rozvosnách a štole | 1 x měsíc |  | 0 | 701.1
1.10 | Patní drenáž - detailní kontrola - šachty - funkčnost včetně demontáže a zpětné montáže všech poklopů, kamerová prohlídka drenážního potrubí, rozbor odtékající vody | 1 x za dobu trvání smlouvy |  | 0 | 701.1
1.11 | Preventivní protipožární prohlídka | 1 x za 3 měsíce |  | 0 | 701.1
1.12 | Kontrola kouřotěsné požární uzávěry včetně samozavíračů a panikového kování | 1 × ročně |  | 0 | 701.1
2. | SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI
2.1 | Údržba samozavíračů dveří v tunelech | 1 x ročně |  | 0 | 701.1
2.2 | Sekání trávy a další údržba vegetačních úprav nad a kolem TO | 5x ročně |  | 0 | 701.1
2.3 | Běžný úklid v TO (podlahy) | 1 x za 6 měsíců |  | 0 | 701.1
2.4 | Čištění dešťových svodů a zaústění do kanalizace | 1 x ročně |  | 0 | 701.1
2.5 | Čištění šachet a potrubí drenážního potrubí | 1 x za dobu trvání smlouvy |  | 0 | 701.1
2.6 | střelku zámku a panikového kování zkontrolovat a promazat bezbarvým mazacím tukem | 1 za 2 měsíce |  | 0 | 701.1
2.7 | U závěsů, které nejsou opatřeny samomaznou plastovou vložkou (např. závěsy dveřních křídel osazených v typových ocelových zárubních), pro jejich bezvadný provoz aplikovat vhodný mazací tuk (např. MADIT AK2, NH2 nebo A2); | 1 x za 3 měsíce |  | 0 | 701.1
2.8 | vrchní nebo panikové kování zkontrolovat a v případě nutnosti seřídit | 1 x za 3 měsíce |  | 0 | 701.1
2.9 | dveřní samozavírač zkontrolovat a v případě nutnosti seřídit. | 1 x za měsíc |  | 0 | 701.1
2.10 | Pohyblivé části světlíků a ovládačů (panty, vřeteno, táhlo) ošetřit olejem nebo mazacím tukem | 1 za rok |  | 0 | 701.1
2.11 | běžná údržba výplní otvorů | 1 x za rok |  | 0 | 701.1
2.12 | celková vizuální kontrola a v případě nutnosti očištění izolačních dílů čistým hadrem (nepoužívejte agresivní čistící prostředky a rozpouštědla). | 1 za rok |  | 0 | 701.1
2.13 | Drobná údržba a lokální opravy poškozených prvků | 3 x ročně |  | 0 | 701.1
SO701 Technologický objekt - technologická část
1. | KONTROLNÍ ČINNOSTI
1.1 | Kontrola a případné opravy vzduchotechnické jednotky | 1 × ročně |  | 0 | 701.2
1.2 | Vnější a vnitřní vyčištění skříní v rozvodnách, vysátí prachu | 1 × ročně |  | 0 | 701.2
1.3 | Elektroinstalace - Kontrola provozuschopnosti PBZ dle platných ČSN a vyhl. č. 246/2001 Sb., resp. vyhl. č. 221/2014 Sb. vč. vypracování protokolu a seznamu závad s popisem, vč. porušené normy, článku a odstavce a doplněno fotodokumentací jednotlivých závad. | 1 × ročně |  | 0 | 701.2
1.4 | Kontrola provozuschopnosti PBZ dle platných ČSN a vyhl. č. 246/2001 Sb., . Kontrola provozuschopnosti požárních uzávěrů se provádí v rozsahu „Pokynů pro obsluhu a běžnou údržbu“ níže uvedených. O provedené kontrole musí být vyhotoven doklad s náležitostmi uvedenými v § 7 odst. 8. | 1x ročně |  | 0 | 701.2
1.5 | Elektroinstalace - Měření proudového zatížení všech fází přívodního kabelu v jednotlivých rozvaděčích vč. uvedení naměřených hodnot do revizní zprávy, příp. samostatného protokolu. | 1 × za 2 roky |  | 0 | 701.2
1.6 | Kontrola hromosvodů - Kontrola spojů a jejich příp. dotažení, stavu mřížové, příp. oddálené soustavy na střeše, stavu podpěr, odstupů, svodů, apod. | 1 × za 2 roky |  | 0 | 701.2
1.7 | Požární klapky: Kontrola provozuschopnosti a funkční zkoušky včetně činnosti elektrických prvků. | první rok bez poruch 2 × za rok další roky 1 x ročně |  | 0 | 701.2
1.8 | Rozvaděče NN: Měření proudového zatížení všech fází vč. uvedení naměřených hodnot do revizní zprávy, příp. samostatného protokolu. | 1 x ročně |  | 0 | 701.2
1.9 | Rozvaděče NN: zraková prohlídka | 1 x ročně |  | 0 | 701.2
1.10 | Rozvaděče NN: kontrola funkčnosti | 2 x ročně |  | 0 | 701.2
1.11 | Kontrola nastavení | 1 x ročně |  | 0 | 701.2
2. | SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI
2.1 | Údržba ventilace viz B5 doklady - C701-3 - rozsah servisní činosti | 1 x ročně |  | 0 | 701.2
2.2 | Údržba klimatizačních jednotek - výmena filtrů | 1 x za 3 měsíce |  | 0 | 701.2
2.3 | Revize elektrického zařízení a rozvodů v rámci PS/SO | 1 × za 2 roky |  | 0 | 701.2
2.4 | Elektroinstalace - Dotažení šroubových spojů na přístrojích a svorkách (dle předepsaných utahovacích momentů) | 1 x ročně |  | 0 | 701.2
2.5 | Elektroinstalace - Elektrorevize dle platných ČSN vč. vypracování revizní zprávy a seznamu závad s popisem, vč. porušené normy, článku a odstavce a doplněno fotodokumentací jednotlivých závad (á 2 roky). | 1 x za 2 roky |  | 0 | 701.2
2.6 | Elektrorevize dle platných ČSN vč. vypracování revizní zprávy a seznamu závad s popisem, vč. porušené normy, článku a odstavce a doplněno fotodokumentací jednotli-vých závad (á 2 roky). | 1 x za 2 roky |  | 0 | 701.2
2.7 | Všeobecná údržba odpojovačů : Čištění (izolátory, izolační spínací táhlo, spínací nožové kontakty (ve vypnuté poloze), Mazání (plochy hlavních kontaktů smí být mazány jen předepsaným mazivem ve velmi tenké vrstvě, všechna ložisková, kluzná a kloubová místa (na mechanických částech základového rámu) ošetřete nástřikem mazacího oleje) | 1 x za dobu trvání smlouvy |  | 0 | 701.2
2.8 | Všeobecná údržba: čištění povrchu zs. Skříní při vypnutém stavu | 1 x ročně |  | 0 | 701.2
2.9 | Revize hromosvodu dle platných ČSN vč. vypracování revizní zprávy a seznamu závad s popisem, vč. porušené normy, článku a odstavce a doplněno fotodokumentací jednotlivých závad. | 1 x za 2 roky |  | 0 | 701.2
PS1001 Větrání tunelu a únikové štoly - tramvaj
1. | KONTROLNÍ ČINNOSTI
1.1 | Fyzická kontrola prachových a plísňových filtrů a filtrů s katechinem u split jednotek MLZ, kontrola split jednotek a pravidelná výměna vložek filtrů (interval upravit po vyhodnocení zkuš. provozu) | 1 za měsíc |  | 0 | 1001
1.2 | Funkční zkouška jednotlivých zařízení, kontrola elektrického připojení a ovládání | 2 x za rok |  | 0 | 1001
1.3 | Kontrola upevnění a dotažení jednotlivých částí | 2 × za rok |  | 0 | 1001
1.4 | Kontrola čistoty (čištění dle potřeby) VZT potrubí | 1 za dobu trvání smlouvy |  | 0 | 1001
1.5 | Ventilátory AXC do potrubí – provoz minimálně 1 den (24 hod) každé tři měsíce | 1 x za tři měsíce |  | 0 | 1001
1.6 | Revize elektro a silového přívodu všech částí vzduchotechniky v tunelu: ventilátory, klapky UK a jejich pohony - ventilátory ,klapky UK a jejich pohony | 1 x ročně |  | 0 | 1001
1.7 | Drobná údržba a lokální opravy poškozených prvků | 3 x za rok |  | 0 | 1001
1.8 | Elektrorevize dle platných ČSN vč. vypracování revizní zprávy a seznamu závad s popisem, vč. porušené normy, článku a odstavce a doplněno fotodokumentací jednotli-vých závad (á 2 roky). | 1 za 2 roky |  | 0 | 1001
1.9 | Požární klapky: Kontrola provozuschopnosti a funkční zkoušky včetně činnosti elektrických prvků elektrických prvků. | první rok bez poruch 2 x za rok další roky 1 ročně |  | 0 | 1001
2. | SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI
2.1 | Čištění ventilátorů proti usazování nečistot | 1 x za 6 měsíců |  | 0 | 1001
2.2 | Údržba ventilace viz B5 doklady - C1001 - rozsah servisní činosti | 1 x ročně |  | 0 | 1001
2.3 | Elektroinstalace - Dotažení šroubových spojů na přístrojích a svorkách (dle předepsaných utahovacích momentů) | 1 x za 2 roky |  | 0 | 1001
2.4 | Čištění VZT potrubí | 1 x za dobu trvání smlouvy |  | 0 | 1001
PS1002 Osvětlení tunelu a únikové štoly - tramvaj, PS1003 Nouzové osvětlení tunelu a únikové štoly
1. | KONTROLNÍ ČINNOSTI
1.1 | Fyzická kontrola funkčnosti osvětlení tunelu a únikové štoly | 4 x ročně |  | 0 | 1002
1.2 | Vizuální kontrola neporušenosti krytí a upevnění vizuálně | 4 x ročně |  | 0 | 1002
1.3 | Vizuální kontrola neporušenosti krytí, upevnění a vyčištění krycích skel svítidel za pomoci plošiny | 1 × za 2 roky |  | 0 | 1002
1.4 | Kontrola propojení osvětlení se systémem EPS | 1 × za 2 roky |  | 0 | 1002
1.5 | Kontrola řídící jednotky a komponent ŘSO | 2 x ročně |  | 0
1.6 | Funkční zkoušky všech režimů osvětlení a přechody mezi nimi, automatické a ruční ovládání, kontrola funkčnosti a vazeb na ŘS a jasoměry - standardní osvětlení, náhradní osvětlení, nouzové osvětlení, výstražné LED osvětlení u vstupů do tunelových spojek, aktivní kočičí oči | 1 x ročně |  | 0 | 1002
1.7 | Funkčnost nouzového osvětlení a výstražného LED osvětlení u vstupů do tunelových spojek (ruční režim min. 10 minut) | 4 x ročně |  | 0 | 1002
1.8 | Revize napájení osvětlení | 1 x ročně |  | 0 | 1002
1.9 | Drobná údržba a lokální opravy poškozených prvků | 3 x ročně |  | 0 | 1002
1.10 | Elektroinstalace - Kontrola provozuschopnosti PBZ dle platných ČSN a vyhl. č. 246/2001 Sb., resp. vyhl. č. 221/2014 Sb. vč. vypracování protokolu a seznamu závad s popisem, vč. porušené normy, článku a odstavce a doplněno fotodokumentací jednotlivých závad. | 1 x ročně |  | 0 | 1002
2. | SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI
2.1 | Výměna nesvítících zdrojů osvětlení a krycích skel | 3 x ročně |  | 0 | 1002
2.2 | Dotažení vodivých šroubových spojů na svorkách (dle předepsaných utahovacích momentů) | 1 x za 2 roky |  | 0 | 1002
2.3 | Dotažení šroubových spojů na nosných konstrukcích, příchytek a kabelových žlabů | 1 x za 2 roky |  | 0 | 1002
2.4 | Mytí svítidel - standardní osvětlení, nouzové osvětlení, osvětlení v únikové štoly | 2 x ročně |  | 0 | 1002
PS1004 Televizní systém vč. video detekce
1. | KONTROLNÍ ČINNOSTI
1.1 | Kontrola všech funkcí hlavního videoserveru včetně kontorly disků záznamového zařízení, videodetekčního SW, test všech druhů vazeb na ŘS | 1x za měsíc |  | 0 | 1004
1.2 | Kontrola záložního videoserveru, jeho správa a kontrola funkčnosti, kontrola archivace, redundance, kontola návaznosti do nadřazených systému | 1x za měsíc |  | 0 | 1004
1.3 | Kontrola subfederace serveru | 1x za měsíc |  | 0 | 1004
1.4 | Kontrola vytápění krytu kamer | 1 x ročně |  | 0 | 1004
1.5 | Vizuální kontrola kvality obrazu kamery | 1 × za 2 měsíce |  | 0 | 1004
1.6 | SW kontrola kamer vč. případného upgradu FW | 1 × za 6 měsíců |  | 0 | 1004
1.7 | Kontrola stavu uživatelské stanice videodetekce v PTO a BKOM, monitoru, funkčnosti klávesnice | 1 × za 2 měsíce |  | 0 | 1004
1.8 | Kontrola stavu uživatelské stanice videodetekce v DPMB, monitoru, funkčnosti klávesnice monitoru, funkčnosti klávesnice | 1 × za 2 měsíce |  | 0 | 1004
1.9 | Kontrola detekčních masek videodetekce, kontrola nastavení pohledů kamer. | 1x za 3 měsíce |  | 0 | 1004
1.10 | Kontrola nastavení algoritmů, kontrola funkcí filtrace systému | 1x za 3 měsíce |  | 0 | 1004
1.11 | Kontrola funkce automatického záskoku (redundance) serverů | 1x za 3 měsíce |  | 0 | 1004
1.12 | Monitoring kvality videostreamů pro videodetekci, dle požadavků výrobce | 1x za 3 měsíce |  | 0 | 1004
1.13 | Zálohování a správa konfiguračních souborů videoanalyzátorů a řídícich serverů. Prováděná pověřeným zástupcem výrobce videodetekčního systému. | 1 × za 6 měsíců |  | 0 | 1004
1.14 | Kontrola nastavení aktivních prvků komunikační a kamerové sítě - Switch, Router v rámci tunelu a PTO | 1x za 3 měsíce |  | 0 | 1004
1.15 | Kontrola aktualizace FW komunikačních bodů včetně případního upgradu | 1x za 3 měsíce |  | 0 | 1004
1.16 | Kontrola teploty a stavu jednotlivých HW komponent u hlavních aktivních prvků CCTV | 1 × za 6 měsíců |  | 0 | 1004
1.17 | Kontrola a testování redundance centrálních prvků | 1 × za 6 měsíců |  | 0 | 1004
1.18 | Kontrola logů na síťových jednotkách | 1x za měsíc |  | 0 | 1004
1.19 | Monitoring optického výkonu trancieverů a kontrola přenosových parametrů optických linek | 1 × za 6 měsíců |  | 0 | 1004
1.20 | Zálohování a správa konfiguračních souborů kritických prvků | 1x za 3 měsíce |  | 0 | 1004
1.21 | Kontrola konfigurací VLAN | 1x za 3 měsíce |  | 0 | 1004
1.22 | Kontrola vytíženosti jednotlivých switchů | 1x za měsíc |  | 0 | 1004
1.23 | Kontrola datové propustnosti, zátěžový test | 1x za 3 měsíce |  | 0 | 1004
1.24 | Kontrola přenosu dat do nadřazených systému v rámci tunelu a PTO | 1 × za 6 měsíců |  | 0 | 1004
1.25 | Drobná údržba a lokální opravy poškozených prvků | 3 x ročně |  | 0 | 1004
2. | SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI
2.1 | Kompletní profylaxe funkčnosti kamer a ověření jejich funkncí, ověření funkcí termálních kamer a jejich kalibrace, včetně profylaxe ovládaích klávensic a pultů, nastavení SW vybavení VMS | 1x za 3 měsíce |  | 0 | 1004
2.2 | Kontrola funkčnosti kamer a funkcí přísvitu | 1x za 3 měsíce |  | 0 | 1004
2.3 | Čištění krytu kamery včetně zorného pole kamery | 1x za 3 měsíce |  | 0 | 1004
2.4 | Vizuální kontrola těsnosti tubusu kamery. | 1x za 3 měsíce |  | 0 | 1004
2.5 | Vizuální kontrola konzole (stav konstrukce, dotažení matic), vizuální kontrola kamerového držáku (stav držáku, dotažení matic, uchycení pojistného lanka) | 1 × za 6 měsíců |  | 0 | 1004
2.6 | Vizuální kontrola konzole (stav konstrukce, dotažení matic), vizuální kontrola kamerového držáku (stav držáku, dotažení matic, uchycení pojistného lanka) | 2 × za 6 měsíců |  | 0
2.7 | Kontrola kabelů a kabelové trasy mezi rozvaděčem a kamerou (kontrola stavu a uchycení kabelové trasy a kabelů), kontrola stavu napojení kabelů/kabelové trasy do kamery a do rozvaděče. | 1 × za 6 měsíců |  | 0 | 1004
2.8 | Kontrola funkčnosti venkovních monitorů na zastávkách | 1 x ročně |  | 0 | 1004
2.9 | Kontrola těsnosti venkovních monitorů na zastávkách | 1 × za 6 měsíců |  | 0 | 1004
2.10 | Profylaxe operátorských pracovišť, včetně vyčištění | 1 × za 2 měsíce |  | 0 | 1004
2.11 | Profylaxe videdetekčního zařízení včetně nastavení a fyzické zkoušky s vyhodnocením | 1 x ročně |  | 0 | 1004
2.12 | Profylaxe celé videostěny na BKOMu včetně jejího vyčistění a nastavení | 1 x ročně |  | 0
2.13 | Profylaxe střihových monitorů na BKOMu včetně kontroly uchycení | 1 x ročně |  | 0
2.14 | Revize celé datové sítě CCTV | 1 x ročně |  | 0 | 1004
2.15 | Profylaxe rozšířené a modernizované části videostěny na DPMB včetně jejího vyčistění a nastavení | 1 x za rok |  | 0
2.16 | Revize elektrického zařízení, připojení a vydání revizní zprávy | 1x za 2 roky |  | 0 | 1004
PS1005 Bezdrátové spojení tramvaj
1. | KONTROLNÍ ČINNOSTI
1.1 | Profylaktická prohlídka, kontrola stavu a funkčnosti zařízení | 1 x ročně |  | 0 | 1005
1.2 | Měření parametrů vnějších antén a svodů včetně vizuální kontroly vnějšího anténního systému. | 1 x ročně |  | 0 | 1005
1.3 | Měření úrovně pokrytí rádiovými signály v tunelových troubách včetně vizuální kontroly vyzařovacích kabelů v tunelu. | 1 x ročně |  | 0 | 1005
2. | SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI
2.1 | Měření parametrů zesilovacích jednotek v distribučním zařízení a korekce nastavení v závislosti na výsledku měření. | 1 x ročně |  | 0 | 1005
2.2 | Revize elektrického zařízení a rozvodů v rámci PS/SO. | 1 x 2 roky |  | 0 | 1005
PS1006 Provozní telefon - tramvaj
1. | KONTROLNÍ ČINNOSTI
1.1 | Kontrola a funkce telefonního přístroje, zkouška spojení s CTD, lokálním velínem | 4 x ročně |  | 0 | 1006
1.2 | Kontrola všech funkcí telefonní ústředny, test vazby na ŘS | 2 × za rok |  | 0 | 1006
1.3 | komplexní kontrola v rámci PS | 2 x za rok |  | 0 | 1006
1.4 | Vizuální kontrola | 1 x ročně |  | 0 | 1006
1.5 | Kontrola nastavení | 1 x ročně |  | 0 | 1006
1.6 | kontrola šroubových spojů | 1 x za 2 roky |  | 0 | 1006
1.7 | kontrola měření kabelů a propojení | 1 x ročně |  | 0 | 1006
1.8 | Elektrorevize dle platných ČSN vč. vypracování revizní zprávy a seznamu závad s popisem, vč. porušené normy, článku a odstavce a doplněno fotodokumentací jednotli-vých závad (á 2 roky). | 1 x za 2 roky |  | 0 | 1006
1.9 | funkční zkouška záložního napájení | 2 x ročně |  | 0 | 1006
1.10 | Drobná údržba a lokální opravy poškozených prvků | 3 x ročně |  | 0 | 1006
2. | SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI |  |  |  | 1006
2.1 | Očištění tel. ústředny a vizuální kontrola stavu všech zařízení | 1 x ročně |  | 0 | 1006
2.2 | kontrola čidel, koncových zařízení, výměna zdrojů | 4 x za rok |  | 0 | 1006
PS1007 EPS
1. | KONTROLNÍ ČINNOSTI
1.1 | Kontrola funkce všech hlásičů detekčním plynem, teplotním testerem apod. | 1x ročně |  | 0 | 1007
1.2 | Kontrola funkčnosti ústředny dle vyhl. MV ČR č. 246/2001Sb | 1 × za 6 měsíců |  | 0 | 1007
1.3 | Kontrola nastavení | 1 x ročně |  | 0 | 1007
1.4 | Přezkoušení poplachové signalizace vnější a vnitřní, signalizace poplachu na PCO, případně na vzdálená pracoviště dle vyhl. MV ČR č. 246/2001Sb | 1 x za 6 měsíců |  | 0 | 1007
1.5 | Přezkoušení vnější a vnitřní signalizace poruchy, signalizace poruchy na PCO, případně na vzdálená pracoviště dle vyhl. MV ČR č. 246/2001Sb | 1 x za 6 měsíců |  | 0 | 1007
1.6 | Přezkoušení funkce vybraných hlásičů z jednotlivých hlásících skupin (linek) dle vyhl. MV ČR č. 246/2001Sb | 1 x za 6 měsíců |  | 0 | 1007
1.7 | Vypracování protokolu o prohlídce, zápis výsledku prohlídky do knihy provozu dle vyhl. MV ČR č. 246/2001Sb | 1 x za 6 měsíců |  | 0 | 1007
1.8 | Funkční zkouška záložního napájení | 1 x za 6 měsíců |  | 0 | 1007
1.9 | Kontrola vnější signalizace-sirény+ sig. ústředny-majáčky | 1 x ročně |  | 0 | 1007
1.10 | Kontrola doplňujících havarijních zařízení - únikové cesty, požární větrání | 1 x ročně |  | 0 | 1007
1.11 | Kontrola funkce všech tlačítkových hlásičů | 1 x ročně |  | 0 | 1007
1.12 | Kontrola funkce náhradního zdroje - kapacitním testerem | 1 x ročně |  | 0 | 1007
1.13 | Vypracování protokolu o prohlídce, zápis výsledku prohlídky do knihy provozu dle vyhl. MV ČR č. 246/2001Sb | 1 x ročně |  | 0 | 1007
1.14 | Vypracování protokolu o prohlídce, zápis výsledku prohlídky do knihy provozu dle vyhl. MV ČR č. 246/2001Sb | 1 x ročně |  | 0 | 1007
1.15 | Měření ochrany proti nebezpečnému dotykovému napětí | 1 x ročně |  | 0 | 1007
1.16 | Porovnání instalace EPS s projektovou dokumentací, kontrola popisu ovládacích prvků a rozpisu smyček | 1 x ročně |  | 0 | 1007
1.17 | Kontrola stavu a reakce detektorů ve všech prostorech | 10 x ročně |  | 0 | 1007
1.18 | Kontrola přenosu signálů na PCO a do řídících systémů VMO | 10 x ročně |  | 0 | 1007
1.19 | Kontrola základních funkcí ústředny EPS a doplňujících zařízení za provozu | 10 x ročně |  | 0 | 1007
1.20 | Revize systému EPS | 1 x ročně |  | 0 | 1007
2. | SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI |  |  |  | 1007
2.1 | Provedení zkoušky v testovacím režimu | 1x za měsíc |  | 0 | 1007
2.2 | Zkouška jednotlivých smyček | 1 × za 6 měsíců |  | 0 | 1007
2.3 | Zkouška funkce ústředny, včetně reléových skříní a seřízení systémového času | 1 × za 6 měsíců |  | 0 | 1007
2.4 | Elektrická revize zařízení | 1 x 2 roky |  | 0 | 1007
2.5 | Očištění tlačítkových hlásičů na SOS hláskách vlhkým hadrem namočeným do roztoku se saponátovým prostředkem. | 1 × za 6 měsíců |  | 0 | 1007
2.6 | Vyčištění ústředny od prachu | 1 × za 6 měsíců |  | 0 | 1007
2.7 | Výměna baterií v ústředně EPS | 1x za dobu trvání smlouvy |  | 0 | 1007
PS1008 EZS
1. | KONTROLNÍ ČINNOSTI
1.1 | Kontrola ústředny EZS, poškození, kompletnost, funkčnost | 1 × za 6 měsíců |  | 0 | 1008
1.2 | Funkční kontrolní test připojených zařízení, | 1 x za 4 měsíce |  | 0 | 1008
1.3 | Fyzická kontrola úplnnosti, popř. poškození koncových snímačů a syrén | 1 × za 6 měsíců |  | 0 | 1008
1.4 | kontrola nastavení | 1 za rok |  | 0 | 1008
1.5 | Funkční zkouška záložního napájení | 1 x za 6 měsíců |  | 0 | 1008
2. | SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI
2.1 | Test funkčnosti systému EZS s nadřazeným systémem | 3 x ročně |  | 0 | 1008
2.2 | Elektrická revize zařízení | 1 x za 2 roky |  | 0 | 1008
2.3 | Revize systému PZTS | 1 x ročně |  | 0 | 1008
2.4 | Očištění tlačítkových hlásičů na SOS hláskách vlhkým hadrem namočeným do roztoku se saponátovým prostředkem. | 4 x ročně |  | 0 | 1008
2.5 | Vyčištění ústředny od prachu | 1 × za 6 měsíců |  | 0 | 1008
2.6 | kontrola čidel, koncových zařízení, výměna zdrojů, očistění krytů | 4 x ročně |  | 0 | 1008
PS1009 Řídící systém tunelu
1. | KONTROLNÍ ČINNOSTI |  |  |  | 1009
1.1 | Kontrola klíčových funkcí ŘS, predikce závad, kontrola chybových hlášení, podpora dispečerských pracovišť | 1 za měsíc |  | 0 | 1009
1.2 | Kontrola dispečerských pracovišť PTO a nouzového ovládání | 1 za měsíc |  | 0 | 1009
1.3 | Kontrola hlavní řídící stanice tunelu (systémová kontrola řídících procesorů, komunikačních karet) | 2 x ročně |  | 0 | 1009
1.4 | Kontrola komunikace jednotlivých PLC na sítí (BUS A, B) | 2 x ročně |  | 0 | 1009
1.5 | Kontrola technologických panelů (kontrola zobrazení, kontrola funkčnosti ovládání, systému a aplikačních SW) | 2 x ročně |  | 0 | 1009
1.6 | Kontrola vizualizačních serverů a klientských stanic tunelů (kontrola redundance systému, kontrola chodu spuštěných procesů, chybových hlášení systému a aplikačních SW) | 2 x ročně |  | 0 | 1009
1.7 | Kontrola operátorských stanic a vizualizačních serverů (kontrola rizik z pohledu kybernetické bezpečnosti) | 2 x ročně |  | 0 | 1009
1.8 | Kontrola hlavní řídicí stanice a vzdálených podstanic (kontrola rizik z pohledu kybernetické bezpečnosti) Kontrola komunikačních sítí (kontrola připojených zařízení, zda na síti nejsou připojena neschválená zařízení) | 2 x ročně |  | 0 | 1009
1.9 | Kontrola rozvaděčových skříní, kontrola rozvaděčových ventilátorů, kontrola vnitřní teploty | 2 x ročně |  | 0 | 1009
2 | SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI
2.1 | Prověrka a nastavení datových komunikací s jednotlivými technologiemi (osvětlení, EPS, ..) | 2 x ročně |  | 0 | 1009
2.2 | Kontrola optopřevodníků, kontrola veškerých optických tras, systémová kontrola routerů a switchů | 2 za měsíc |  | 0 | 1009
2.3 | Kontrola funkce páteřní komunikace | 2 za měsíc |  | 0 | 1009
2.4 | Očištění monitorů a vyčištění klientských PC | 2 za měsíc |  | 0 | 1009
2.5 | Vytvoření aktuálních záloh aplikačních SW ŘS, zálohy konfigurací managovatelných síťových prvků. | 2 za měsíc |  | 0 | 1009
2.6 | Vytvoření aktuálních záloh SCADA (servery, klientské stanice) | 2 x ročně |  | 0 | 1009
2.7 | Kontrola HW řídícího systému, aktualizace firmwaru | 1 x ročně |  | 0 | 1009
2.8 | Vnější očištění a vnitřní vyčištění skříní, vysátí prachu, výměna prachových filtrů | 2 x ročně |  | 0 | 1009
2.9 | Prověrka napájecích napětí, kabelových propojů, kontrola šroubových svorkových spojů | 1 x ročně |  | 0 | 1009
2.10 | Kontrola elektrických ovládacích prvků ŘS | 1 x ročně |  | 0 | 1009
2.11 | Komplexní kontrola v rámci PS, funkční zkouška zařízení, vystavení protokolu | 1 x ročně |  | 0 | 1009
2.12 | Revize elektrického připojení (venkovní RM3,6,7) | 1 x ročně |  | 0 | 1009
2.13 | Elektrická revize zařízení | 1 za 2 roky |  | 0 | 1009
PS1010 Měření pro ŘS - tramvaj
1. | KONTROLNÍ ČINNOSTI
1.1 | Kontrola a případné opravy mechanických konstrukcí, vnějšku a vnitřku skříní, povrchových úprav | 1 × za rok |  | 0 | 1010
1.2 | Vnější a vnitřní vyčištění skříní v rozvodnách, vysátí prachu | 1 × za rok |  | 0 | 1010
1.3 | Vnější a vnitřní vyčištění skříní v tunelu, výtahových šachtách, šachty eskalátoru a venkovních skříní | 1 × 1/4 roku |  | 0 | 1010
1.4 | Komplexní revize systému: kontrola parametrů, datové komunikace, napájecích napětí, kontrola funkce, kontrola šroubových svorkových spojů | 1 x ročně |  | 0 | 1010
1.5 | Základní kontrola funkčnosti připojených periferií, při závadě ihned odstranit. | 1 × za 6 měsíců |  | 0 | 1010
1.6 | Systémová kontrola funkce, profylaktická prohlídka, údržba databázových serverů | 1 × za 6 měsíců |  | 0 | 1010
1.7 | Kontrola komunikace PLC v síti | měsíčně |  | 0 | 1010
1.8 | Kontrola komunikací se subsystémy a nadřazeným systémtm | měsíčně |  | 0 | 1010
1.9 | Kontrola měřených hodnot | měsíčně |  | 0
2. | SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI |  |  |  | 1010
2.1 | Revize elektrického zařízení a rozvodů v rámci PS/SO | 1 x 2 roky |  | 0 | 1010
2.2 | Očištění měřících čidel | 2 x ročně |  | 0 | 1010
2.3 | Kontrola uchycení čidel (správnost nasměrování čidel, detekčních zařízení a pevnost spoje) | 2 x ročně |  | 0 | 1010
2.4 | Revize funkce a správnosti měření včetně kalibrace, profylaxe převodníků EZS, EPS, videodetekce, vyhotovení protokolu odbornou firmou | 2 x ročně |  | 0 | 1010
PS1011 Uzemnění - tramvaj, PS1012 Ochrana proti bludným proudům - tramvaj
1. | KONTROLNÍ ČINNOSTI
1.1 | Kontrola a dotažení všech šroubových spojů v rámci celého PS, dotažení spojů ve svorkách | 1 x ročně |  | 0 | 1011
1.2 | Vizuální kontrola izolačních podložek, vývodů uzemnění a pospojování zemnících vodičů v kabelových šachtách v tunelu | 1 x ročně |  | 0 | 1011
1.3 | Vizuální kontrola měřících skříní v ostění tunelu | 2 × za rok |  | 0 | 1011
1.4 | Měření vlivu bludných proudů | 1 x ročně |  | 0 | 1011
1.5 | Profylaxe PS | 1 x ročně |  | 0 | 1011
1.6 | Měření zemního odporu soustavy | 1 za 4 roky |  | 0 | 1011
1.7 | Drobná údržba a lokální opravy poškozených prvků | 3 x ročně |  | 0 | 1011
2. | SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI
2.1 | Očištění a odprášení dostupných částí uzemňovací soustavy a vizuální kontrola neporušených spojů a nátěrů | 1 x ročně |  | 0 | 1011
2.2 | Měření uzemnění tunelu a revizní zpráva | 1 x ročně |  | 0 | 1011
2.3 | Měření bludných proudů a revizní zpráva | 1 x ročně |  | 0 | 1011
2.4 | Revize uzemnění | 1 × za 2 roky |  | 0 | 1011
PS1013 Rozvody NN v tunelu - tramvaj, PS1018 rozvodna NN
1. | KONTROLNÍ ČINNOSTI
1.1 | vizuální kontrola stavu a prověření úplnosti - rozvodny NN, EV. | 2 x ročně |  | 0 | 1013
1.2 | Kontrola a dotažení spojů, svorek, krytí a dalších upevnění | 1 x za 2 roky |  | 0 | 1013
1.3 | Kontrola nastavení | 1 x ročně |  | 0 | 1013
1.4 | měření | 1 x ročně |  | 0 | 1013
1.5 | Kontrola funkčnosti | 1 x ročně |  | 0 | 1013
1.6 | Kontrola celistvosti protipožárních prostupů kabelů, chrániček a kabelového vedení | 1 x ročně |  | 0 | 1013
1.7 | Drobná údržba a lokální opravy poškozených prvků | 1 x ročně |  | 0 | 1013
1.15 | Drobná údržba a lokální opravy poškozených prvků | 3 x ročně |  | 0 | 1013
2. | SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI
2.1 | Očištění a oprášení konstrukcí a žlabů. | 1 x ročně |  | 0 | 1013
2.2 | Elektrorevize dle platných ČSN vč. vypracování revizní zprávy a seznamu závad s popisem, vč. porušené normy, článku a odstavce a doplněno fotodokumentací jednotli-vých závad (á 2 roky). | 1 × za 2roky |  | 0 | 1013
PS1014 Řízení tramvajového provozu, PS1016 Velín DPMB
1. | Rozvaděče
1.1 | Kontrola funkčnosti zámku dveří | 1 x za měsíc |  | 0 | 1014
1.2 | Kontrola celistvosti pěnového těsnění dveří | 1 x za měsíc |  | 0 | 1014
1.3 | Kontrola těsnosti kabelových prostupů | 1 x za měsíc |  | 0 | 1014
1.4 | Kontrola upevnění jednoltivých dílů | 1 x za měsíc |  | 0 | 1014
1.5 | Proměření napájecích zdojů - kalibrace výstupního napětí | 1 x za měsíc |  | 0 | 1014
1.6 | Čištění kolejí od nečistot (mazivo + písek) aby nedošlo ke ztrátě styku | 1 x za 6 měsíců |  | 0 | 1014
1.7 | Kontrola stavu pojistek | 1 x za 6 měsíců |  | 0
1.8 | Vizuální kontrola stavu přepěťových ochran | 1 x za 6 měsíců |  | 0 | 1014
1.9 | Kapacitní zkouška záložního akumulátoru 2 x 12 V | 1 x za 6 měsíců |  | 0 | 1014
1.10 | Vyčištění vnitřního prostoru od případných nánosů prachu | 1 x za 6 měsíců |  | 0 | 1014
1.11 | Promazání pantů a zámků | 1 x za 6 měsíců |  | 0 | 1014
1.12 | Dotáhutí šroubových spojů | 1 x za 6 měsíců |  | 0 | 1014
1.13 | Kontrola a aktualizace schemat a dokumentace, kontrola popisů | 1 x za 6 měsíců |  | 0 | 1014
1.14 | Čištění řídícího automatu | 1 x ročně |  | 0 | 1014
1.15 | Kontrola ukládní dat a logů na lokálním úložišti | 1 za 12 měsíců |  | 0 | 1014
1.16 | Kontrola volného místana lokálním úložišti | 1 x ročně |  | 0 | 1014
1.17 | Aktualizace FW řídícího systému, instalace bezpečnostních záplat | 1 x ročně |  | 0 | 1014
1.18 | Výměna baterií | 1 x ročně |  | 0 | 1014
1.19 | Rekalibrace detekčních čidel | 1 x ročně |  | 0 | 1014
1.20 | Kontrola provozem na záložné baterie (kontrola nabíjení a napětí) | 1 x ročně |  | 0 | 1014
1.21 | Kontrola napájecích zdrojů (napětí) | 1 x ročně |  | 0 | 1014
1.22 | Odporové měření výhřevu výměn | 1 x ročně |  | 0 | 1014
2. | Optická síť - koncové prvky
2.1 | Profylaxe optických konektorů | 1 x ročně |  | 0 | 1014
3. | Detekční prvky
3.1 | Kontrola stavu instalačních šachet na přítomnost vody | 1 za měsíc |  | 0
3.2 | Vizuální kontrola všech detekčních prvků v kolejištti | 1 x za měsíc |  | 0 | 1014
3.3 | Funkční zkouška všech detektorů (optická) | 1 x za 6 měsíců |  | 0 | 1014
3.4 | SW kontrola detekčních členů a koncentrátorů | 1 x ročně |  | 0 | 1014
3.5 | Aktualizace SW, kalibrace | 1 x ročně |  | 0 | 1014
4. | Návěstní systém
4.1 | Vizuální kontrola návěstního systému | 1 x za měsíc |  | 0 | 1014
4.2 | Spuštění self-trest módu na kontreola stavu | 1 x ročně |  | 0 | 1014
4.3 | Kalibrace interních částí | 1 x za dobu trvání smlouvy |  | 0 | 1014
5. | Rack
5.1 | Čištění kompresorem | 1 x za 6 měsíců |  | 0 | 1014
5.2 | Řídící PLC - kontrola logů | 1 x ročně |  | 0 | 1014
5.3 | Řídící PLC - aktualizace FW, instalace bezpečnostních záplat | 1 x ročně |  | 0 | 1014
5.4 | WEB Server OS - aktualizace SW, instalace aktualizací | 1 x ročně |  | 0 | 1014
5.5 | WEB server DB - kontrola a vyčištění | 1 x ročně |  | 0 | 1014
5.6 | WEB Server aplikační SW - kontrola logů/aktualizace | 1 x ročně |  | 0 | 1014
5.7 | Komplexní zkoušky | 1 x ročně |  | 0 | 1014
6 | Závorový sýstém
6.1 | Funkční kontrolu všech uvedených zařízení (zkouška ochranného propojení, napětí, ochrana před přebytkovým napětím, funkční zkoušky) | 1 za 6 měsíců |  | 0 | 1014
6.2 | kontrolu dostupných kabelových spojů a jejich neporušenost | 2 za 6 měsíců |  | 0 | 1014
6.3 | kontrolu konstrukčních spojů s případnou úpravou | 3 za 6 měsíců |  | 0 | 1014
6.4 | kontrolu dílů podléhajících běžnému opotřebení s případnou výměnou | 4 za 6 měsíců |  | 0 | 1014
6.5 | celkové seřízení a nastavení mechanismů | 5 za 6 měsíců |  | 0 | 1014
PS1015 Tísňové volání - tramvaj
1. | KONTROLNÍ ČINNOSTI
1.1 | Kontrola funkčnosti dveří skříní a signalizace blikače | 4 x ročne |  | 0 | 1015
1.2 | Kontrola rozvaděčových skříní, kontrola rozvaděčových ventilátorů, kontrola vnitřní teploty | 2 x ročně |  | 0 | 1015
1.3 | vizuální kontrola | 1 x ročně |  | 0 | 1015
1.4 | Kontrola nastavení | 1 x ročně |  | 0 | 1015
1.5 | měření | 1 x ročně |  | 0 | 1015
1.6 | funkční zkouška zařízení | 2 x ročně |  | 0 | 1015
1.7 | Drobná údržba a lokální opravy poškozených prvků | 3 x ročně |  | 0 | 1015
2. | SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI
2.1 | Revize napájení | 1 × za 2 roky |  | 0 | 1015
2.2 | Kontrola proudových chráničů | 4 x ročně |  | 0 | 1015
2.3 | Kontrola a promazání zámků a závěsů dveří, vč. dvířek pro servisní zásuvky | 2 x ročně |  | 0 | 1015
2.4 | Vyčištění rozváděče, dotažení všech šroubových vodivých spojů vodičů | 1 x ročně |  | 0 | 1015
2.5 | Komplexní kontrola v rámci PS, funkční zkouška zařízení, vystavení protokolu | 1 x ročně |  | 0 | 1015
2.6 | Očistění SOS hlásky, Rozvaděčů NN i slaboproude elektroinstalace | 4 x ročně |  | 0 | 1015
PS1017 Rozvodna VN a transformátor
1. | KONTROLNÍ ČINNOSTI
1.1 | vizuální kontrola | 1 × za měsíc |  | 0 | 1017
1.2 | Kontrola a dotažení spojů, svorek, krytí a dalších upevnění | 2 × za rok |  | 0 | 1017
1.3 | Měření | 2 × za rok |  | 0 | 1017
1.4 | Kontrola nastavení | 1 x ročně |  | 0 | 1017
1.5 | Funkční zkouška | 1 x měsíčně |  | 0 | 1017
1.6 | Elektrická a mechanická kontrola: Správnost funkce termistoru; NN a VN připojení upevněny na odpovídajících přípojnicích; stability transformátoru, soustřednosti VN a NN vinutí s jádrem; izolace vinutí navzájem a proti kostře s pomocí megaohm-metru s napětím více než 3 kV; ochranná opatření proti případným přepětím; připojení pro specifické provozní napětí; pozice odboček VN vinutí; funkce ventilátorů; připojení a nastavení ochranného krytu; všechny kovové částí, jenž musejí být v bezpečné izolační vzdálenosti od živých částí; uchycení šroubů, matek a táhel | 2 x za rok |  | 0 | 1017
1.7 | Drobná údržba a lokální opravy poškozených prvků | 3 x ročně |  | 0 | 1017
2. | SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI
2.1 | Revize VN | 1 x ročně |  | 0 | 1017
2.2 | očiště VN a NN vinutí od prachu a nečistot. Toto musí být provedeno suchým tlakovým vzduchem nebo suchým hadrem. Zvlášť důkladně musejí být vyčištěny chladící kanálky ve vinutích | 2 x za rok |  | 0
PS1018 Rozvodna NN
1. | KONTROLNÍ ČINNOSTI
1.1 | vizuální kontrola - Elektroinstalace, Slaboproudé elektroinstalace, hromosvody, rozvaděč NN, Rozvodna NN, transformátor | 1 x ročně |  | 0 | 1019
1.2 | vizuální kontrola - kabelové rozvody, Rozvaděč VN | 2 × za rok |  | 0 | 1019
1.3 | Kontrola a dotažení spojů, svorek, krytí a dalších upevnění | 1 × za rok |  | 0 | 1019
1.4 | Měření | 2 x za rok |  | 0 | 1019
1.5 | Kontrola nastavení | 1 x za rok |  | 0 | 1019
1.6 | Funkční zkouška - Elektroinstalace, Slaboproudé elektroinstalace, transformátor, kabelové rozvody | 1 x ročně |  | 0 | 1019
1.7 | Funkční zkouška - rozvaděč NN, Rozvodna NN, Rozvaděč VN | 2 x za rok |  | 0 | 1019
1.8 | funkční zkouška záložního napájení a nouzového osvětlení | 2 x za rok |  | 0 | 1019
1.9 | Elektrická a mechanická kontrola: Správnost funkce termistoru; NN a VN připojení upevněny na odpovídajících přípojnicích; stability transformátoru, soustřednosti VN a NN vinutí s jádrem; izolace vinutí navzájem a proti kostře s pomocí megaohm-metru s napětím více než 3 kV; ochranná opatření proti případným přepětím; připojení pro specifické provozní napětí; pozice odboček VN vinutí; funkce ventilátorů; připojení a nastavení ochranného krytu; všechny kovové částí, jenž musejí být v bezpečné izolační vzdálenosti od živých částí; uchycení šroubů, matek a táhel | 2 x za rok |  | 0 | 1019
1.10 | Kondenzátory: kontrola provozních proudů ve všech fázích | 2 za rok |  | 0 | 1019
1.11 | Kondenzátory: kontrola okolí a provozní napětí | 1 x měsíc |  | 0 | 1019
1.12 | Drobná údržba a lokální opravy poškozených prvků | 3 x ročně |  | 0 | 1019
2. | SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI |  |  |  | 1019
2.1 | Revize | 2 × za rok |  | 0 | 1019
2.2 | očištěvšech prvků rozvodny VN | 1 x za rok |  | 0 | 1019
PS1019 Dieselagregát
1. | KONTROLNÍ ČINNOSTI
1.1 | Běžná fyzická kontrola - prověření stavu zařízení vizuální prohlídkou | 1 × za měsíc |  | 0 | 1019
1.2 | Kontrola: množství oleje, Vzduchové filtry a jejich případná výměna, těsnost externí palivové nádrže, ventilační mřížky; těsnost kapotáže; externí dobíjení akumulátoru | 1 x za měsíc |  | 0 | 1019
1.3 | Pravidelná čtvrtletní servisní prohlídka (zkouška DA naprázdno, pod zatížením, kontrola stavu náplní, filtrů atd., očištění rozvaděčů, kontrola dotažení spojů, svorek v rámci PS, RUPS-kontrola všech stavů a funkcí, vnitřní kabeláže) - nutná spolupráce s výrobcem DA | 4x za rok |  | 0 | 1019
1.4 | Pravidelná profilaktická prohlídka (výměna filtrů DA - naftový, olejový, vzduchový, výměna oleje, RUPS - výměna filtrů, oleje, kontrola a doplnění kapaliny čerpadla, měření setrvačníku, napnutí klínového řemene a vůle ventilů, zkouška DA naprázdno, pod zatížením, očištění rozvaděčů, kontrola dotažení spojů, těsnost všech potrubí, kontrola alternátoru, kontrola systému předehřevu motoru, kontrola startovacích akumulátorů; kontrola silenbloků a vibrací; kontrola parametrů generátoru; kontrola průchodnosti chladícího vzduchu; kontrola řídícího panelu; kontrola měřících přístrojů a nastavení parametrů; kontrola a dotažení plošných spojů svorkovnic atd.; kontrola parametrů procesorové řídící jednotky; provozní zkouška) - nutná spolupráce s výrobcem; vyhotovení protokolu | 1 x ročně |  | 0 | 1019
1.5 | Drobná údržba a lokální opravy poškozených prvků | 3 x ročně |  | 0 | 1019
2. | SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI
2.1 | Očištění, vysunutí, promazání a odzkoušení mechanických blokád | 2 × za rok |  | 0 | 1019
2.2 | Revize elektrického zařízení a rozvodů v rámci PS | 1x za 2 roky |  | 0 | 1019
PS1020 Zdroj nepřerušené dodávky elektrické energie (UPS)
1. | KONTROLNÍ ČINNOSTI
1.1 | Kontrola mechanických částí hlavních obvodů rozvaděčů | 1 × za 6 měsíců |  | 0 | 1020
1.2 | Podrobná kontrola rozvaděče, spínacích a jistících přístrojů, jejich pohyblivých mechanizmů a elektrických cest | 1 × za 6 měsíců |  | 0 | 1020
1.3 | Měření proudového zatížení všech fází přívodního kabelu v jednotlivých rozvaděčích vč. uvedení naměřených hodnot do revizní zprávy, příp. samostatného protokolu. | 1x za 2 roky |  | 0 | 1020
1.4 | Kontrola provozuschopnosti PBZ dle platných ČSN a vyhl. č. 246/2001 Sb., resp. vyhl. č. 221/2014 Sb. vč. vypracování protokolu a seznamu závad s popisem, vč. porušené normy, článku a odstavce a doplněno fotodokumentací jednotlivých závad. | 1 x ročně |  | 0 | 1020
1.5 | Měření proudového zatížení všech fází přívodního kabelu v jednotlivých rozvaděčích vč. uvedení naměřených hodnot do revizní zprávy, příp. samostatného protokolu. | 1 x 2 roky |  | 0 | 1020
2. | SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI
2.1 | Dotažení šroubových spojů na přípojnicích (dle předepsaných utahovacích momentů) | 1 × za 6 měsíců |  | 0 | 1020
2.2 | Očištění celého rozvaděče od prachu a nečistot | 1 × za 6 měsíců |  | 0 | 1020
2.3 | Elektrická revize zařízení | 1x za 3 roky |  | 0 | 1020
2.5 | Výměna ventilátorů | 1 x za 4 roky |  | 0 | 1020
2.6 | Výměna elektrolytických kondenzátorů | 1 x za dobu trvání smlouvy |  | 0 | 1020
2.7 | VýměnaFiltračních kondenzátorů | 1x za dobu trvání smlouvy |  | 0 | 1020
2.8 | Elektrorevize dle platných ČSN vč. vypracování revizní zprávy a seznamu závad s popisem, vč. porušené normy, článku a odstavce a doplněno fotodokumentací jednotli-vých závad (á 2 roky). | 1 x za 2 roky |  | 0 | 1020
2.9 | Profylaktická prohlídka zahrnující mj. diagnostika, kontrola a nastavení parametrů, vyčištění, funkční zkouška, | 1 x ročně |  | 0 | 1020
PS1211.2 Optický kabel BKOM - definitivní
1. | KONTROLNÍ ČINNOSTI
1.1 | Profylaxe optických konektorů | 1 x za 12 měsíců |  | 0 | 1211.2
| Souhrn správní a revizní činosti | četnost
1.1 | Řešení mimořádných událostí a provádění oprav technologických celků po nehodách nebo MU | 3 x ročně |  | 0
1.2 | Zajišťování údržby a oprav technologických celků, zajištění kalkulace oprav | 3 x ročně |  | 0
1.3 | Správní činnosti - vyjadřování k PD staveb, k nadměrné přepravě, účast na jednáních, vedení pasportu tunelů | 3 x ročně |  | 0
1.5 | Běžné denní prohlídky technologické části - dopravní prostory - tunel, štola | denně |  | 0
1.7 | Běžné denní prohlídky - Technologické prostory | denně |  | 0
1.9 | Běžné denní prohlídky CTD | denně |  | 0
1.10 | Pololetní prohlídky technologické části - tunel, štola | 2 x ročně |  | 0
1.12 | Pololetní prohlídky technologické části - Technologické prostory | 2 x ročně |  | 0
1.13 | Hlavní prohlídka (tunel, štola) | 2 HP po roce pak 1 x za dobu trvání smlouvy |  | 0
1.14 | Aktualizace Provozní dokumentace podle výsledků hlavní prohlídky | 2 HP po roce pak 1x za trvání smlouvy |  | 0
1.15 | Revize elektro a silového přívodu všech částí vzduchotechniky v tunelu: - axiální ventilátory - klapky UK a jejich pohony | 1 x ročně |  | 0
1.17 | Revize napájení osvětlení | 1 x ročně |  | 0
1.18 | Revize napájení řízení dopravy | 1 x ročně |  | 0
1.19 | Revize napájení SOS hlásek | 1 x ročně |  | 0
1.20 | Revize napájení telefonní ústředny | 1 x ročně |  | 0
1.21 | Revize napájení EPS | 1 x ročně |  | 0
1.22 | Revize EPS jako požárně bezpečnostního zařízení požárním technikem | 2 x ročně |  | 0
1.23 | Revize ručních hasících přístrojů | 1 x ročně |  | 0
1.24 | Revize napájení EZS | 1 x ročně |  | 0
1.25 | Revize napájení ústředny TV a kamer videodohledu | 1 x ročně |  | 0
1.26 | Revize napájení rozhlasové ústředny | 1 x ročně |  | 0
1.27 | Revize napájení radiostanice | 1 x ročně |  | 0
1.28 | Revize napájení HW ŘS | 1 x ročně |  | 0
1.29 | Správa el. dokumentace, upgrade a doplnění databáze veškeré dokumentace pro elektronickou správu a sdílení této databáze servisními displeji | 4 x ročně |  | 0
1.30 | Vyhodnocení provozu CTD | 1 x ročně |  | 0
1.31 | Revize elektrických rozvodů v CTD (všechna zařízení) | 1 x ročně |  | 0
1.32 | Revize EPS v CTD jako požárně bezpečnostního zařízení požárním technikem | 1 x ročně |  | 0
1.33 | Revize a kalibrace měřících prvků včetně revize napájení | 1 x ročně |  | 0
1.34 | Revize VN | 1 x ročně |  | 0
1.35 | Revize rozvoden NN. Měření izolačního stavu ocelových nosných konstrukcí. | 1 x ročně |  | 0
1.36 | Měření uzemnění tunelu a revizní zpráva | 1 x ročně |  | 0
1.37 | Měření bludných proudů a revizní zpráva | 1 x ročně |  | 0
1.38 | Revize izolačních stavů el. zařízení proti konstrukci tunelu | 1 x ročně |  | 0
1.41 | Zkouška požárních hydrantů (tlak na hydrantu a průtok - staticky/dynamicky) | 1 x ročně |  | 0
1.42 | Revize | 1 x ročně |  | 0
|  | Celkem bez DPH |  | 0