## Rekapitulace 903
Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU Bohunicích - Provozní soubor PC 903 financováno MMB
| cena za rok | cena za měsíc
PC 903 Kamerový systém - CCTV | 0 | 0
Servisní a poruchová služby na CCTV, videodetekci a datovou síť | 0 | 0
Dodatečné služby - sazby (cena za odhad) | 0 | 0
celkem bez DPH | 0 | 0

## Soubor 903
| PC 903 Kamerový systém - CCTV |  | Cena za jednotku bez DPH | cena za rok bez DPH | 903a
1. | KONTROLNÍ ČINNOSTI
1.1 | Kontrola všech funkcí hlavního videoserveru včetně kontorly disků záznamového zařízení, test všech druhů vazeb na ŘS | 1x za měsíc |  | 0 | 903a | Servisní organizace | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x
1.2 | Kontrola záložního videoserveru, jeho správa a kontrola funkčnosti, kontrola archivace, redundance, kontola návaznosti do nadřazených systému | 1x za měsíc |  | 0 | 903a | Servisní organizace | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x
1.3 | Kontrola subfederace serveru | 1x za měsíc |  | 0 | 903a | Servisní organizace | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x
1.4 | Kontrola vytápění krytu kamer | 1x za rok |  | 0 | 903a | Servisní organizace |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x
1.5 | Vizuální kontrola kvality obrazu kamery | 1 × za 2 měsíce |  | 0 | 903a | Servisní organizace | 1x | 2x | 1x | 2x | 1x | 2x | 1x | 2x | 1x | 2x | 1x | 2x | 1x | 2x | 1x | 2x | 1x | 2x | 1x | 2x
1.6 | SW kontrola kamer vč. případného upgradu FW | 1 × za 6 měsíců |  | 0 | 903a | Servisní organizace |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
celkem bez DPH | SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI
2.1 | Kompletní profylaxe funkčnosti kamer a ověření jejich funkncí, ověření funkcí termálních kamer a jejich kalibrace, včetně profylaxe ovládaích klávensic a pultů, nastavení SW vybavení VMS | 1x za 3 měsíce |  | 0 | 903a | Servisní organizace | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2.2 | Kontrola funkčnosti otočných kame a funkcí přísvitu | 1x za 3 měsíce |  | 0 | 903a | Servisní organizace | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2.3 | Čištění krytu kamery včetně zorného pole kamery | 1x za 3 měsíce |  | 0 | 903a | Servisní organizace | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2.4 | Vizuální kontrola těsnosti tubusu kamery. | 1x za 3 měsíce |  | 0 | 903a | Servisní organizace | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2.5 | Vizuální kontrola konzole (stav konstrukce, dotažení matic), vizuální kontrola kamerového držáku (stav držáku, dotažení matic, uchycení pojistného lanka) | 1 × za 6 měsíců |  | 0 | 903a | Servisní organizace |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x | x | x |  | x |  | x
2.6 | Kontrola kabelů a kabelové trasy mezi rozvaděčem a kamerou (kontrola stavu a uchycení kabelové trasy a kabelů), kontrola stavu napojení kabelů/kabelové trasy do kamery a do rozvaděče. | 1 × za 6 měsíců |  | 0 | 903a | Servisní organizace |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
2.7 | Kontrola funkčnostii venkovních monitorů na zastávkách | 1 x ročně |  | 0 | 903a | Servisní organizace |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x
2.8 | Kontrola těsnosti venkovních monitorů na zastávkách | 1 × za 6 měsíců |  | 0 | 903a | Servisní organizace |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
2.9 | Profylaxe operátorských pracovišť, včetně vyčištění | 1 × za 2 měsíce |  | 0 | 903a | Servisní organizace | 1x | 2x | 1x | 2x | 1x | 2x | 1x | 2x | 1x | 2x | 1x | 2x | 1x | 2x | 1x | 2x | 1x | 2x | 1x | 2x
2.10 | Revize elektrického připojení | 1x za 2 roky |  | 0 | 903a | Revizní technik s příslušným oprávněním | [7 empty] | x | [7 empty] | x
| PC 903 Kamerový systém - videodetekce |  |  |  | 903b
1. | KONTROLNÍ ČINNOSTI
1.1 | Kontrola všech funkcí videodetekčního SW, test všech druhů vazby na ŘS | 1x za 3 měsíce |  | 0 | 903b | Servisní organizace | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1.2 | Kontrola stavu uživatelské stanice videodetekce v PTO a BKOM, monitoru, funkčnosti klávesnice | 1 × za 2 měsíce |  | 0 | 903b | Servisní organizace | 1x | 2x | 1x | 2x | 1x | 2x | 1x | 2x | 1x | 2x | 1x | 2x | 1x | 2x | 1x | 2x | 1x | 2x | 1x | 2x
1.3 | Kontrola stavu uživatelské stanice videodetekce v DPMB, monitoru, funkčnosti klávesnice monitoru, funkčnosti klávesnice | 1 × za 2 měsíce |  | 0 | 903b | Servisní organizace | 1x | 2x | 1x | 2x | 1x | 2x | 1x | 2x | 1x | 2x | 1x | 2x | 1x | 2x | 1x | 2x | 1x | 2x | 1x | 2x
1.4 | Kontrola detekčních masek videodetekce, kontrola nastavení pohledů kamer. | 1x za 3 měsíce |  | 0 | 903b | Servisní organizace | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1.5 | Kontrola nastavení algoritmů, kontrola funkcí filtrace systému | 1x za 3 měsíce |  | 0 | 903b | Servisní organizace | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1.6 | Kontrola funkce automatického záskoku (redundance) serverů | 1x za 3 měsíce |  | 0 | 903b | Servisní organizace | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1.7 | Monitoring kvality videostreamů pro videodetekci, dle požadavků výrobce | 1x za 3 měsíce |  | 0 | 903b | Servisní organizace | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1.8 | Zálohování a správa konfiguračních souborů videoanalyzátorů a řídícich serverů. Prováděná pověřeným zástupcem výrobce videodetekčního systému. | 1 × za 6 měsíců |  | 0 | 903b | Servisní organizace |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
2. | SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI
2.1 | Profylaxe videdetekčního zařízení včetně nastavení a fyzické zkoušky s vyhodnocením | 1 x ročně |  | 0 | 903b | Servisní organizace |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x
2.2 | Revize elektrického připojení a vydání revizní zprávy | 1x za 2 roky |  | 0 | 903b | Revizní technik s příslušným oprávněním | [7 empty] | x | [7 empty] | x
| PC 903 Kamerový systém - aktivní prvky komunikační a kamerové sítě |  |  |  | 903c
1. | KONTROLNÍ ČINNOSTI
1.1 | Kontrola nastavení aktivních prvků komunikační a kamerové sítě - Switch, Router v rámci tunelu a PTO | 1x za 3 měsíce |  | 0 | 903c | Servisní organizace | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1.2 | Kontrola aktualizace FW komunikačních bodů včetně případního upgradu | 1x za 3 měsíce |  | 0 | 903c | Servisní organizace | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1.3 | Kontrola teploty a stavu jednotlivých HW komponent u hlavních aktivních prvků CCTV | 1 × za 6 měsíců |  | 0 | 903c | Servisní organizace |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
1.4 | Kontrola a testování redundance centrálních prvků | 1 × za 6 měsíců |  | 0 | 903c | Servisní organizace |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
1.5 | Kontrola logů na síťových jednotkách | 1x za měsíc |  | 0 | 903c | Servisní organizace | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x
1.6 | Monitoring optického výkonu trancieverů a kontrola přenosových parametrů optických linek | 1 × za 6 měsíců |  | 0 | 903c | Servisní organizace |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
1.7 | Zálohování a správa konfiguračních souborů kritických prvků | 1x za 3 měsíce |  | 0 | 903c | Servisní organizace | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1.8 | Kontrola konfigurací VLAN | 1x za 3 měsíce |  | 0 | 903c | Servisní organizace | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1.9 | Kontrola vytíženosti jednotlivých switchů | 1x za měsíc |  | 0 | 903c | Servisní organizace | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x
1.10 | Kontrola datové propustnosti, zátěžový test | 1x za 3 měsíce |  | 0 | 903c | Servisní organizace | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1.11 | Kontrola přenosu dat do nadřazených systému v rámci tunelu a PTO | 1 × za 6 měsíců |  | 0 | 903c | Servisní organizace |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
2. | SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI
2.1 | Revize celé datové sítě CCTV | 1x za rok |  | 0 | 903c | Servisní organizace |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x
2.2 | Revize elektrického zařízení | 1x za 2 roky |  | 0 | 903c | Revizní technik s příslušným oprávněním | [7 empty] | x | [7 empty] | x
Cena za rok bez DPH
0

## mimořádné události
HODINOVÉ SAZBY pro servisní činnost při odstraňování havárií nebo oprav po nepředvídatelných událostech
[6 empty] | Odhadovaný počet | Cena za odhad
| Dodatečné služby - Sazby |  |  |  | cena bez DPH
1 | Hodinová sazba servisního technika 7:30-15:30 hod |  |  |  |  | 30
2 | Hodinová sazba servisního technika 15:30-7:30 hod |  |  |  |  | 30
3 | Hodinová sazba servisního technika ve dnech prac.klidu |  |  |  |  | 15
4 | Hodinová sazba servisního technika ve svátek |  |  |  |  | 15
5 | Hodinová sazba servisního IT a SW specialisty, projektový manager 7:30-15:30 hod |  |  |  |  | 20
6 | Hodinová sazba servisního IT a SW specialisty, projektový manager 15:30-7:30 hod |  |  |  |  | 20
7 | Hodinová sazba servisního IT a SW specialisty, projektový manager ve dnech prac klidu |  |  |  |  | 20
8 | Hodinová sazba servisního IT a SW specialisty, projektový manager ve svátek |  |  |  |  | 20
9 | Doprava za ujetý kilometr |  |  |  |  | 300 Km
10 | Doprava - Čas na cestě (v hodinách) |  |  |  |  | 250
11 | Celková cena |  |  |  | 0 |  | 0
| Zajištění servisní pohotovosti - 24/7 | cena jedn. | m.j. | počet | cena za rok | cena měsíčně
1 | Servisní a poruchová služby na CCTV, videodetekci a datovou síť (903 - MMB) | 56900 | měsíc | 62
2 | Roční paušální poplatek za držení pohotovosti s výjezdem do 24 hod | 1250 | měsíc | 62
| Cena celkem bez DPH |  |  |  | 0