## List1
Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích
Soupis karet údržby a servisních úkonů
přepočet ceny za rok, počítáno na interval po dobu trvání smlouvy
| Tunel Osová - Kampus | čtvrtletí | cena za jednotku bez DPH | cena za rok bez DPH
| STAVEBNÍ ČÁST | četnost |  |  | číslo karty
SO310 Odvodnění TT – areálová kanalizace a kan. přípojky
1. | KONTROLNÍ ČINNOSTI
1.1 | Vizuální kontrola šachet kanalizace | 1 x za 2 roky |  | 0 | 310
1.2 | Fyzická kontrola zařízení včetně fyzického ověření funkce | 1 x zadobu trvání smlouvy |  | 0 | 310
2. | SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI |  |  |  | 310
2.1 | Všeobecná údržba: čištění kalových jímek bahníků a vtokových jímek přítoků drenáží, čištění jímky výtlaku | 1 × ročně |  | 0 | 310
3. | Nepravidelné kontroly
3.1 | Hlavní prohlídka tunelu | 1 x za dobu trvání smlouvy |  | 0
SO312 Odvodnění objektů DPMB
1. | KONTROLNÍ ČINNOSTI
1.1 | Vizuální kontrola šachet kanalizace | 1 x za 2 roky |  | 0 | 312
1.2 | Fyzická kontrola zařízení včetně fyzického ověření funkce | 1 x za dobu trvání smlouvy |  | 0 | 312
2. | SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI |  |  |  | 312
2.1 | Čištění lapačů splavenin a vírového ventilu v kruhové šachtě | 1 × ročně |  | 0 | 312
3. | Nepravidelné kontroly
3.1 | Hlavní prohlídka tunelu | 1 x za dobu trvání smlouvy |  | 0
SO313 Odvodnění tunelu-přípojka, výtlak
1. | KONTROLNÍ ČINNOSTI
1.1 | Vizuální kontrola šachet a čerpací jímky | 1 x za 2 roky |  | 0 | 313
1.2 | Fyzická kontrola zařízení včetně fyzického ověření funkce | 1 x za dobu trvání smlouvy |  | 0 | 313
2. | SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI |  |  |  | 313
2.1 | Prohlídka případně čištění jímky | 1 × ročně |  | 0 | 313
3. | Nepravidelné kontroly
3.1 | Hlavní prohlídka tunelu | 1 x za dobu trvání smlouvy |  | 0
SO330 Přípojky vody a kanalizace objektu DPMB
1. | KONTROLNÍ ČINNOSTI
1.1 | Vizuální kontrola šachet a uzamykatelného poklopu vodoměrné šachty | 1 x za 2 roky |  | 0 | 330
1.2 | Fyzická kontrola zařízení včetně fyzického ověření funkce | 1 x za dobu trvání smlouvy |  | 0 | 330
2. | SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI |  |  |  | 330
2.1 | Odečet vodoměru | 1 × ročně |  | 0 | 330
3. | Nepravidelné kontroly
3.1 | Hlavní prohlídka tunelu | 1 x za dobu trvání smlouvy |  | 0
SO332 Vodovodní přípojky zastávky
1. | KONTROLNÍ ČINNOSTI
1.1 | Vizuální kontrola šachet a uzamykatelného poklopu vodoměrné šachty | 1 x za 2 roky |  | 0 | 332
1.2 | Fyzická kontrola zařízení včetně fyzického ověření funkce | 1 x za dobu trvání smlouvy |  | 0 | 332
2. | SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI |  |  |  | 332
2.1 | Odečet vodoměru | 1 × ročně |  | 0 | 332
3. | Nepravidelné kontroly
3.1 | Hlavní prohlídka tunelu | 1 x za dobu trvání smlouvy |  | 0
SO333 Suchovod
1. | KONTROLNÍ ČINNOSTI
1.1 | Vizuální kontrola potrubí, kontrola vzdušníků | 1 × ročně |  | 0 | 333
1.2 | Fyzická kontrola zařízení včetně fyzického ověření funkce | 1 x za dobu trvání smlouvy |  | 0 | 333
2. | SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI |  |  |  | 333
2.1 | Preventivní protipožární kontrola | 1 × za 3 měsíce |  | 0 | 333
2.2 | Protočení a promazání uzávěrů hydrantů | 1 × ročně |  | 0 | 333
3. | Nepravidelné kontroly
3.1 | Hlavní prohlídka tunelu | 1 x za dobu trvání smlouvy |  | 0
SO404.1 Zálohované a nezálohované napájení
1. | KONTROLNÍ ČINNOSTI
1.1 | Kontrola mechanických částí hlavních obvodů rozvaděčů MX2, MZX2, MX3, MZX3 | 1 × za 6 měsíců |  | 0 | 404
1.2 | Podrobná kontrola rozvaděče, spínacích a jistících přístrojů, jejich pohyblivých mechanizmů a elektrických cest | 1 × za 6 měsíců |  | 0 | 404
1.3 | Měření proudového zatížení všech fází přívodního kabelu v jednotlivých rozvaděčích vč. uvedení naměřených hodnot do revizní zprávy, příp. samostatného protokolu. | 1 × za 2roky |  | 0 | 404
1.5 | Osvětlení odstavných kolejí - vizuální kontrola zařízení | 1 x ročně |  | 0 | 404
2. | SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI
2.1 | Dotažení šroubových spojů na svorkách | 1 × za 6 měsíců |  | 0 | 404
2.2 | Dotažení šroubových spojů na přístrojích a svorkách (dle předepsaných utahovacích momentů) | 1 × za 6 měsíců |  | 0 | 404
2.3 | Očištění celého rozvaděče od prachu a nečistot | 1 × za 6 měsíců |  | 0 | 404
2.4 | Elektrická revize zařízení (rozvadqče, trasy, svítidla…) | 1x za 3 roky |  | 0 | 404
SO404 Napajeni kabelaze+svetlne hrany nastupiste
1. | KONTROLNÍ ČINNOSTI
1.1 | Kontrola provozuschopnosti PBZ dle platných ČSN a vyhl. č. 246/2001 Sb., resp. vyhl. č. 221/2014 Sb. vč. vypracování protokolu a seznamu závad s popisem, vč. porušené normy, článku a odstavce a doplněno fotodokumentací jednotlivých závad. | 1 × za rok |  | 0 | 404
1.2 | Kontrola osvětlení – měření intenzity osvětlení a porovnání s požadavky investora vč. doložení | 1 × za 2roky |  | 0 | 404
2. | SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI
2.1 | Dotažení šroubových spojů na přístrojích a svorkách (dle předepsaných utahovacích momentů) | 1 × za rok |  | 0 | 404
2.2 | Elektrorevize dle platných ČSN vč. vypracování revizní zprávy a seznamu závad s popisem, vč. porušené normy, článku a odstavce a doplněno fotodokumentací jednotli-vých závad (á 2 roky). | 1 × za 2roky |  | 0 | 404
1 | Kontrolní činost |  |  |  | 404
1.1 | Běžná kontrola funkčnosti a kvality osvětlení | denně |  | 0 | 404
1.2 | Fyzická kontrola zařízení včetně fyzického ověření funkce | 1 x za rok |  | 0 | 404
2 | SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI |  |  |  | 404
2.1 | Všeobecná údržba: čištění povrchu | 1 x týdně |  | 0 | 404
2.2 | Fyzická kontrola zařízení, měření výstupního napětí 24Vstř. Na toroidních transformátorech, odchylka max +/-10% | 2 x ročně |  | 0 | 404
2.3 | Elektrická revize zařízení, fyzická kontrola zařízení včetně fyzického ověření funkce návazností | 1 x ročně |  | 0 | 404
NEPRAVIDELNÉ KONTROLY |  |  |  |  | 404
3.1 | při znovuuvedení do provozu po úplné nebo částečné odstávce např. po preventivním odstavení jedné linky při pracích na jiných systémech | 2 x ročně |  | 0 | 404
3.2 | při znovuuvedení do provozu po úplné nebo částečné odstávce – např. po preventivním odstavení jedné linky při pracích na jiných systémech | 2 x ročně |  | 0 | 404
3.3 | při znovuuvedení do provozu po opravě/úpravě systému | 2 x ročně |  | 0 | 404
3.4 | podle počasí a použití posypových materiálů zejména v zimních měsících | 5 x ročně |  | 0 | 404
| SO 419 Přípojka NN pro výtahy na zast. Osová |  |  |  | 419
1. | KONTROLNÍ ČINNOSTI
1.1 | Měření proudového zatížení všech fází přívodního kabelu v jednotlivých rozvaděčích vč. uvedení naměřených hodnot do revizní zprávy, příp. samostatného protokolu. | 1 × za 2roky |  | 0 | 419
2. | SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI
2.1 | Dotažení šroubových spojů na přístrojích a svorkách (dle předepsaných utahovacích momentů) | 1 × za rok |  | 0 | 419
2.2 | Elektrorevize dle platných ČSN vč. vypracování revizní zprávy a seznamu závad s popisem, vč. porušené normy, článku a odstavce a doplněno fotodokumentací jednotlivých závad (á 2 roky). | 1 × za 2roky |  | 0 | 419
SO 440 Elektroinstalace v tunelu
1. | KONTROLNÍ ČINNOSTI
1.1 | Kontrola provozuschopnosti PBZ dle platných ČSN a vyhl. č. 246/2001 Sb., resp. vyhl. č. 221/2014 Sb. vč. vypracování protokolu a seznamu závad s popisem, vč. porušené normy, článku a odstavce a doplněno fotodokumentací jednotlivých závad. | 1 × za rok |  | 0 | 440
1.2 | Kontrola osvětlení – měření intenzity osvětlení a porovnání s požadavky investora vč. doložení měřícího protokolu a plánu s naměřenými hodnotami | 1 × za 2roky |  | 0 | 440
1.3 | Měření proudového zatížení všech fází přívodního kabelu v jednotlivých rozvaděčích vč. uvedení naměřených hodnot do revizní zprávy, příp. samostatného protokolu. | 1 × za 2roky |  | 0 | 440
2. | SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI |  |  |  | 440
2.1 | Bateriový test (UPS) s ohledem na dobu zálohování vč. vypsání protokolu vybíjení baterií. | 1 x ročně |  | 0 | 440
2.2 | Vyčištění vnitřního prostoru světelné UPS, příp. centrálního bateriového systému vč. dolo-žení fotodokumentace před a po provedení. | 1 x ročně |  | 0 | 440
2.3 | Dotažení šroubových spojů na přístrojích a svorkách (dle předepsaných utahovacích momentů) | 1 × za rok |  | 0 | 440
2.4 | Elektrorevize dle platných ČSN vč. vypracování revizní zprávy a seznamu závad s popisem, vč. porušené normy, článku a odstavce a doplněno fotodokumentací jednotli-vých závad (á 2 roky). | 1 × za 2roky |  | 0 | 440
SO 441 Elektroinstalance v únikovém objektu
1. | KONTROLNÍ ČINNOSTI
1.1 | Kontrola provozuschopnosti PBZ dle platných ČSN a vyhl. č. 246/2001 Sb., resp. vyhl. č. 221/2014 Sb. vč. vypracování protokolu a seznamu závad s popisem, vč. porušené normy, článku a odstavce a doplněno fotodokumentací jednotlivých závad. | 1 × za rok |  | 0 | 441
1.2 | Kontrola osvětlení – měření intenzity osvětlení a porovnání s požadavky investora vč. doložení | 1 × za 2roky |  | 0 | 441
1.3 | Měření proudového zatížení všech fází přívodního kabelu v jednotlivých rozvaděčích vč. uvedení naměřených hodnot do revizní zprávy, příp. samostatného protokolu. | 1 × za 2roky |  | 0 | 441
2. | SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI |  |  |  | 441
2.1 | Bateriový test (UPS) s ohledem na dobu zálohování vč. vypsání protokolu vybíjení baterií. | 1 x ročně |  | 0 | 441
2.2 | Vyčištění vnitřního prostoru světelné UPS, příp. centrálního bateriového systému vč. doložení fotodokumentace před a po provedení. | 1 x ročně |  | 0 | 441
2.3 | Dotažení šroubových spojů na přístrojích a svorkách (dle předepsaných utahovacích momentů) | 1 x ročně |  | 0 | 441
2.4 | Elektrorevize dle platných ČSN vč. vypracování revizní zprávy a seznamu závad s popisem, vč. porušené normy, článku a odstavce a doplněno fotodokumentací jednotli-vých závad (á 2 roky). | 1 x 2 roky |  | 0 | 441
SO 442 Elektroinstalace v zastávce Nová Jihlavská
1. | KONTROLNÍ ČINNOSTI
1.1 | Kontrola provozuschopnosti PBZ dle platných ČSN a vyhl. č. 246/2001 Sb., resp. vyhl. č. 221/2014 Sb. vč. vypracování protokolu a seznamu závad s popisem, vč. porušené normy, článku a odstavce a doplněno fotodokumentací jednotlivých závad. | 1 × za rok |  | 0 | 442
1.2 | Kontrola osvětlení – měření intenzity osvětlení a porovnání s požadavky investora vč. doložení | 1 × za 2roky |  | 0 | 442
1.3 | Měření proudového zatížení všech fází přívodního kabelu v jednotlivých rozvaděčích vč. uvedení naměřených hodnot do revizní zprávy, příp. samostatného protokolu. | 1 × za 2roky |  | 0 | 442
2. | SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI |  |  |  | 442
2.1 | Bateriový test (UPS) s ohledem na dobu zálohování vč. vypsání protokolu vybíjení baterií. | 1 x ročně |  | 0 | 442
2.2 | Vyčištění vnitřního prostoru světelné UPS, příp. centrálního bateriového systému vč. dolo-žení fotodokumentace před a po provedení. | 1 x ročně |  | 0 | 442
2.3 | Dotažení šroubových spojů na přístrojích a svorkách (dle předepsaných utahovacích momentů) | 1 x ročně |  | 0 | 442
2.4 | Elektrorevize dle platných ČSN vč. vypracování revizní zprávy a seznamu závad s popisem, vč. porušené normy, článku a odstavce a doplněno fotodokumentací jednotli-vých závad (á 2 roky). | 1 x 2 roky |  | 0 | 442
| SO 443 Hromosvod |  |  |  | 443
1. | KONTROLNÍ ČINNOSTI
1.1 | Kontrola hromosvodů - Kontrola spojů a jejich příp. dotažení, stavu mřížové, příp. oddálené soustavy na střeše, stavu podpěr, odstupů, svodů, apod. | 1 × za 2roky |  | 0 | 443
2. | SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI
2.1 | Revize hromosvodu dle platných ČSN vč. vypracování revizní zprávy a seznamu závad s popisem, vč. porušené normy, článku a odstavce a doplněno fotodokumentací jednotlivých závad. | 1 × za 2roky |  | 0 | 443
| SO 450 Datová přípojka DPmB Výtahy v zastávce Osová |  |  |  | 443
1. | KONTROLNÍ ČINNOSTI
1.1 | Vizuální kontrola vzdušného vedení - poškození, prověšení, kotvení | 1 × za rok |  | 0 | 450
1.2 | Vizuální kontrola šachet - stav víka, čistota vnitřního prostoru, zaplavení | 1 × za rok |  | 0 | 450
1.3 | Vizuální kontrola spojek - celistvost, neporušenost | 1 × za rok |  | 0 | 450
| SO 601 Hloubený tunel km 0,055640 - 0,09 |  |  |  | 601
1 | KONTROLNÍ ČINNOSTI |  |  |  | 601
1.1 | Preventivní protipožární prohlídka | 4 x ročně |  | 0 | 601
1.2 | Běžná prohlídka tunelu | 1 x ročně |  | 0 | 601
1.3 | Fyzická kontrola ploch opatřených antigrafiti náterěm | 1 x týdně |  | 0 | 601
2 |  |  |  |  | 601
2.1 | Úklid chodníky tunelu, vandalismus | 1 měsíčně |  | 0 | 601
2.2 | Čištění systému odvodnění, bezpečnostního značení tunelu, | 1 x ročně |  | 0 | 601
2.3 |  | 1 x ročně |  | 0 | 601
2.4 | Revizní prohlídky a kontroly provozuschopnosti požárněbezpečnostního zařízení - požární ucpávky, požárně dělící konstrukce | 1x ročně |  | 0 | 601
3 | Nepravidelné kontroly |  |  |  | 601
3.1 | Hlavní prohlídka tunelu | 1 x za dobu trvání smlouvy |  | 0 | 601
3.2 | při znovuuvedení do provozu po opravě/úpravě systému | 2 x ročně |  | 0 | 601
3.3 | podle počasí a použití posypových materiálů zejména v zimních měsících | 2 x ročně |  | 0 | 601
| SO602 Hloubený tunel v podzemních stěnách km 0,09 - 0,521672 |  |  |  | 602
1 | KONTROLNÍ ČINNOSTI |  |  |  | 602
1.1 | Preventivní protipožární prohlídka | 4 x ročně |  | 0 | 602
1.2 | Běžná prohlídka tunelu | 1 x ročně |  | 0 | 602
2 | SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI |  |  |  | 602
2.1 | Úklid chodníky tunelu, vandalismus | 1 měsíčně |  | 0 | 602
2.2 | Čištění systému odvodnění, bezpečnostního značení tunelu, | 1 x ročně |  | 0 | 602
2.3 | Všeobecná údržba: očištění nebo oprava zašpiněných nebo poničených částí | 1 x ročně |  | 0 | 602
2.4 | Revizní prohlídky a kontroly provozuschopnosti požárně-bezpečnostního zařízení - požární ucpávky, požárně dělící konstrukce | 1 x ročně |  | 0 | 602
3 | Nepravidelné kontroly |  |  |  | 602
3.1 | Hlavní prohlídka tunelu | 1 x za dobu trvání smlouvy |  | 0 | 602
3.2 | při znovuuvedení do provozu po opravě/úpravě systému | 2 x ročně |  | 0 | 602
3.3 | podle počasí a použití posypových materiálů zejména v zimních měsících | 5 x ročně |  | 0 | 602
SO603 Zastávka Nová Jihlavská km 0,521672 – 0,595799 = ZÁPADNÍ BRÁNA
1. | KONTROLNÍ ČINNOSTI
1.1 | Stálý dohled, kontrola dveří, vrat a mříží | 1 x měsíčně |  | 0 | 603
1.2 | Preventivní protipožární prohlídka | 4 x ročně |  | 0 | 603
1.3 | Běžná prohlídka tunelu | 1 × ročně |  | 0 | 603
1.4 | Kontrola požárně bezpečnostních zařízení (PBZ), klíčové trezory PO, obslužné pole PO, příjezdové komunikace a nástupní plochy IZS | 1 × ročně |  | 0 | 603
1.5 | Kontrola kouřotěsné požární uzávěry včetně samozavíračů a panikového kování | 1 × ročně |  | 0 | 603
1.6 | Fyzická kontrola zařízení včetně fyzického ověření funkce | 1 x za dobu trvání smlouvy |  | 0 | 603
1.7 | Fyzická kontrola ploch opatřených antigrafiti náterěm | 1 x týdně |  | 0
2. | SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI |  |  |  | 333
2.1 | Čištění zastřešení zastávky Západní Brána a svody | 1 × ročně |  | 0 | 333
2.2 | Čištění systému odvodnění, bezpečnostního značení tunelu, | 1 × ročně |  | 0 | 333
2.3 | Všeobecná údržba: očištění nebo oprava zašpiněných nebo poničených částí | 1 × ročně |  | 0 | 333
2.4 | Revizní prohlídky a kontroly provozuschopnosti požárně-bezpečnostního zařízení - požární ucpávky, požárně dělící konstrukce, požární uzávěry, paniková kování na únikových cestách a samozavírače | 1 x ročně |  | 0 | 333
3 | Nepravidelné kontroly
3.1 | Hlavní prohlídka tunelu | 1x za dobu trvání smlouvy |  | 0 | 333
3.2 | při znovuuvedení do provozu po opravě/úpravě systému | 2 x ročně |  | 0 | 333
3.3 | podle počasí a použití posypových materiálů zejména v zimních měsících | 5 x ročně |  | 0 | 333
SO603 VZT a chlazení
1. | KONTROLNÍ ČINNOSTI
1.1 | Vizuální kontrola stavu a funkce zařízení | 1 x za 6 měsíců |  | 0 | 603
2. | SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI |  |  |  | 603
2.1 | Profylaktrická prohlídka včetně celkové kontroly zařízení | 2 × ročně |  | 0 | 603
2.2 | Revize elektrického zařízení a rozvodů v rámci PS/SO. | 1 × za 2 roky |  | 0 | 603
SO 604 Hloubený tunel km 0,055640 - 0,09
1 | KONTROLNÍ ČINNOSTI
1.1 | Preventivní protipožární prohlídka | 4 x ročně |  | 0 | 604
1.2 | Běžná prohlídka tunelu | 1 x ročně |  | 0 | 604
1.3 | Fyzická kontrola ploch opatřených antigrafiti náterěm | 1 x týdně |  | 0 | 604
2 | SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI |  |  |  | 604
2.1 | Úklid chodníky tunelu, vandalismus | 1 měsíčně |  | 0 | 604
2.2 | Čištění systému odvodnění, bezpečnostního značení tunelu, | 1 x ročně |  | 0 | 604
2.3 | Všeobecná údržba: očištění nebo oprava zašpiněných nebo poničených částí | 1 x ročně |  | 0 | 604
2.4 | Revizní prohlídky a kontroly provozuschopnosti požárněbezpečnostního zařízení - požární ucpávky, požárně dělící konstrukce | 1x ročně |  | 0 | 604
3 | Nepravidelné kontroly
3.1 | Hlavní prohlídka tunelu | 1 x za dobu trvání smlouvy |  | 0 | 604
3.2 | při znovuuvedení do provozu po opravě/úpravě systému | 2 x ročně |  | 0 | 604
3.3 | podle počasí a použití posypových materiálů zejména v zimních měsících | 5 x ročně |  | 0 | 604
| SO606 Únikový objekt v km 0,206 | V tomto objektu je zahrnuto i kontrola a úklid únikových cest v tunelu
1. | KONTROLNÍ ČINNOSTI
1.1 | Stálý dohled, kontrola dveří | 1 x měsíčně |  | 0 | 606
1.2 | Preventivní protipožární prohlídka | 4 x ročně |  | 0 | 606
1.3 | Běžná prohlídka tunelu | 1 × ročně |  | 0 | 606
1.4 | Kontrola kouřotěsné požární uzávěry včetně samozavíračů a panikového kování | 1 × ročně |  | 0 | 606
2. | SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI |  |  |  | 606
2.1 | Úklid chodníky tunelu, vandalismus | 1 x měsíčně |  | 0 | 606
2.2 | Čištění skel kiosku a svody | 1 × ročně |  | 0 | 606
2.3 | Čištění systému odvodnění, bezpečnostního značení tunelu, | 1 × ročně |  | 0 | 606
2.4 | Všeobecná údržba: očištění nebo oprava zašpiněných nebo poničených částí | 1 × ročně |  | 0 | 606
2.5 | Revizní prohlídky a kontroly provozuschopnosti požárně-bezpečnostního zařízení - požární ucpávky, požárně dělící konstrukce, požární uzávěry, paniková kování na únikových cestách a samozavírače | 1 x ročně |  | 0 | 606
3 | Nepravidelné kontroly
| hlavní prohlídka tunelu | 1 x za dobu trvání smlouvy |  | 0 | 606
| při znovuuvedení do provozu po opravě/úpravě systému | 2 x ročně |  | 0 | 606
| podle počasí a použití posypových materiálů zejména v zimních měsících | 5 x ročně |  | 0 | 606
607 Opěrná zeď portálu
1 | Kontrolní činnosti |  |  |  | 607
1.1 | Fyzická kontrola ploch opatřených antigrafiti náterěm | 1 x týdně |  | 0 | 607
2 | SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI |  |  |  | 607
2.1 | Všeobecná údržba: očištění nebo oprava zašpiněných nebo poničených částí | 1 x ročne |  | 0 | 607
| SO608 Čerpací stanice - elektroinstalace |  |  |  | 608_400
1. | KONTROLNÍ ČINNOSTI
1.1 | Kontrola provozuschopnosti PBZ dle platných ČSN a vyhl. č. 246/2001 Sb., resp. vyhl. č. 221/2014 Sb. vč. vypracování protokolu a seznamu závad s popisem, vč. porušené normy, článku a odstavce a doplněno fotodokumentací jednotlivých závad. | 1 × za rok |  | 0 | 608_400
1.2 | Měření proudového zatížení všech fází přívodního kabelu v jednotlivých rozvaděčích vč. uvedení naměřených hodnot do revizní zprávy, příp. samostatného protokolu. | 1 × za 2roky |  | 0 | 608_400
2. | SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI
2.1 | Dotažení šroubových spojů na přístrojích a svorkách (dle předepsaných utahovacích momentů) | 1 × za rok |  | 0 | 608_400
2.2 | Elektrorevize dle platných ČSN vč. vypracování revizní zprávy a seznamu závad s popisem, vč. porušené normy, článku a odstavce a doplněno fotodokumentací jednotlivých závad (á 2 roky). | 1 × za 2roky |  | 0 | 608_400
SO608 Čerpací stanice - stavební část
1. | KONTROLNÍ ČINNOSTI
1.1 | Stálý dohled, kontrola dveří | 1 x měsíčně |  | 0 | 608
1.2 | Běžná prohlídka tunelu | 1 × ročně |  | 0 | 608
1.3 | Fyzická kontrola ploch opatřených antigrafiti náterěm | 1 x týdně |  | 0 | 608
2. | SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI |  |  |  | 608
2.1 | Kontrola případně čištění systému odvodnění | 1 × ročně |  | 0 | 608
3 | Nepravidelné kontroly
3.1 | Hlavní prohlídka tunelu | 1 x za dobu trvání smlouvy |  | 0 | 608
3.2 | při znovuuvedení do provozu po opravě/úpravě systému | 2 x ročně |  | 0 | 608
3.3 | podle počasí a použití posypových materiálů zejména v zimních měsících | 5 x ročně |  | 0 | 608
SO701 Výtahy v zastávce Osová
1. | KONTROLNÍ ČINNOSTI
1.1 | Odborná prohlídka dle ČSN 27 4002 | 1 × za 3 měsíce |  | 0 | 705
1.2 | Provozovatel musí pravidelně kontrolovat části a díly výtahu dle ČSN 27 4002 - osvětlení, tlačítka oladačů, nouzovou signalizaci, dorozumívací zařízení, zastavování ve stanicích atd. | 1 x za 14 dnů |  | 0 | 705
2. | SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI |  |  |  | 705
2.1 | Čištění prosklené výtahové šachty s nosnou ocelovou konstrukcí - zvenku | 1 × ročně |  | 0 | 705
2.2 | Odborná zkouška je dle ČSN 27 4007 | 1 × za 2 roky |  | 0 | 705
3 | Nepravidelné kontroly
3.1 | Hlavní prohlídka tunelu | 1 za dobu trvání smlouvy |  | 0 | 705
3.2 | při znovuuvedení do provozu po opravě/úpravě systému | 2 x ročně |  | 0 | 705
3.3 | Čištění prosklené výtahové šachty s nosnou ocelovou konstrukcí - zevnitř | 1 x za 2 roky |  | 0 | 705
| SO705 Mříže v zastávce Nová Jihlavská |  |  |  | 705
1 | KONTROLNÍ ČINNOSTI |  |  |  | 705
1.1 | Vizuální kontrola stavu a funkce zařízení | 1 x za 6 měsíců |  | 0 | 705
2 | SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI |  |  |  | 705
2.1 | Profylaktrická prohlídka včetně celkové kontroly zařízení | 2 x ročně |  | 0 | 705
2.2 | Revize elektrického zařízení a rozvodů v rámci PS/SO. | 1 x 2 roky |  | 0 | 705
SO706 Technologický objekt v zastávce ZÁPADNÍ BRÁNA - stavební část
1 | KONTROLNÍ ČINNOSTI |  |  |  | 706
1.1 | Stálý dohled, kontrola dveří | 1 x měsíčně |  | 0 | 706
1.2 | Běžná prohlídka tunelu | 1 x ročně |  | 0 | 706
1.3 | Kontrola požárně bezpečnostních zařízení (PBZ) | 1 x ročně |  | 0 | 706
1.4 | Kontrola kouřotěsné požární uzávěry včetně samozavíračů a panikového kování | 1 x ročně |  | 0 | 706
1.5 | Fyzická kontrola zařízení včetně fyzického ověření funkce | 1 x za dobu trvání smluvy |  | 0 | 706
2 | SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI |  |  |  | 706
2.1 | Všeobecná údržba: očištění nebo oprava zašpiněných nebo poničených částí | 1 x ročně |  | 0 | 706
2.2 | UPS - záložní napájení kontrola provozuschopnosti | 1 x ročně |  | 0 | 706
3 | NEPRAVIDELNÉ KONTROLY
3.1 | Hlavní prohlídka tunelu | 1 za dobu trvání smlouvy |  | 0 | 706
3.2 | při znovuuvedení do provozu po opravě/úpravě systému | 2 x řočně |  | 0 | 706
3.3 | podle počasí a použití posypových materiálů zejména v zimních měsících | 5 x ročně |  | 0 | 706
| SO 706 Technologický objekt v zastávce Nová Jihlavská |  |  |  | 706
1. | KONTROLNÍ ČINNOSTI
1.1 | Kontrola a případné opravy vzduchotechnické jednotky | 1 × za rok |  | 0 | 706
1.2 | Vnější a vnitřní vyčištění skříní v rozvodnách, vysátí prachu | 1 × za rok |  | 0 | 706
2. | SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI
2.1 | Čištění filtrů VZT | 1 × za rok |  | 0 | 706
2.2 | Revize elektrického zařízení a rozvodů v rámci PS/SO | 1 x 2 roky |  | 0 | 706
| SO706 Technologický objekt - elektroinstalace |  |  |  | 706_400
1. | KONTROLNÍ ČINNOSTI
1.1 | Kontrola provozuschopnosti PBZ dle platných ČSN a vyhl. č. 246/2001 Sb., resp. vyhl. č. 221/2014 Sb. vč. vypracování protokolu a seznamu závad s popisem, vč. porušené normy, článku a odstavce a doplněno fotodokumentací jednotlivých závad. | 1 × za rok |  | 0 | 706_400
1.2 | Měření proudového zatížení všech fází přívodního kabelu v jednotlivých rozvaděčích vč. uvedení naměřených hodnot do revizní zprávy, příp. samostatného protokolu. | 1 × za 2roky |  | 0 | 706_400
2. | SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI
2.1 | Dotažení šroubových spojů na přístrojích a svorkách (dle předepsaných utahovacích momentů) | 1 × za rok |  | 0 | 706_400
2.2 | Elektrorevize dle platných ČSN vč. vypracování revizní zprávy a seznamu závad s popisem, vč. porušené normy, článku a odstavce a doplněno fotodokumentací jednotlivých závad (á 2 roky). | 1 × za 2roky |  | 0 | 706_400
SO707 Provozní objekt DPmB
1. | KONTROLNÍ ČINNOSTI
1.2 | Kontrola požárně bezpečnostních zařízení (PBZ), požární uzávěry včetně samozavíračů a panikového kování | 1 × ročně |  | 0 | 707
3 | Nepravidelné prohlídky
3.2 | při znovuuvedení do provozu po opravě/úpravě systému | 2 x ročně |  | 0
3.3 | podle počasí a použití posypových materiálů zejména v zimních měsících | 5 x ročně |  | 0
| SO707 Provozní objekt DPmB - vybavení |  |  |  | 707
1. | KONTROLNÍ ČINNOSTI
1.1 | Kontrola a případné opravy vzduchotechnické jednotky | 1 × za rok |  | 0 | 707
1.2 | Vnější a vnitřní vyčištění skříní v rozvodnách, vysátí prachu | 1 × za rok |  | 0 | 707
2. | SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI
2.1 | Čištění filtrů VZT | 1 × za rok |  | 0 | 707
2.2 | Revize elektrického zařízení a rozvodů v rámci PS/SO | 1 x 2 roky |  | 0 | 707
SO707 Provozní objekt DPmB - elektroinstalace
1. | KONTROLNÍ ČINNOSTI
1.1 | Kontrola provozuschopnosti PBZ dle platných ČSN a vyhl. č. 246/2001 Sb., resp. vyhl. č. 221/2014 Sb. vč. vypracování protokolu a seznamu závad s popisem, vč. porušené normy, článku a odstavce a doplněno fotodokumentací jednotlivých závad. | 1 x ročně |  | 0 | 707
1.2 | Měření proudového zatížení všech fází přívodního kabelu v jednotlivých rozvaděčích vč. uvedení naměřených hodnot do revizní zprávy, příp. samostatného protokolu. | 1 × 2 roky |  | 0 | 707
2. | SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI |  |  |  | 707
2.1 | Dotažení šroubových spojů na přístrojích a svorkách (dle předepsaných utahovacích momentů) | 1xročně |  | 0 | 707
2.2 | Elektrorevize dle platných ČSN vč. vypracování revizní zprávy a seznamu závad s popisem, vč. porušené normy, článku a odstavce a doplněno fotodokumentací jednotli-vých závad (á 2 roky). | 1 x 2 roky |  | 0 | 707
SO 708 Přístřešky terminál - elektroinstalace
1. | KONTROLNÍ ČINNOSTI
1.1 | Kontrola osvětlení – měření intenzity osvětlení a porovnání s požadavky investora vč. doložení měřícího protokolu a plánu s naměřenými hodnotami. | 1 × za 2roky |  | 0 | 708
1.2 | Měření proudového zatížení všech fází přívodního kabelu v jednotlivých rozvaděčích vč. uvedení naměřených hodnot do revizní zprávy, příp. samostatného protokolu. | 1 × za 2roky |  | 0 | 708
2. | SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI
2.1 | Dotažení šroubových spojů na přístrojích a svorkách (dle předepsaných utahovacích momentů) | 1 × za rok |  | 0 | 708
2.2 | Elektrorevize dle platných ČSN vč. vypracování revizní zprávy a seznamu závad s popisem, vč. porušené normy, článku a odstavce a doplněno fotodokumentací jednotlivých závad (á 2 roky). | 1 × za 2roky |  | 0 | 708
| PS 902 EPS |  |  |  | 902
1. | KONTROLNÍ ČINNOSTI
1.1 | Kontrola funkce všech hlásičů detekčním plynem, teplotním testerem apod. | 1 × za 6 měsíců |  | 0 | 902
1.2 | Kontrola vnější signalizace-sirény+ sig. ústředny-majáčky | 1 × za 6 měsíců |  | 0 | 902
1.3 | Kontrola doplňujících havarijních zařízení - únikové cesty, požární větrání | 1 × za 6 měsíců |  | 0 | 902
1.4 | Kontrola funkce všech tlačítkových hlásičů | 1 x ročně |  | 0 | 902
1.5 | Kontrola funkce náhradního zdroje - kapacitním testerem | 1 x ročně |  | 0 | 902
2. | SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI |  |  |  | 902
2.1 | Provedení zkoušky v testovacím režimu | 1x za měsíc |  | 0 | 902
2.2 | Zkouška jednotlivých smyček | 1 × za 6 měsíců |  | 0 | 902
2.3 | Zkouška funkce ústředny, včetně reléových skříní a seřízení systémového času | 1 × za 6 měsíců |  | 0 | 902
2.4 | Zápis do provozní knihy EPS | 1x za měsíc |  | 0 | 902
2023-05-02 | Elektrická revize zařízení | 1 x 2 roky |  | 0 | 902
| PC 904 EZS |  |  |  | 904
1. | KONTROLNÍ ČINNOSTI
1.1 | Kontrola ústředny EZS, poškození, kompletnost, funkčnost | 1 × za 6 měsíců |  | 0 | 904
1.2 | Funkční kontrolní test připojených zařízení, | 1 × za rok |  | 0 | 904
1.3 | Fyzická kontrola úplnnosti, popř. poškození koncových snímačů a syrén | 1 × za 6 měsíců |  | 0 | 904
2. | SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI
2.1 | Test funkčnosti systému EZS s nadřazeným systémem | 1 x ročně |  | 0 | 904
2.2 | Vyhotovení zprávy o provedené kontrole | 1 × ročně |  | 0 | 904
2.3 | Elektrická revize zařízení | 1 x 2 roky |  | 0 | 904
| PS 920.1 Energetická zařízení UPS |  |  |  | 920.1
1. | KONTROLNÍ ČINNOSTI
1.1 | Kontrola mechanických částí hlavních obvodů rozvaděčů RE1, RH1, RH2, RK1, RN1, RP1, RFT1 | 1 × za 6 měsíců |  | 0 | 920.1
1.2 | Podrobná kontrola rozvaděče, spínacích a jistících přístrojů, jejich pohyblivých mechanizmů a elektrických cest | 1 × za 6 měsíců |  | 0 | 920.1
1.3 | Měření proudového zatížení všech fází přívodního kabelu v jednotlivých rozvaděčích vč. uvedení naměřených hodnot do revizní zprávy, příp. samostatného protokolu. | 1x za 2 roky |  | 0 | 920.1
1.4 | Pokud je v rozvaděči instalován kondenzátor pro chod transformátoru na prázdno, je nutné dodržet podmínky provozu uvedené v návodu výrobce | 1 × za 6 měsíců |  | 0
2. | SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI
2.1 | Dotažení šroubových spojů na přípojnicích (dle předepsaných utahovacích momentů) RE1, RH1, RH2, RK1, RN1, RP1, RFT1 | 1 × za 6 měsíců |  | 0 | 920.1
2.2 | Dotažení šroubových spojů na přístrojích a svorkách (dle předepsaných utahovacích momentů) | 1 × za 6 měsíců |  | 0 | 920.1
2.3 | Očištění celého rozvaděče od prachu a nečistot | 1 × za 6 měsíců |  | 0 | 920.1
2.4 | Elektrická revize zařízení | 1x za 3 roky |  | 0 | 920.1
| PS 920.2 Energetická zařízení UPS |  |  |  | 920.2
1. | KONTROLNÍ ČINNOSTI
| Kontrola provozuschopnosti PBZ dle platných ČSN a vyhl. č. 246/2001 Sb., resp. vyhl. č. 221/2014 Sb. vč. vypracování protokolu a seznamu závad s popisem, vč. porušené normy, článku a odstavce a doplněno fotodokumentací jednotlivých závad. | 1 x ročně |  | 0 | 920.2
| Měření proudového zatížení všech fází přívodního kabelu v jednotlivých rozvaděčích vč. uvedení naměřených hodnot do revizní zprávy, příp. samostatného protokolu. | 1 x 2 roky |  | 0 | 920.2
2. | SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI
2.1 | Elektrorevize dle platných ČSN vč. vypracování revizní zprávy a seznamu závad s popisem, vč. porušené normy, článku a odstavce a doplněno fotodokumentací jednotli-vých závad (á 2 roky). | 1 x 2 roky |  | 0 | 920.2
2.2 | Profylaktická prohlídka zahrnující mj. diagnostika, kontrola a nastavení parametrů, vyčištění, funkční zkouška, | 1 x ročně |  | 0 | 920.2
PS 922 Napájení vrat v tunelu
1. | KONTROLNÍ ČINNOSTI
1.1 | Kontrola provozuschopnosti PBZ dle platných ČSN a vyhl. č. 246/2001 Sb., resp. vyhl. č. 221/2014 Sb. vč. vypracování protokolu a seznamu závad s popisem, vč. porušené normy, článku a odstavce a doplněno fotodokumentací jednotlivých závad. | 1 x ročně |  | 0 | 922
1.2 | Měření proudového zatížení všech fází přívodního kabelu v jednotlivých rozvaděčích vč. uvedení naměřených hodnot do revizní zprávy, příp. samostatného protokolu. | 1 x 2 roky |  | 0 | 922
2. | SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI
2.1 | Dotažení šroubových spojů na přístrojích a svorkách (dle předepsaných utahovacích momentů) | 1 x ročně |  | 0 | 922
2.2 | Elektrorevize dle platných ČSN vč. vypracování revizní zprávy a seznamu závad s popisem, vč. porušené normy, článku a odstavce a doplněno fotodokumentací jednotli-vých závad (á 2 roky). | 1 x 2 roky |  | 0 | 922
PS 923 Napájení výtahů a eskalátorů v zastavce Nová Jihlavská
1. | KONTROLNÍ ČINNOSTI
1.1 | Kontrola provozuschopnosti PBZ dle platných ČSN a vyhl. č. 246/2001 Sb., resp. vyhl. č. 221/2014 Sb. vč. vypracování protokolu a seznamu závad s popisem, vč. porušené normy, článku a odstavce a doplněno fotodokumentací jednotlivých závad. | 1 x ročně |  | 0 | 923
1.2 | Měření proudového zatížení všech fází přívodního kabelu v jednotlivých rozvaděčích vč. uvedení naměřených hodnot do revizní zprávy, příp. samostatného protokolu. | 1 x 2 roky |  | 0 | 923
2. | SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI
2.1 | Dotažení šroubových spojů na přístrojích a svorkách (dle předepsaných utahovacích momentů) | 1 x ročně |  | 0 | 923
2.2 | Elektrorevize dle platných ČSN vč. vypracování revizní zprávy a seznamu závad s popisem, vč. porušené normy, článku a odstavce a doplněno fotodokumentací jednotli-vých závad (á 2 roky). | 1 x 2 roky |  | 0 | 923
PS 924 Napájení vrat a mříží v zastávce Nová Jihlavská
1. | KONTROLNÍ ČINNOSTI
1.1 | Kontrola provozuschopnosti PBZ dle platných ČSN a vyhl. č. 246/2001 Sb., resp. vyhl. č. 221/2014 Sb. vč. vypracování protokolu a seznamu závad s popisem, vč. porušené normy, článku a odstavce a doplněno fotodokumentací jednotlivých závad. | 1 x ročně |  | 0 | 924
1.2 | Měření proudového zatížení všech fází přívodního kabelu v jednotlivých rozvaděčích vč. uvedení naměřených hodnot do revizní zprávy, příp. samostatného protokolu. | 1 x 2 roky |  | 0 | 924
2. | SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI
2.1 | Dotažení šroubových spojů na přístrojích a svorkách (dle předepsaných utahovacích momentů) | 1 x ročně |  | 0 | 924
2.2 | Elektrorevize dle platných ČSN vč. vypracování revizní zprávy a seznamu závad s popisem, vč. porušené normy, článku a odstavce a doplněno fotodokumentací jednotli-vých závad (á 2 roky). | 1 x 2 roky |  | 0 | 924
PS 925 Napájení čerpací
1. | KONTROLNÍ ČINNOSTI
1.1 | Kontrola provozuschopnosti PBZ dle platných ČSN a vyhl. č. 246/2001 Sb., resp. vyhl. č. 221/2014 Sb. vč. vypracování protokolu a seznamu závad s popisem, vč. porušené normy, článku a odstavce a doplněno fotodokumentací jednotlivých závad. | 1 x ročně |  | 0 | 925
1.2 | Kontrola silového jištění čerpadel FA1, FI1, FA2, FI2 v rozvaděči RM71 | 4 x ročně |  | 0 | 925
1.3 | Měření proudového zatížení všech fází přívodního kabelu v jednotlivých rozvaděčích vč. uvedení naměřených hodnot do revizní zprávy, příp. samostatného protokolu. | 1 x 2 roky |  | 0 | 925
2. | SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI
2.1 | Dotažení šroubových spojů na přístrojích a svorkách (dle předepsaných utahovacích momentů) | 1 x ročně |  | 0 | 925
2.2 | Elektrorevize dle platných ČSN vč. vypracování revizní zprávy a seznamu závad s popisem, vč. porušené normy, článku a odstavce a doplněno fotodokumentací jednotli-vých závad (á 2 roky). | 1 x 2 roky |  | 0 | 925
| PC 926.1 Měření a regulace |  |  |  | 926.1
1. | KONTROLNÍ ČINNOSTI
1.1 | Kontrola a případné opravy mechanických konstrukcí, vnějšku a vnitřku skříní, povrchových úprav | 1 × za rok |  | 0 | 926.1
1.2 | Vnější a vnitřní vyčištění skříní v rozvodnách, vysátí prachu | 1 × za rok |  | 0 | 926.1
1.3 | Vnější a vnitřní vyčištění skříní v tunelu, výtahových šachtách, šachty eskalátoru a venkovních skříní | 1 × 1/4 roku |  | 0 | 926.1
1.4 | Komplexní revize systému: kontrola parametrů, datové komunikace, napájecích napětí, kontrola funkce, kontrola šroubových svorkových spojů | 1 x ročně |  | 0 | 926.1
1.5 | Základní kontrola funkčnosti připojených periferií, při závadě ihned odstranit. | 1 × za 6 měsíců |  | 0 | 926.1
1.6 | Systémová kontrola funkce, profylaktická prohlídka, údržba databázových serverů | 1 × za 6 měsíců |  | 0 | 926.1
1.7 | Kontrola komunikace PLC v síti | měsíčně |  | 0 | 926.1
1.8 | Kontrola komunikací se subsystémy a nadřazeným systémtm | měsíčně |  | 0 | 926.1
2. | SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI |  |  |  | 926.1
2.1 | Revize elektrického zařízení a rozvodů v rámci PS/SO | 1 x 2 roky |  | 0 | 926.1
| PC 926.2 MaR SCADA, propojení dispečinků |  |  |  | 926.2
1. | KONTROLNÍ ČINNOSTI
1.1 | Kontrola komunikace vazby PLC/SCADA | 1x za měsíc |  | 0 | 926.2
1.2 | Kontrola a upgrade SW klientských stanic BKOM, DPMB | 1x za měsíc |  | 0 | 926.2
1.3 | Server OS – Aktualizace SW, instalace aktualizací, SW a HW profylaxe | 1 × 1/4 roku |  | 0 | 926.2
1.4 | Server DB – kontrola a vyčištění, SW a HW profilaxe | 1 x ročně |  | 0 | 926.2
1.5 | Server aplikační SCADA SW – kontrola logů/aktualizace, SW a HW profilaxe | 1 × za 6 měsíců |  | 0 | 926.2
| PS 927 Zásuvky v tunelu |  |  |  | 927
1. | KONTROLNÍ ČINNOSTI
1.1 | Fyzická kontrola zařízení včetně fyzického ověření funkce | 1 x ročně |  | 0 | 927
2. | SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI |  |  |  | 927
2.1 | Všeobecná údržba: čištění povrchu zs. Skříní při vypnuiteém stavu | 1 × měsíčně |  | 0 | 927
2.2 | Dotažení šroubových spojů na přípojnicích (dle předepsaných utahovacích momentů) | 1 x ročně |  | 0 | 927
2.3 | Elektrická revize zařízení | 1x za 2 roky |  | 0 | 927
| PS930.1 Výtahy a eskalátory v zastávce Nová Jihlavská - část evakuační výtah Západní brána |  |  |  | 930
1. | KONTROLNÍ ČINNOSTI
1.1 | Fyzická vizuální kontrola zařízení - údržba zařízení | 1x ročně |  | 0 | 930
2. | SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI |  |  |  | 930
2.1 | Promazání pohyblivých částí, kotrola vůlí - údržba a seřízení | 2 x ročně |  | 0 | 930
2.2 | Revize dle vyhl. č. 100/95 Sb. | 1 x za 2 roky |  | 0 | 930
2.3 | Dotažení šroubový spojů | 1 x ročně |  | 0
2.4 | Provozní revize dle vyhl. č. 100/95 Sb. | 1 × 1/4 roku |  | 0 | 930
| PS930.2 Výtahy a eskalátory v zastávce Nová Jihlavská - část eskalátory Západní brána |  |  |  | 930
1. | KONTROLNÍ ČINNOSTI
1.1 | Fyzická vizuální kontrola zařízení - údržba zařízení | 1 x ročně |  | 0 | 930
2. | SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI |  |  |  | 930
2.1 | Promazání pohyblivých částí, kotrola vůlí - údržba a seřízení | 2 x ročně |  | 0 | 930
2.2 | Dotažení šroubový spojů | 1 x ročně |  | 0
2.3 | Revize dle vyhl. č. 100/95 Sb. | 1 x za 2 roky |  | 0 | 930
2.4 | Provozní revize dle vyhl. č. 100/95 Sb. | 1 × 1/4 roku |  | 0 | 930
| PS931 Výtahy v zastávce Osová |  |  |  | 931
1. | KONTROLNÍ ČINNOSTI
1.1 | Fyzická vizuální kontrola zařízení - údržba zařízení | 1 x ročně |  | 0 | 931
2. | SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI |  |  |  | 931
2.1 | Promazání pohyblivých částí, kotrola vůlí - údržba a seřízení | 2 x ročně |  | 0 | 931
2.2 | Dotažení šroubový spojů | 1 x ročně |  | 0
2.3 | Revize dle vyhl. č. 100/95 Sb. | 1 x za 2 roky |  | 0 | 931
2.4 | Provozní revize dle vyhl. č. 100/95 Sb. | 1 × 1/4 roku |  | 0 | 931
| PS932 Vrata pro uzvírání tunelu |  |  |  | 932
1. | KONTROLNÍ ČINNOSTI
1.1 | Kontrola a seřízení koncových spínačů a dorazů | 1x za měsíc |  | 0 | 932
1.2 | Fyzická vizuální kontrola zařízení (svary, pohyblivé části atd) | 1 x ročně |  | 0 | 932
2. | SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI |  |  |  | 932
2.1 | Promazání pantů a zámků a pohyblivých částí, vyčištění dorazů zástrčí | 1 × za 6 měsíců |  | 0 | 932
2.2 | Dotažení šroubových spojů | 1 x ročně |  | 0 | 932
2.3 | Zajištění středních dorazů zástčí proti zamrzutí (zalití nemrznoucí směsí, zasolení atd) | 5 x ročně |  | 0 | 932
2.4 | Elektrická revize zařízení | 1x za 2 roky |  | 0 | 932
| PS933 Čerpací stanice - technologie |  |  |  | 933
1. | KONTROLNÍ ČINNOSTI
1.1 | Fyzická kontrola čerpadel, kontrola utažení šroubových spojů | 1 × za 6 měsíců |  | 0 | 933
1.2 | Kontrola funkce čerpadel, kontrola funkce hladinových spínačů | 1x za měsíc |  | 0 | 933
2. | SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI |  |  |  | 933
2.1 | Protočení čerpadel, protočení uzavíracích armatur | 1x za měsíc |  | 0 | 933
2.2 | Výměna všech těsnících prvků (podložky, kroužky atd), promazání pružin | 1 x ročně |  | 0 | 933
2.3 | Elektrická revize zařízení | 1x za 2 roky |  | 0 | 933
|  | Celkem bez DPH |  | 0