## SLP
Akce : | NÁSTAVBA OBJEKTU SÍDLA SPOL. BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE a.s.
Objekt : | Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno
SLABOPROUDÉ TECHNOLOGIE
Investor : | Brněnské komunikace a.s.
Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno
Vypracoval : | Aleš Marek
Zakízkové č. : | T2523
Datum : | 2021-01-30
Materiál celkem | 0
Montážní práce celkem | 0
Ostatní | 0
Celkem bez DPH | 0
DPH 21% | 0
Celkem s DPH | 0
Část: | SKS – Serverovna HZS 212/3
Obj. kód | Zboží | Celkem | 1.pp | 1.np | 1.np | 1.np | 2.np | 2.np | 2.np | 3.np | 3.np | 4.np | 5.np | 5.np | 5.np |  | Cena/mj | Celkem | Mont/jedn | Mont/celk
|  |  | HZS | BKOM | HZS | PČR | BKOM | HZS | PČR | BKOM | HZS | BKOM | BKOM | HZS | PČR
34x Serverový rack 42U 800x1000mm včetně příslušenství
| Datový rozváděč pro servery - 42U(2000)x800x1000 mm (vxšxh), ventilované přední a zadní dveře se stupněm perforace minimálně 85% a čtyřbodovým zamykáním s možnosti osazení bezpečnostními vložkami FAB, přední a zadní dveře vertikálně dělené s komfortní rukojetí pro profilovou půlválcovou vložku a s bezpečnostním zámkem 3524 E, rám rozvaděčě svařovaný s montážním rastrem pro snadné uchycení příslušenství pro kabelový management, barevné provedení RAL 7035, vnitřní barevné provedení v RAL 9005, upevňovací rovina 482,6 mm (19˝) vpředu a vzadu na hloubkových vzpěrách s rychloupínačem včetně čelně odečitatelného popisu U vpředu a vzadu, s přestavitelnou hloubkou bez použití nářadí, střešní plech, vícedílný, odnímatelný, s bočním zavedením kabelů na hloubku po obou stranách rozváděče, statická zatížitelnost 1500kg, včetně potřebného příslušenství (montážní sady a uzemnění) | 34 | [5 empty] | 34 | [7 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Bočnice k datovým rozváděčům pro servery 2000x1000mm, nasouvací, horizontálně dělená, RAL7035, ocelový plech, rychlouzávěr včetně bezpečnostního zámku č. 3524 E, jednoduchá manipulace a montáž bez použití nářadí, vnitřní zajištění (není možné otevřít klíčem) | 8 | [5 empty] | 8 | [7 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Sada pro vnější spojení datových rozváděčů pro servery, pro montáž na vertikálních profilech skříně, povrchová úprava pozinkovaný, balení 6ks | 36 | [5 empty] | 36 | [7 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Dělící stěna pro datový rozváděč 2000x1000 mm, povrchová úpráva pozink, kabelové kartáčové průchodky ve všech 4 rozích pro protažení kabelových svazků | 24 | [5 empty] | 24 | [7 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Ventilační usměrňovací plech 800x2000mm, k oddělení teplé a studené oblasti uvnitř datového rozvaděče pro servery, s kartáčovou lištou po obvodu pro oddělení přepážkami bez kolizí při nainstalovaných přípojnicových systémech na vnější montážní rovině, materiál ocelový plech barva RAL9005, navíc montážní prostor 6U, 6U zaslepovací panel, montáž bez použití nářadí | 34 | [5 empty] | 34 | [7 empty] | bal |  | 0 |  | 0
| Vertikální kabelový kanál pro datový rozváděč pro servery, pro výšku rozváděče 2000mm, 36U, vysoká hustota uložení komponent díky vedení kabelů vztaženému na počet U rozvaděče, jednoduchá montáž pomocí rychlého upevnění bez použití nářadí, odnímatelný kryt kanálu s oboustrannými závěsy, barva RAL9005, materiál ocelový plech | 68 | [5 empty] | 68 | [7 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Kabelová trasa výškově stavitelná 2000-2200mm, pro uchycení a vedení kabelů u síťových datových a serverových aplikací, montáž na rám datových rozváděčů bez použití nářadí, multifunkční děrování pro uspořádání kabelů příslušenství, montáž při šířce 800mm přes celou hloubku, materiál ocelový plech, barva RAL9005 | 68 | [5 empty] | 68 | [7 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Uzemňovací sada k rámovému zemnění | 34 | [5 empty] | 34 | [7 empty] | bal |  | 0 |  | 0
| Systémový nosič pro kabelové trasy, systém nosičů s přestavitelnou hloubkou s možností instalace na datové rozváděče o hloubce 800 – 1200 mm se střešním plechem přišroubovaným z vnější strany, integrované systémové děrování pro šrouby do plechu nebo klecové matice umožňující upevnění nejběžnějších systémů kabelových tras, materiál ocelový plech, barva RAL 7035, balení 2ks | 25 | [5 empty] | 25 | [7 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Instalace racků včetně příslušenství | 34 | [5 empty] | 34 | [7 empty] | kpl |  | 0 |  | 0
| Pasivní prvky | [14 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Optická vysokohustotní vana 144 vláken, 6x modul MPO - 24xLC(OM3) včetně LC duplex spojek | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Optický pigtail SC | 48 | [5 empty] | 48 | [7 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Svár opt.vl. | 48 | [5 empty] | 48 | [7 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| 19' výsuvná optická vana 1U bez čelního panelu | 9 | [5 empty] | 9 | [7 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| 19' čelní panel pro optickou vanu 1U pro max. 24 LC spojek | 9 | [5 empty] | 9 | [7 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Optická spojka LC-LC duplex | 108 | [5 empty] | 108 | [7 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Optický pigtail SC | 148 | [5 empty] | 148 | [7 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Svár opt.vl. | 148 | [5 empty] | 148 | [7 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Patch panel, 24 portů UTP, Cat. 6 osazený | 103 | [5 empty] | 103 | [7 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Vyvazovací panel 1U | 67 | [5 empty] | 67 | [7 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| 19" záslepka 1U | 360 | [5 empty] | 360 | [7 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| 19" záslepka 2U | 300 | [5 empty] | 300 | [7 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| 19" záslepka 3U | 100 | [5 empty] | 100 | [7 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| 19" záslepka 4U | 100 | [5 empty] | 100 | [7 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Kabel optický k zafouknutí MIKRO AIRBLOWN, 144 vláken SM 9/125, G.652D, MLT, NY oranžový, d8,7mm, 500N | 140 | [5 empty] | 140 | [7 empty] | m |  | 0 |  | 0
| Mikrotrubička 16/12 HDPE | 130 | [5 empty] | 130 | [7 empty] | m |  | 0 |  | 0
| Kabel optický k zafouknutí MIKRO AIRBLOWN, 48 vláken SM 9/125, G.652D, MLT, HDPE černý, d5,9mm, 700N | 40 | [5 empty] | 40 | [7 empty] | m |  | 0 |  | 0
| Kabel optický k zafouknutí MIKRO AIRBLOWN, 24 vláken SM 9/125, G.652D, MLT, HDPE černý, d5,9mm, 700N | 45 | [5 empty] | 45 | [7 empty] | m |  | 0 |  | 0
| Mikrotrubička 10/6 HDPE | 75 | [5 empty] | 75 | [7 empty] | m |  | 0 |  | 0
| Kabel UTP Cat.6 | 9300 | [5 empty] | 9300 | [7 empty] | m |  | 0 |  | 0
| Kabel FTP Cat.5 | 550 | [5 empty] | 550 | [7 empty] | m |  | 0 |  | 0
| Optický patchkabel 3m SM LC-LC | 30 | [5 empty] | 30 | [7 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Optický patchkabel 2m SM LC-LC | 80 | [5 empty] | 80 | [7 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Optický patchkabel 1m SM LC-LC | 20 | [5 empty] | 20 | [7 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Patch kabel UTP Cat. 6, 3m | 500 | [5 empty] | 500 | [7 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Patch kabel UTP Cat. 6, 2m | 1500 | [5 empty] | 1500 | [7 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Patch kabel UTP Cat. 6, 1m | 500 | [5 empty] | 500 | [7 empty] | ls |  | 0 |  | 0
| Měření v systému | 120 | [5 empty] | 120 | [7 empty] | kpl |  | 0 |  | 0
6x LCP DX jednotka 12 kW, N+1
| Meziracková chladící jednotka Inline s odděleným výparníkem (přímá expanze), v jedné rovině s datovými rozváděči pro servery, 4x EC ventilátor, R410a, max. 12kW, 2000x300x1000 mm (vxšxh), maximální energetická účinnost díky EC ventilátorové technice, standardně redundantní teplotní čidlo integrované do vzduchového systému, stupeň krytí IP20, celkový chladicí výkon dle normy EN 14511 L 22 L 30: 12 kW, L 22 L 45: 10 kW, množství vzduchu 4800 m³/h, jmenovité napájení 400 V, 3~, 50 Hz, regulace teploty: plynule nastavitelná regulace ventilátorů invertorem regulovaný kompresor, chladicí médium: R410a, počet ventilátorů 4ks, ovládácí displej, hladina akustického tlaku 69 dB(A), systémové řešení s datovými rozváděči pro servery, UPS a systémem zavřené studené uličky, přední a zadní dveře ventilovné, barva RAL 7035, balení 1ks | 6 | [5 empty] | 6 | [7 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Kondenzátorová jednotka 12kW, pro vniřní chladící jednotku | 6 | [5 empty] | 6 | [7 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| SNMP karta | 6 | [5 empty] | 6 | [7 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Autorizovaný start-up LCP jednotek | 6 | [5 empty] | 6 | [7 empty] | kpl |  | 0 |  | 0
| instalace LCP Dx jednotek, montáž potrubí, bez kabelových žlabů, bez stavebních úprav | 6 | [5 empty] | 6 | [7 empty] | kpl |  | 0 |  | 0
68x Napájecí PSM lišta, kžadá osazena zásuvkami 18x C13, 8x ČSN a 4x C19
| Napájecí sběrnice 2x3x16A pro napájení modulů, pro maximální počet 7 modulů, modulární systém umožňující základní vybavení rozváděče vertikální nosnou lištou s třífázovým přívodem, s možností nasunutím a zaklapnutím upevnit různé zásuvkové moduly pro napájení aktivních součástí rozvaděče i za běžného provozu, konstrukce lišty s ochranou před nebezpečným dotykem, každý zásuvkový modul na nosné liště odebírá napětí z jedné fáze v závislosti na směru zasunutí, tedy z napájecího okruhu A nebo z redundantního napájecího okruhu B, | 68 | [5 empty] | 68 | [7 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Sada na upevnění napájecí sběrnice do datového rozváděče, pevná, montáž bez použití nářadí, materiál ocelový plech, povrchová úprava pozink, balení 2ks | 68 | [5 empty] | 68 | [7 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Připojovací kabel 3m, 3-fázový, CEE konektor, 5pólový/16A | 68 | [5 empty] | 68 | [7 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Zásuvky zasun.modul 4 zás. IEC320 C19, nejištěno | 68 | [5 empty] | 68 | [7 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Zásuvky zasun.modul 4 zás. F/B-ČSN, nejištěno | 136 | [5 empty] | 136 | [7 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Zásuvky zasun.modul 6 zás. IEC320 C13 poč.ploch,nejištěno | 204 | [5 empty] | 204 | [7 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Instalace PSM lišt | 68 | [5 empty] | 68 | [7 empty] | kpl |  | 0 |  | 0
Monitoring vnitřního prosřtřdí racků 68x otevření dveří, 8x teplotně vlhkostní čidlo, 18x teplotní čidlo a 4x čidlo záplavy
| Procesorová jednotka monitoringu vnitřního prostředí, základní modul monitorovacího systému, s možností připojení čidel a připojovací jednotky před rozhraní na modulku, max. počet čidel 32, s možností připojení jednotky k datové síti, konfigurace přes web/USB, možnost odesílání alarmů z poštovního serveru, s možností napojení na systém správy sítě přes SNMP, IP30, možnost jednotlivého nebo a skupinového spínání zásuvek aktivních modulů pro napájecí sběrnice, integrované infračervené přístupové čidlo (max. vzdálenost sepnutí 100 mm), podporované protokoly: TCP/IPv4, TCP/IPv6, SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, Telnet, SSH, FTP, SFTP se SSL, HTTP, HTTPS se SSL, NTP, DHCP, DNS, SMTP, Syslog, LDAP, Radius, OPC-UA, Modbus/TCP, RS-232, dostupná rozhraní na procesorové jednotce: mini USB, 1 x USB, slot na SD paměťové karty (max. 32 GB), Ethernet dle normy IEEE 802.3 přes 10/100BaseT Fullduplex 10/100 Mbit/s, PoE, RJ12, 2 x RJ45 sběrnice CAN-Bus (délka max. 50m), mobilní internetová stránka: Pro telefony s OS Android a Windows, rozměry š138v40hl132mm, provozní teplota +0°C...+45°C | 4 | [5 empty] | 4 | [7 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Zdroj 24V, vstup 100-230 V AC, 50Hz | 4 | [5 empty] | 4 | [7 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Napájecí kabel prov. D | 4 | [5 empty] | 4 | [7 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Montážní jednotka 1U, 19", RAL9005 | 4 | [5 empty] | 4 | [7 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Třmen pro uchycení kabelů pro 7030088 | 4 | [5 empty] | 4 | [7 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| CMC III infračervené přístupové čidlo | 68 | [5 empty] | 68 | [7 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| CMC III teplotní / vlhkostní čidlo | 8 | [5 empty] | 8 | [7 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| CMC III teplotní čidlo | 18 | [5 empty] | 18 | [7 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| CMC III čidlo úniku kapaliny | 4 | [5 empty] | 4 | [7 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| CAN-Bus propojovací kabel 1m | 32 | [5 empty] | 32 | [7 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| CAN-Bus propojovací kabel 1.5m | 36 | [5 empty] | 36 | [7 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| CAN-Bus propojovací kabel 2m | 25 | [5 empty] | 25 | [7 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| CAN-Bus propojovací kabel 5m | 7 | [5 empty] | 7 | [7 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Instalace procesorové jednotky včetně čidel | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | kpl |  | 0 |  | 0
Systémy zavřené studené ulčky
| SK dveřní systém 2000x1200mm, hloubka racku 1000mm | 2 | [5 empty] | 2 | [7 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| SK zadní panel 2000x1000mm | 2 | [5 empty] | 2 | [7 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| SK zastřešení krajní 800x1200mm | 2 | [5 empty] | 2 | [7 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| SK zastřešení střední 800x1200mm | 12 | [5 empty] | 12 | [7 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| SK zastřešení střední 1100x1200mm | 3 | [5 empty] | 3 | [7 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Montáž zavřených studených uliček | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | kpl |  | 0 |  | 0
[18 empty] | 0 |  | 0
[19 empty] | Celková cena D+M bez DPH | 0
Část: | SKS – Strukturovaná kabeláž
Obj. kód | Zboží | Celkem | 1.pp | 1.np | 1.np | 1.np | 2.np | 2.np | 2.np | 3.np | 3.np | 4.np | 5.np | 5.np | 5.np |  | Cena/mj | Celkem | Mont/jedn | Mont/celk
|  |  | HZS | BKOM | HZS | PČR | BKOM | HZS | PČR | BKOM | HZS | BKOM | BKOM | HZS | PČR
| Stojanový rozvaděč 600x800 42U | 1 |  |  | 1 | [10 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Stojanový rozvaděč 600x800 27U | 5 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Podstavec rozvaděče | 6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Ventilační jednotka | 6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Montážní sada | 6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Optický patchkabel 10m SM LC/APC-LC/APC Duplex | 12 |  |  | 12 | [10 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Přesun stávající technologie (cca 18U) do nového DR (serverovna 114) | 5 |  |  | 5 | [10 empty] | hod |  | 0 |  | 0
| Optická vysokohustotní vana 144 vláken, 6x modul MPO - 24xLC(OM3) včetně LC duplex spojek | 1 |  |  | 1 | [10 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| 19' výsuvná optická vana 1U bez čelního panelu | 10 |  | 4 |  | 1 | 2 |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| 19' čelní panel pro optickou vanu 1U pro max. 24 LC spojek | 10 |  | 4 |  | 1 | 2 |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Optická spojka LC-LC duplex | 120 |  | 48 |  | 12 | 24 |  | 12 |  |  | 24 |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Optický pigtail SC | 170 |  | 48 | 50 | 12 | 24 |  | 12 |  |  | 24 |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Svár opt.vl. | 170 |  | 48 | 50 | 12 | 24 |  | 12 |  |  | 24 |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Patch panel, 24 portů UTP, Cat. 6 osazený | 43 |  |  |  |  | 4 |  | 2 |  | 31 | 6 |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Vyvazovací panel 1U | 16 |  | 3 | 1 |  | 4 |  | 3 |  |  | 5 |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Police perforovaná | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Napájecí panel 230V do racku s přepěťovou ochranou | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Router Ethernet WAN,Síťové standardy: IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ag,IEEE 802.3,IEEE 802.3ah, Typ rozhraní Ethernetu: Gigabit Ethernet, Technologie kabeláže: 10/100/1000Base-T(X). Protokol trasy: BGP,EIGRP,IS-IS,OSPF, Podporované síťové protokoly: IPv4, IPv6, RIP, RIPv2, IGMPv3. Šifrování/zabezpečení: 128-bit AES,256-bit AES,DES, Zabezpečení firewallem: IPSec, EZVPN, DMVPN, FlexVPN, Metoda autentizace: RSA (748/1024/2048 bit), ECDSA (256/384 bit); Integrity: MD5, SHA, SHA-256, SHA-384, SHA-512. Paměť flash: 4000 MB, Vnitřní paměť: 4096 MB, Bezpečnost: UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS 60950-1, IEC 60950-1. | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Řízený, Přepínač vrstev: L2/L3. Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45: 24, Počet portů USB 2.0: 2, Konzolový port: RJ-45. Plně duplexní režim. Tabulka MAC adres: 16000 pol., Kapacita přepínání: 216 Gbit/s. Síťové standardy: IEEE 802.1ab,IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE.... Podpora napájení po Ethernetu (PoE). | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Modul SFP SM 10G pro 10km | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| UPS 2000VA RM | 1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| PoE přístupový WiFi bod, 1750 Mbps AP/Hotspot 2,4/5 GHz, 802.11ac, MIMO 3×3 | 9 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 3 | 3 |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| PoE injektor | 9 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 3 | 3 |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Datová zásuvka, maska 2xRJ45 | 152 |  |  |  |  | 38 | 3 | 11 |  | 37 | 63 |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Datová zásuvka, maska 1xRJ45 | 4 | [8 empty] | 4 |  |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Datová zásuvka do parapetního žlabu, maska 2xRJ45 | 21 | [8 empty] | 21 |  |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Keystone Cat 6 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 6 | 22 | 0 | 120 | 126 | 0 | 0 | 0 | ks |  | 0 |  | 0
| Zásuvka optická na omítku modulární, 2x pozice pro ST, FC, SC, LC, E2000 | 1 |  |  | 1 | [10 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Kabel optický k zafouknutí MIKRO AIRBLOWN, 12 vláken SM 9/125, G.652D, MLT, HDPE černý, d5,9mm, 700N | 415 |  |  |  |  | 155 |  | 80 |  |  | 180 |  |  |  | m |  | 0 |  | 0
| Mikrotrubička 10/6 HDPE | 365 |  |  |  |  | 135 |  | 70 |  |  | 160 |  |  |  | m |  | 0 |  | 0
| Kabel optický armovaný skelnými vlákny ANTIRODENT ARMED INDOOR, 02 vlákna MM OM2, CLT, LSFROH, 5,2mm, 1000N | 160 |  |  | 160 | [10 empty] | m |  | 0 |  | 0
| Optický patchkabel 3m SM LC-LC | 6 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Optický patchkabel 2m SM LC-LC | 22 |  |  |  |  | 8 | 2 | 4 |  |  | 8 |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Optický patchkabel 1m SM LC-LC | 6 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Kabel UTP Cat.6 | 18620 | [5 empty] | 780 | 2620 |  | 15220 |  |  |  |  | m |  | 0 |  | 0
| Kabel UTP Cat.5E | 9370 |  |  |  |  | 2770 |  |  |  |  | 6600 |  |  |  | m |  | 0 |  | 0
| Patch kabel UTP Cat. 6, 3m | 40 |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  | 20 |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Patch kabel UTP Cat. 6, 2m | 430 |  |  |  |  | 100 | 150 | 25 |  |  | 155 |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Patch kabel UTP Cat. 6, 1m | 40 |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  | 20 |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Oživení, programování systému | 48 | [13 empty] | hod |  | 0 |  | 0
| Měření v systému | 410 |  |  |  |  | 100 | 6 | 34 |  | 120 | 150 |  |  |  | kpl |  | 0 |  | 0
[18 empty] | 0 |  | 0
[19 empty] | Celková cena D+M bez DPH | 0
Část: | Hlasové služby
Obj. kód | Zboží | Celkem | 1.pp | 1.np | 1.np | 1.np | 2.np | 2.np | 2.np | 3.np | 3.np | 4.np | 5.np | 5.np | 5.np |  | Cena/mj | Celkem | Mont/jedn | Mont/celk
|  |  | HZS | BKOM | HZS | PČR | BKOM | HZS | PČR | BKOM | HZS | BKOM | BKOM | HZS | PČR
Rozšíření st.tel. ústředna Bkom
| Stojanový rozvaděč 600x800 27U | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Podstavec rozvaděče | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Ventilační jednotka | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Montážní sada | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| 19" Telefonní panel 1U, 50 portů, plně osazený | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 3 |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Vyvazovací panel 1U | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Rozšiřující modul pro stávající tel.ústřednu Bkom | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | kpl |  | 0 |  | 0
| Licence pro 60 uživatelů VOIP | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | kpl |  | 0 |  | 0
| Kabel UTP Cat.6A | 680 |  |  |  |  | 320 |  |  | 360 | [5 empty] | m |  | 0 |  | 0
| Kabel SYKFY 50x2x2 | 170 |  |  |  |  | 80 |  |  | 90 | [5 empty] | m |  | 0 |  | 0
| Oživení, programování systému | 5 | [13 empty] | hod |  | 0 |  | 0
Tel. ústředna PČR
| Telefonní ústředna, rozhraní ISDN BRI, 2xFXS, | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Telefonní IP přístroj, grafický TFT VGA displej, alfanumerická klávesnice, 15 funkčních tlačítek, 8 programovatelných a 7 s odkazem na displej, možnost rozšíření o 30 tlačítek prostřednictvím konzole | 5 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Oživení, programování systému | 3 | [13 empty] | hod |  | 0 |  | 0
Vrátníky
| 2N® IP Verso - Hlavní jednotka s kamerou | 3 | [6 empty] | 1 |  | 2 |  |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| 2N® IP Verso - Modul s 5 mechanickými tlačítky | 5 | [6 empty] | 1 |  | 4 |  |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| 2N® IP Verso - Panel záslepka | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| 2N® IP Verso - Rám pro instalaci do zdi, 2 moduly | 6 | [6 empty] | 2 |  | 4 |  |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| 2N® IP Verso - Krabice pro instalaci do zdi, 2 moduly | 6 | [6 empty] | 2 |  | 4 |  |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Kabel UTP Cat.5E (vrátníky) | 240 | [5 empty] | 45 | 110 |  | 85 |  |  |  |  | m |  | 0 |  | 0
| Oživení, programování systému | 3 | [13 empty] | hod |  | 0 |  | 0
| Měření v systému | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | kpl |  | 0 |  | 0
[18 empty] | 0 |  | 0
[19 empty] | Celková cena D+M bez DPH | 0
Část: | Jednotný čas
Obj. kód | Zboží | Celkem | 1.pp | 1.np | 1.np | 1.np | 2.np | 2.np | 2.np | 3.np | 3.np | 4.np | 5.np | 5.np | 5.np |  | Cena/mj | Celkem | Mont/jedn | Mont/celk
|  |  | HZS | BKOM | HZS | PČR | BKOM | HZS | PČR | BKOM | HZS | BKOM | BKOM | HZS | PČR
| Hlavní hodiny - řídící jednotka systémů jednotného času | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Digitální hodiny, datum, zabudovaný zdroj, červené LED | 3 | [8 empty] | 3 |  |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Digitální hodiny, červené číslice | 4 | [6 empty] | 1 |  | 3 |  |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Analogové hodiny | 5 | [8 empty] | 5 |  |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Kabel UTP Cat.6 (hodiny) | 575 | [5 empty] | 125 | 70 |  | 380 |  |  |  |  | m |  | 0 |  | 0
| Kabel UTP Cat.6 (integrace) | 30 | [5 empty] | 30 | [7 empty] | m |  | 0 |  | 0
| Oživení, programování systému | 3 | [13 empty] | hod |  | 0 |  | 0
| Měření v systému | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | kpl |  | 0 |  | 0
[18 empty] | 0 |  | 0
[19 empty] | Celková cena D+M bez DPH | 0
Část: | Provozní rozhlas
Obj. kód | Zboží | Celkem | 1.pp | 1.np | 1.np | 1.np | 2.np | 2.np | 2.np | 3.np | 3.np | 4.np | 5.np | 5.np | 5.np |  | Cena/mj | Celkem | Mont/jedn | Mont/celk
|  |  | HZS | BKOM | HZS | PČR | BKOM | HZS | PČR | BKOM | HZS | BKOM | BKOM | HZS | PČR
| Mixážní zesilovač, 1 zóna, 120W | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Stanice hlasatele, kabel 2m | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Stropní reproduktor, 6W | 4 | [8 empty] | 4 |  |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Skříňkový reproduktor 6W,plochý | 18 | [5 empty] | 5 |  |  | 13 |  |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Kabel CYKY 2x1,5 (reproduktory) | 265 | [5 empty] | 55 |  |  | 210 |  |  |  |  | m |  | 0 |  | 0
| Oživení, programování systému | 3 | [13 empty] | hod |  | 0 |  | 0
| Měření v systému | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | kpl |  | 0 |  | 0
[18 empty] | 0 |  | 0
[19 empty] | Celková cena D+M bez DPH | 0
Část: | PCO - Objektové zařízení
Obj. kód | Zboží | Celkem | 1.pp | 1.np | 1.np | 1.np | 2.np | 2.np | 2.np | 3.np | 3.np | 4.np | 5.np | 5.np | 5.np |  | Cena/mj | Celkem | Mont/jedn | Mont/celk
|  |  | HZS | BKOM | HZS | PČR | BKOM | HZS | PČR | BKOM | HZS | BKOM | BKOM | HZS | PČR
| Vizualizace | [16 empty] | 0 |  | 0
| Vizualizace čidel PZTS - Koeficient k1 (Příloha č. 2b RS – část T) | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Vizualizace čidel PZTS - Koeficient k2 (Příloha č. 2b RS – část T) | 0 | [13 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Vizualizace čidel PZTS - Koeficient k3 (Příloha č. 2b RS – část T) | 10 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | ks |  | 0 |  | 0
Objektové zařízení
| Dodávka OZ-LR bez AKU | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Svodič přepětíDEHNrail 230 953205 (přepěť ochrana síť. přívodů napájení) | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Jistič 1p B-6A-6kA LTE | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Kabel CYKY 3x1,5 | 5 |  |  |  | 5 | [9 empty] | m |  | 0 |  | 0
Montáž objektového zařízení
| Výška montáže - cena za 1m výšky montáže antény nad zemí (Příloha č. 2b RS - část I.13) | 10 | [12 empty] | 10 | m |  | 0 |  | 0
| Montáž OZ-LR úplná (Příloha č. 2b RS - část J.25) | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | kpl |  | 0 |  | 0
| Práce technika v terénu související s montáží OZ | 5.7 |  |  |  | 5.7 | [9 empty] | hod |  | 0 |  | 0
| Práce technika v terénu související s výstavbou rádiové sítě | 3 | [12 empty] | 3 | hod |  | 0 |  | 0
Příslušenství
| Klimatická zkouška jednoho ks rádiového OZ (Příloha č. 2b RS - část R) | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | kpl |  | 0 |  | 0
| AKU 12V/18Ah (gelový, bezúdržbový, výrobcem garantovaná životnost > 5 let) | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Koaxiální přepěťová ochrana (Příloha č. 2b RS - část M.10) | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| LAN kabel cat 5e - 1 metr | 10 |  |  |  | 10 | [9 empty] | m |  | 0 |  | 0
| Koaxiální kabel pro montáž OZ - 1 metr (Příloha č. 2b RS - část S.1) | 90 | [12 empty] | 90 | m |  | 0 |  | 0
| Dutinový filtr (Příloha č. 2b RS - část S.3) | 0 | [13 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Dodávka všesměrové antény - zisk 3dBi | 1 | [12 empty] | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Zemnící sada pro koaxiální kabel | 0 | [13 empty] | ks |  | 0 |  | 0
[18 empty] | 0 |  | 0
[19 empty] | Celková cena D+M bez DPH | 0
Část: | PZTS – Poplachový zabezpečovací systém - Asset
Obj. kód | Zboží | Celkem | 1.pp | 1.np | 1.np | 1.np | 2.np | 2.np | 2.np | 3.np | 3.np | 4.np | 5.np | 5.np | 5.np |  | Cena/mj | Celkem | Mont/jedn | Mont/celk
|  |  | HZS | BKOM | HZS | PČR | BKOM | HZS | PČR | BKOM | HZS | BKOM | BKOM | HZS | PČR
| Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A s reléovými výstupy a odpojovačem | 4 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 3A s výstupy a odpojovačem | 6 |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 2 |  | 1 |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Akumulátor 12V/40Ah | 5 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Akumulátor 12V/18Ah | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Akumulátor 12V/7Ah | 2 | [6 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Klávesnice pro ústřednu ASSET | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Linkový modul pro systémy ASSET v krytu | 8 |  |  |  |  | 2 |  | 3 | 1 |  | 2 |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Dveřní modul ASSET v krytu | 40 |  |  |  |  | 12 | 1 | 4 | 2 |  | 21 |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Čtečka bezkontaktní, design ABB Tango | 36 |  |  |  |  | 12 | 1 |  | 2 |  | 21 |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Čtečka bezkontaktní ICLASS SE RP40 IND PCR | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| El.zámek 12VDC/230mA | 40 |  |  |  |  | 12 | 1 | 4 | 2 |  | 21 |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Duální detektor pohybu | 5 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Čtyř drátový magnetický kontakt | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Propojovací krabice | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Konvenční komb. pptickokouřový a teplotní hlásič | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Patice pro hlásiče | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Kabel FTP Cat.5 (sběrnice) | 715 |  |  |  |  | 235 | 35 | 120 | 105 |  | 220 |  |  |  | m |  | 0 |  | 0
| Kabel FTP Cat.5 (čtečky) | 148 | [5 empty] | 8 |  | 15 |  | 125 |  |  |  | m |  | 0 |  | 0
| Kabel UTP Cat.5E (detektory) | 70 | [6 empty] | 70 | [6 empty] | m |  | 0 |  | 0
| Kabel CYA 2,5 rudý (sběrnice, zámky) | 1045 |  |  |  |  | 260 | 35 | 100 | 210 |  | 440 |  |  |  | m |  | 0 |  | 0
| Kabel CYA 2,5 černý (sběrnice, zámky) | 1045 |  |  |  |  | 260 | 35 | 100 | 210 |  | 440 |  |  |  | m |  | 0 |  | 0
| Kabel 2x0,75 lanko (zámky) | 248 |  |  |  |  | 75 | 8 | 25 | 15 |  | 125 |  |  |  | m |  | 0 |  | 0
| Oživení, programování systému | 18 | [13 empty] | hod |  | 0 |  | 0
| Měření v systému | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3 | 27 | 9 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | kpl |  | 0 |  | 0
[18 empty] | 0 |  | 0
[19 empty] | Celková cena D+M bez DPH | 0
Část: | PZTS – Poplachový zabezpečovací systém - HZS
Obj. kód | Zboží | Celkem | 1.pp | 1.np | 1.np | 1.np | 2.np | 2.np | 2.np | 3.np | 3.np | 4.np | 5.np | 5.np | 5.np |  | Cena/mj | Celkem | Mont/jedn | Mont/celk
|  |  | HZS | BKOM | HZS | PČR | BKOM | HZS | PČR | BKOM | HZS | BKOM | BKOM | HZS | PČR
| Ústředna až 520 zón a 32 grup v krytu s komunikátorem a zdrojem | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| TCP/IP komunikátor bez krytu | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Akumulátor 12V/40Ah | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Kovový pro akumulátor 40Ah | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| LCD Klávesnice pro ústřednu | 4 | [5 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Signalizační tablo v krytu pro 16 LED diod | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Linkový modul pro systémy v krytu | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Duální detektor pohybu | 6 | [5 empty] | 5 |  |  | 1 |  |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Čtyř drátový magnetický kontakt | 4 | [5 empty] | 3 |  |  | 1 |  |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Propojovací krabice | 4 | [5 empty] | 3 |  |  | 1 |  |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Konvenční komb. pptickokouřový a teplotní hlásič | 7 | [5 empty] | 6 |  |  | 1 |  |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Patice pro hlásiče | 7 | [5 empty] | 6 |  |  | 1 |  |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Červené tísňové tlačítko, NO/NC, prolamovací plast | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Nezálohovaná plastová vnitřní siréna 110dB/1m | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Nezálohovaná plastová vnitřní siréna 110dB/1m s červeným majákem | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Dveřní modul v krytu | 3 | [5 empty] | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Čtečka bezkontaktní ICLASS SE RP10 IND PCR | 6 | [5 empty] | 4 |  |  | 2 |  |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| El.zámek 12VDC/230mA | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Připojení el.zámku jiných systémů | 2 | [5 empty] | 2 | [7 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Kabel FTP Cat.5 (sběrnice) | 155 | [5 empty] | 35 |  |  | 120 |  |  |  |  | m |  | 0 |  | 0
| Kabel FTP Cat.5 (čtečky) | 45 | [5 empty] | 30 |  |  | 15 |  |  |  |  | m |  | 0 |  | 0
| Kabel UTP (detektory) | 210 | [5 empty] | 190 |  |  | 20 |  |  |  |  | m |  | 0 |  | 0
| Kabel UTP Cat.6 (integrace) | 60 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | m |  | 0 |  | 0
| Kabel CYA 2,5 rudý (sběrnice) | 125 | [5 empty] | 35 |  |  | 90 |  |  |  |  | m |  | 0 |  | 0
| Kabel CYA 2,5 černý (sběrnice) | 125 | [5 empty] | 35 |  |  | 90 |  |  |  |  | m |  | 0 |  | 0
| Oživení, programování systému | 8 | [13 empty] | hod |  | 0 |  | 0
| Měření v systému | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | kpl |  | 0 |  | 0
[18 empty] | 0 |  | 0
[19 empty] | Celková cena D+M bez DPH | 0
Část: | SKV - Přístupový systém - HZS
Obj. kód | Zboží | Celkem | 1.pp | 1.np | 1.np | 1.np | 2.np | 2.np | 2.np | 3.np | 3.np | 4.np | 5.np | 5.np | 5.np |  | Cena/mj | Celkem | Mont/jedn | Mont/celk
|  |  | HZS | BKOM | HZS | PČR | BKOM | HZS | PČR | BKOM | HZS | BKOM | BKOM | HZS | PČR
| Program pro správu jednotek docházkového a přístupového systému | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Docházkový terminál s vestavěnou čtečkou iClass/Mifare, PoE | 2 | [5 empty] | 2 | [7 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A s reléovými výstupy a odpojovačem - systém | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 3A s výstupy a odpojovačem - zámky | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Akumulátor 12V/40Ah | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Akumulátor 12V/7Ah | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Síťovatelný kontrolér pro 2 čtečky | 9 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 6 |  |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Zásuvný modul 2-portového převodníku sériových linek na 10/100Base-T | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Čtečka bezkontaktní ICLASS SE RP10 IND PCR | 9 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 6 |  |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| El.zámek 12VDC/230mA | 4 | [8 empty] | 4 |  |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Připojení el.zámku jiných systémů | 5 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Kabel FTP Cat.5 (sběrnice) | 305 |  |  | 85 |  |  | 80 |  |  | 140 |  |  |  |  | m |  | 0 |  | 0
| Kabel FTP Cat.5 (čtečky) | 68 |  |  | 8 |  |  | 15 |  |  | 45 |  |  |  |  | m |  | 0 |  | 0
| Kabel UTP Cat.6 (docházka) | 120 | [5 empty] | 35 |  |  | 85 |  |  |  |  | m |  | 0 |  | 0
| Kabel UTP Cat.6 (integrace) | 30 | [5 empty] | 30 | [7 empty] | m |  | 0 |  | 0
| Kabel CYA 2,5 rudý (sběrnice, zámky) | 450 |  |  | 45 |  |  | 125 |  |  | 280 |  |  |  |  | m |  | 0 |  | 0
| Kabel CYA 2,5 černý (sběrnice, zámky) | 450 |  |  | 45 |  |  | 125 |  |  | 280 |  |  |  |  | m |  | 0 |  | 0
| Kabel 2x0,75 lanko (zámky) | 68 |  |  | 8 |  |  | 15 |  |  | 45 |  |  |  |  | m |  | 0 |  | 0
| Oživení, programování systému | 12 | [13 empty] | hod |  | 0 |  | 0
| Měření v systému | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | kpl |  | 0 |  | 0
[18 empty] | 0 |  | 0
[19 empty] | Celková cena D+M bez DPH | 0
Část: | CCTV – Kamerový systém
Obj. kód | Zboží | Celkem | 1.pp | 1.np | 1.np | 1.np | 2.np | 2.np | 2.np | 3.np | 3.np | 4.np | 5.np | 5.np | 5.np |  | Cena/mj | Celkem | Mont/jedn | Mont/celk
|  |  | HZS | BKOM | HZS | PČR | BKOM | HZS | PČR | BKOM | HZS | BKOM | BKOM | HZS | PČR
| NVR pro 4 IP kamery, až 8MP, H.265, 4x PoE, HDMI, 4K, I/O, bez HDD | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| HDD 4TB 3,5" SATA III | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Vnitřní IP dome kamera, 2MP, MZVF 2.8mm, IR 30m | 3 | [5 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Kompaktní kamera den/noc 1080p, 2.8-12mm AVF (autofocus), IR přísvit | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Kabel UTP Cat.6 (kamery) | 240 | [5 empty] | 65 | 90 |  | 85 |  |  |  |  | m |  | 0 |  | 0
| Kabel UTP Cat.6 (integrace) | 30 | [5 empty] | 30 | [7 empty] | m |  | 0 |  | 0
| Oživení, programování systému | 6 | [13 empty] | hod |  | 0 |  | 0
| Měření v systému | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | kpl |  | 0 |  | 0
[18 empty] | 0 |  | 0
[19 empty] | Celková cena D+M bez DPH | 0
Část: | STA – Anténní rozvod
Obj. kód | Zboží | Celkem | 1.pp | 1.np | 1.np | 1.np | 2.np | 2.np | 2.np | 3.np | 3.np | 4.np | 5.np | 5.np | 5.np |  | Cena/mj | Celkem | Mont/jedn | Mont/celk
|  |  | HZS | BKOM | HZS | PČR | BKOM | HZS | PČR | BKOM | HZS | BKOM | BKOM | HZS | PČR
| Konzola 30cm prům. 42mm | 2 | [11 empty] | 2 |  | ks |  | 0 |  | 0
| UHF anténa, kanál 21-60, 13 dB | 1 | [11 empty] | 1 |  | ks |  | 0 |  | 0
| VKV/FM anténa | 1 | [11 empty] | 1 |  | ks |  | 0 |  | 0
| Slučovač, 2 vstupy, UHF+VHF/FM | 1 | [11 empty] | 1 |  | ks |  | 0 |  | 0
| Širokopásmová přepěťová ochrana | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Krabice na omítku IP56, 190x140x70 mm | 1 | [11 empty] | 1 |  | ks |  | 0 |  | 0
| Rozbočovač TV, útlum 9,2dB, 1 vstup, 6 výstupů, neprůchozí pro napájení | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Skříň na stěnu šedá IP41, 300x200x60 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Koncová TV/R anténní zásuvka | 6 | [6 empty] | 1 |  | 5 |  |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Průběžná TV/R anténní zásuvka | 6 | [6 empty] | 1 |  | 5 |  |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| F konektory | 12 | [8 empty] | 9 |  |  | 3 |  | ks |  | 0 |  | 0
| průchodky, vázací, spojovací materiál… | 1 | [13 empty] | kpl |  | 0 |  | 0
| Televize SMART LED, 80cm, HD Ready, TruMotion 1000 (50Hz), Direct LED, DVB-T2/S2/C, H.265/HEVC, 3× HDMI, 2× USB, CI+, LAN, WiFi, Bluetooth, DLNA, HbbTV, Netflix, Voyo, WebOS, VESA 200×200 | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Držák na TV 32" až 70" naklápěcí nástěnný, VESA | 9 | [6 empty] | 2 |  | 7 |  |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Držák na TV 32" až 70" kloubový nástěnný, VESA | 3 | [8 empty] | 3 |  |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| koax.kabel H125-Cu 7mm | 245 | [6 empty] | 75 |  | 170 |  |  |  |  | m |  | 0 |  | 0
| koax.kabel H125-Al PE 7mm | 35 | [11 empty] | 35 |  | m |  | 0 |  | 0
| Kabel RLF-10 | 55 | [12 empty] | 55 | m |  | 0 |  | 0
| Kabel UTP Cat.6 PE | 55 | [12 empty] | 55 | m |  | 0 |  | 0
| Oživení systému | 2 | [13 empty] | hod |  | 0 |  | 0
| Měření v systému | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | kpl |  | 0 |  | 0
[18 empty] | 0 |  | 0
[19 empty] | Celková cena D+M bez DPH | 0
Část: | SLP - trasy
Obj. kód | Zboží | Celkem | 1.pp | 1.np | 1.np | 1.np | 2.np | 2.np | 2.np | 3.np | 3.np | 4.np | 5.np | 5.np | 5.np |  | Cena/mj | Celkem | Mont/jedn | Mont/celk
|  |  | HZS | BKOM | HZS | PČR | BKOM | HZS | PČR | BKOM | HZS | BKOM | BKOM | HZS | PČR
| Kabelový žlab 400/50 | 24 | [5 empty] | 24 | [7 empty] | m |  | 0 |  | 0
| Kabelový žlab 300/50 | 418 |  |  |  |  | 62 | 104 |  |  | 174 | 78 |  |  |  | m |  | 0 |  | 0
| Kabelový žlab 150/50 | 154 |  | 80 |  |  |  | 16 | 58 | [6 empty] | m |  | 0 |  | 0
| Kabelový žlab 100/50 nerez | 62 | [11 empty] | 62 |  | m |  | 0 |  | 0
| Kabelový žlab 50/50 | 92 |  | 50 |  |  | 30 |  | 12 | [6 empty] | m |  | 0 |  | 0
| Přepážka | 438 |  |  |  |  | 62 | 66 | 58 |  | 174 | 78 |  |  |  | m |  | 0 |  | 0
| Víko žlabu 100 | 62 | [11 empty] | 62 |  | m |  | 0 |  | 0
| Spojka žlabu | 983 |  | 130 |  |  | 123 | 220 | 70 |  | 261 | 117 |  | 62 |  | ks |  | 0 |  | 0
| Spojka přepážky | 876 |  |  |  |  | 124 | 132 | 116 |  | 348 | 156 |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Spojka víka | 124 | [11 empty] | 124 |  | ks |  | 0 |  | 0
| Podpěra 400 | 19 | [5 empty] | 19 | [7 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Podpěra 300 | 211 |  |  |  |  | 42 | 72 |  |  | 57 | 40 |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Podpěra 150 | 106 |  | 64 |  |  |  | 9 | 33 | [6 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Podpěra 100 | 33 | [11 empty] | 33 |  | ks |  | 0 |  | 0
| Nosník 50 | 31 |  | 8 |  |  | 16 |  | 7 | [6 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Držák do podlahy | 92 | [8 empty] | 92 |  |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Držák do střechy | 66 | [11 empty] | 66 |  | ks |  | 0 |  | 0
| Závitová tyč Závitová tyč 8mm/2m | 596 |  | 128 |  |  | 84 | 124 | 66 |  | 114 | 80 |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Kovová hmoždinka M8 | 596 |  | 128 |  |  | 84 | 124 | 66 |  | 114 | 80 |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Nůžky | 1 | [13 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Sprej zinkový - zinek 98% 400ml | 2 | [13 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| inst.krabice prům. 68 přístrojová | 312 |  |  | 1.2 |  | 74.4 | 13.2 | 21.6 | 4.8 | 70.8 | 126 |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| inst.krabice prům. 68 | 102 |  |  | 2 |  | 20 |  | 10 |  | 30 | 40 |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| inst.krabice prům. 97 | 61 |  |  | 1 |  | 10 |  | 5 |  | 15 | 30 |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| PVC trubka prům. 20 | 125 | [6 empty] | 80 |  |  | 45 |  |  |  | m |  | 0 |  | 0
| PVC trubka prům. 25 | 1330 |  | 30 |  |  | 260 | 35 | 60 |  | 415 | 530 |  |  |  | m |  | 0 |  | 0
| PVC trubka prům. 32 | 405 |  |  |  |  | 75 |  | 40 |  | 50 | 240 |  |  |  | m |  | 0 |  | 0
| PVC trubka prům. 50 | 20 |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 | 4 |  |  | m |  | 0 |  | 0
| Uložení PVC trubky do drážky | 1872 |  | 34 |  |  | 339 | 35 | 180 |  | 465 | 819 |  |  |  | m |  | 0 |  | 0
| Vysekání drážky do zdiva | 1497.6 |  | 27.2 |  |  | 271.2 | 28 | 144 |  | 372 | 655.2 |  |  |  | m |  | 0 |  | 0
| Zapravení drážky | 1497.6 |  | 27.2 |  |  | 271.2 | 28 | 144 |  | 372 | 655.2 |  |  |  | m |  | 0 |  | 0
| Bezhalogenová tuhá hrdlovaná trubka 25 | 90 | [5 empty] | 90 | [7 empty] | m |  | 0 |  | 0
| Příchytka trubky 25 | 90 | [5 empty] | 90 | [7 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Koleno trubky 25 | 20 | [5 empty] | 20 | [7 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Spojka trubky 25 | 45 | [5 empty] | 45 | [7 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Ohebná trubka 25 | 12 | [5 empty] | 12 | [7 empty] | m |  | 0 |  | 0
| Prostup podlahou / stropem, zapravení | 27 | 3 | 3 | 2 |  | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Požární ucpávka prostupu - stěna | 43 | 3 | 1 | 2 |  | 21 | 6 | 6 |  | 3 | 1 |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Požární ucpávka prostupu - otvor 300x50 stěna | 13 |  | 1 |  |  | 3 | 1 | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Požární ucpávka prostupu - otvor 200x300 strop | 3 | [5 empty] | 3 | [7 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Prostup stěnou, zapravení | 99 |  | 3 | 4 |  | 19 | 4 | 12 |  | 27 | 30 |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Drobný instalační materiál | 1 | [13 empty] | kpl |  | 0 |  | 0
[18 empty] | 0 |  | 0
[19 empty] | Celková cena D+M bez DPH | 0
Část: | Ostatní náklady
Obj. kód | Zboží | Celkem | [14 empty] | Cena/mj | Celkem | Mont/jedn | Mont/celk
| Revize | 1 | [13 empty] | kpl |  | 0 |  | 0
| Koordinační práce | 1 | [13 empty] | kpl |  | 0 |  | 0
| Mimostaveništní doprava | 1 | [13 empty] | kpl |  | 0 |  | 0
| Nepředvídatelné práce | 1 | [13 empty] | kpl |  | 0 |  | 0
| Autorský dozor | 1 | [13 empty] | KD |  | 0 |  | 0
| Dokumentace skutečného provedení | 1 | [13 empty] | kpl |  | 0 |  | 0
[18 empty] | 0 |  | 0
[19 empty] | Celková cena D+M bez DPH | 0